## VIO (hidden)
TROŠKOVNIK radova vodovoda i odvodnje
Br. st. |  | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
I |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | .1 | Demontaža sanitarija. Demontaža sanitarnih uređaja komplet sa slavinama, mješalicama, vodokotlićem, odvodnim sifonima i slično, te instalacije dovoda i odvoda vode i kanalizacije te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova demontaže sanitarija. | komplet | 1 | 1000 | 1000
1 | .2 | Uklanjanje vodovodnih/odvodnih cijevi unutar demontiranog zida od opeke. Stavka obuhvaća uklanjanje vodovodnih/odvodnih cijevi iz prostorija predviđenih za sanaciju te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova uklanjanja vodovodnih/odvodnih cijevi. *Cijevi je potrebno ukloniti ukoliko smetaju pri lijepljenu karbonskih mreža. | komplet | 1 | 1000 | 1000
1 | .3 | Montaža vodovodnih/odvodnih cijevi unutar demontiranog zida od opeke. Stavka obuhvaća montažu vodovodnih/odvodnih cijevi u prostorijama predviđenih za sanaciju. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova montaže vodovodnih/odvodnih cijevi. *Cijevi je potrebno ukloniti ukoliko smetaju pri lijepljenu karbonskih mreža. | komplet | 1 | 1500 | 1500
II |  | ZEMLJANI RADOVI
2 | .1 | Sanacija drenaže na mjestima geomehaničkih ispitivanja. Sustav drenaže temelja i podrumskih zidova izveden je od drenažnih cijevi pretpostavljenog profila ø150 mm (PVC RDC cijevi). Prilikom istražnih radova došlo je do probijanja drenažne cijevi i istu je potrebno sanirati. Sanacija se vrši otkopavanjem zemlje do razine postojeće betonske pasice. Nakon otkopavanje zemlje potrebno je izvršiti zamjenu cijevi i izvesti novu betonsku podlogu debljine 15 cm i širine cca 30 cm. Spoj nove i postojeće cijevi izvest preko sabirnog okna. Drenažni nasip ispred zida izvesti od drobljenog kamena 32-63 mm. Drenažnu cijev omotati geotekstilom. U cijenu stavke uključiti nabavu drenažnih cijevi, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' ugrađene drenaže. | m1 | 2 | 500 | 1000
[5 empty] | UKUPNO | 4500
[5 empty] | PDV 25% | 1125
[5 empty] | SVEUKUPNO | 5625

## T (hidden)
PRILOG 1 - TROŠKOVNICI

## T1.1 (hidden)
TROŠKOVNIK T1 troškovnik građevinskih radova
Troškovnik T1.1 - Troškovnik građevinskih radova bez ZOP
Br. st. |  | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno | T1 EL-FAKS | T1 EL-KNJIZNICA | T2.1 UČIONICE | MATERIJAL | RAD | STARA CIJENA
I |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | .1 | Organizacija i priprema gradilišta. Stavka obuhvaća: - uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje, uređenje gradilišta, organizacija i postavljanje radnih prostora, skladišta, privremene infrastrukture, natpisi, osvjetljenje, dobava, materijala i alata, upozorenja - mobilizacija, održavanje i demobilizacija opreme, alata i strojeva - osiguranje potrebnih građevinskih priključaka (voda, el.energija, i sl), pogonske energije i pomoćnih građevina - osiguranje privremenih puteva, zaštita puteva i površina od oštećenja, čišćenje manipulativnih površina i osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala - osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta, instalacija i korištenje naprava za vertikalni i horizontalni transport ljudi i materijala. - postava oznaka upozorenja, table gradilišta, oznaka opasnosti i zabrane, te ostalih oznaka zaštite na radu Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 38000 | 38000 | 16000 | 16000 | 6000
1 | .2 | Pripremni unutrašnji radovi. Pripremni radovi uključuju sve radnje na pomicanju i zaštiti namještaja i uređaja od oštećenja i prašine, zaštitu podnih obloga od oštećenja prilikom korištenja radnih ljestvi, pokretnih skela i platformi te od padanja dijelova žbuke i zidova (uključiti zaštitu EPS-om u debljini od 1 cm i pokrivanje najlonom). Čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće, zaštita od prašine, redovita čišćenja i završno čišćenje gradilišta, površina i mjesta rada. U pripremne radove uključiti i unutarnji transport materijala. Po dovršetku radova sve treba vratiti u prvobitni položaj i stanje prije početka sanacije. Obračun po kompletu svih provedenih pripremnih unutrašnjih radova. | komplet | 1 | 140000 | 140000 | 65000 | 55000 | 20000
1 | .3 | Dovoz, montaža i demontaža skele za radove na visini. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, montažu, demontažu te sva eventualna premještanja skele za potrebe izvođenja radova na sanaciji fasada fakulteta i knjižnice. U cijenu uključiti sav rad, materijal, alate, strojeve i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta skele te najam skele po m2. Obračun je po m2 površine koju treba oskeliti. | m2 | 2902.4 | 250 | 725600 | 1815 | 1043.4 | 44
1 | .4 | Nabava, doprema, montaža i demontaža pune zaštitne ograde. Objekt na kojemu se izvode radovi treba ograditi zaštitnim ogradama za sprječavanje ulaska vozila i pješaka u zonu radova. Ograda treba biti visine 2 metra i osigurana od prevrtanja. Ograda se postavlja minimalno 3m od građevine. Eventualna premještanja uključena u cijenu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta ograde. Obračun je po m' montirane i po dovršetku radova demontirane zaštitne ograde. | m1 | 323 | 150 | 48450 | 188 | 135
1 | .5 | Demontaža i montaža ulaznih vrata u prostorijama predviđenim za sanaciju. Stavka obuhvaća demontažu vrata i dovratnika iz prostorija predavaonica u podrumu i prizemlju predviđenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2, sektori S1, P1), pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom te montaža istih nakon završetka sanacijskih radova. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu provedenih radova demontaže i montaže ulaznih vrata. | kom | 2 | 800 | 1600 |  |  | 2
1 | .6 | Demontaža prozora na mjestima predviđenim za sanaciju. Demontaža prozora u hodniku i prostorijama predavaonica predviđenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1 i K1). Stavka obuhvaća demontažu prozora, doprozornika, prozorskih klupčica i metalnih rešetki te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranog prozora. | kom | 3 | 500 | 1500 |  |  | 3
1 | .7 | Demontaža staklene stijene na mjestima predviđenim za sanaciju. Demontaža staklene stijene na ulazu fakulteta predviđenim za sanaciju (prilog F3.2, sektori P6). Stavka obuhvaća demontažu prozora, doprozornika, prozorskih klupčica te metalnih rešetki te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranog prozora. | kom | 1 | 6000 | 6000 | 1
1 | .8 | Uklanjanje keramičkih pločica sa zidova. Stavka obuhvaća uklanjanje keramičkih pločica sa zidova iz prostorija predviđenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2, sektori S1 i P1) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0.54 | 1500 | 810 |  |  | 0.54
1 | .9 | Uklanjanje zidova od opeke oko vodovodnih/odvodnih instalacija. Stavka obuhvaća uklanjanje zidova od opeke oko vodovodnih/odvodnih instalacija iz prostorija predviđenih za sanaciju (prilog F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1 i K1) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0.862 | 2500 | 2155 |  |  | 0.862
1 | .10 | Strojno uklanjanje žbuke unutarnjih površina. Žbuka se u potpunosti uklanja s površine zida lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Prilikom uklanjanja žbuke, obuhvatiti površinu od 50 cm oko svake pukotine predviđene za sanaciju. Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. Potom treba detaljno pregledati zid radi postojanja eventualnih oštećenja odnosno pukotina. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene žbuke i očišćene površine ziđa. | m2 | 992.46 | 240 | 238190.4 | 341.69 | 459.65 | 191.12
1 | .11 | Strojno uklanjanje žbuke na fasadi. Žbuka se u potpunosti uklanja s površine zida lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Prilikom uklanjanja žbuke, obuhvatiti površinu od 50 cm oko svake pukotine predviđene za sanaciju. Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. Potom treba detaljno pregledati zid radi postojanja eventualnih oštećenja odnosno pukotina. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene žbuke i očišćene površine ziđa. | m2 | 129.4 | 210 | 27174 | 113.25 | 16.15
1 | .12 | Uklanjanje dijelova fasade. Svi slojevi fasade (žbuka, opeka, toplinska izolacija, d=18cm) se u potpunosti uklanjaju s površine zidova 20cm oko prozora lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene fasade i očišćene površine ziđa. | m2 | 1.07 | 1800 | 1926 |  |  | 1.07
1 | .13 | Uklanjanje slojeva poda na međukatnim i temeljnim pločama do armiranog betona. Stavka obuhvaća uklanjanje slojeva poda do armiranog betona na mjestima predviđenim za lijepljenje karbonskih mreža (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 1.8 | 2800 | 5040 |  |  | 1.8
1 | .14 | Premještanje betonskih ploča na krovu. Stavka obuhvaća premještanje betonskih ploča na krovu iznad prostora predviđenog za sanaciju na preostalu površinu krova (prilogu F3.4), u svrhu rasterećivanja krovne ploče. Iste ploče po završetku svih radova vratiti na prethodne pozicije. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 premještenih betonskih ploča. | m2 | 92.04 | 80 | 7363.2 |  |  | 92.04
1 | .15 | Čišćenje fasade. Stavka obuhvaća temeljito pranje svih površina fasade visokotlačnim čistaćem (toplom vodom pod pritiskom, cca do 60 °C i 60 bara) te uklanjanje prašine, trošnih dijelova, masnoća i svih nečistoća sa ploha predviđenih za bojanje. . Nakon čišćenja ostaviti dovoljno vremena da se plohe osuše. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2. | m2 | 2858.4 | 50 | 142920 | 1815 | 1043.4
1 | .16 | Skupljanje šute od žbuke i ostataka građevinskih materijala u vreće te ručno donošenje do mjesta odvoza. Obračun je po m3 materijala obuhvaćenog sanacijskim radovima. | m3 | 68.4107 | 800 | 54728.592 | 22.747 | 23.79 | 12.9506
1 | .17 | Odvoz građevinskog materijala na deponij. Stavka obuhvaća odvoz oštećene opeke, šute i ostaloga građevinskog materijala na gradski deponij udaljen do 20 km. Otpad se razvrstava prema pravilniku o gospodarenju otpadom (NN81/2020). Obračun je po m3 deponiranoga otpada. | m3 | 68.4107 | 600 | 41046.444 | 22.747 | 23.79 | 12.9506
II |  | AB KONSTRUKCIJSKI RADOVI
2 | .1 | Dovoz, montaža i demontaža podupirača za ugradnju karbonskih lamela. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, montažu, demontažu te sva eventualna premještanja podupirača i pripadajućih drvenih podmetača na etaži podruma, prizemlja i kata za potrebe ojačanja postojeće stropne konstrukcije. Podupirače postaviti prema nacrtu podupiranja (Prilog F4.1, F4.2, F4.3) na mjestima predviđenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 podupirane površine. | m2 | 199.53 | 150 | 29929.5 |  |  | 199.53 | 0.852 | 75.5 | 250
2 | .2 | Zatvaranje istražnih bušotina reparaturnim mortom. Stavka obuhvaća zatvaranje istražnih bušotina reparaturnim mortom (prilozi F2.7 i K2.5). Betonske podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnog ulja i cementne skramice. Vidljivu armaturu prije nanošenja reparaturnog morta obavezno temeljito očistiti od hrđe i premazati antikorozivnim sredstvom. Sve oštećene i slabo držeće dijelove betona kao i prašinu skinuti do zdrave podloge strujom zraka. Podlogu ohrapaviti brušenjem ili pjeskarenjem. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu istražnih bušotina. | kom | 12 | 115 | 1380 | 6 | 6 |  | 15 | 80 | 120
2 | .3 | Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih mreža. Stavka obuhvaća pripremu podloga za postavljanje karbonskih mreža (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P6, K1 i prilozi F2.1, F2.2 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Podloga mora biti pripremljena primjerenim alatima (uklanjanje provesti lakim ručnim i/ili pneumatskim alatima). Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prašine i odvajajućih dijelova. Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. U cijenu treba uračunati materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 pripremljene podloge. | m2 | 163.04 | 110 | 17934.4 | 15.44 |  | 147.6 |  | 70 | 180
2 | .4 | Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih lamela. Stavka obuhvaća pripremu podloga za postavljanje karbonskih lamela, uključujući površinu u širini od 10 cm oko predviđenih mjesta za postavljanje lamela (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F4.1, F4.2 i F4.3). Podloga mora biti pripremljena primjerenim alatima (uklanjanje provesti lakim ručnim i/ili pneumatskim alatima). Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prašine i odvajajućih dijelova. Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. U cijenu treba uračunati materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 pripremljene podloge. | m2 | 52.5 | 110 | 5775 |  |  | 52.5 |  | 70 | 220
2 | .5 | Ugradnja karbonskih užadi. Stavka obuhvaća bušenje rupa, nabavu i ugradnju sustava ojačanja s karbonskim užadima(prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Bušenje rupa izvodi se pod kutem od 45° na spojevima zida predviđenog za sanaciju sa međukatnim konstrukcijama i susjednim zidovima, promjera 10 mm i dubine 20 cm, na razmaku od 1,00 m. Po završetku bušenja, rupe se ispuhuju komprimiranim zrakom. Dio užadi koja se ugrađuje u bušotinu impregnirati tekućom epoksidnom smolom te posipati kvarcnim pijeskom, a u pripremljene bušotine ugraditi sredstvo za sidrenje. Raspored ugradnje se nalazi u prilozima F5.1, F5.2 i F5.3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu potrebnih užadi. | kom | 90 | 320 | 28800 |  |  | 90
2 | .6 | Ugradnja karbonskih mreža. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sustava ojačanja s mrežom od karbonskih vlakana vlačne nosivosti ≥ 260 kN/m (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P6, K1 i prilozi F2.1, F2.2 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Duktilni dvokomponentni mikroarmirani mort nanosi se ravnomjerno na sve pripremljene površine u debljini 5 do 6 mm preko pukotine u najmanjoj širini od 50 cm odnosno punoplošno za sanaciju kompletne površine zida. Dok je mort još svjež, tkanina od karbonskih vlakana jednolikim se pritiskom utiskuje u njega. Važno je osigurati minimalni preklop tkanina od najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru i najmanje 10 cm u poprečnom smjeru. Dok je prvi sloj morta još u svježem stanju, nanosi se drugi sloj debljine 5 do 6 mm. Nakon što mort očvrsne, zagladiti površinu mortom za zaglađivanje. Raspored ugradnje se nalazi u prilozima F5.1, F5.2 i F5.3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 163.04 | 1600 | 260864 | 15.44 |  | 147.6
2 | .7 | Ugradnja karbonskih lamela. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sustava ojačanja s lamelama od karbonskih vlakana vlačne nosivosti ≥ 320 kN/m te lijepljene traka proizvodom uvjetovanim od strane proizvođača (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F4.1, F4.2 i F4.3). Karbonske lamele lijepe se na konstrukciju kao vezano ojačanje koristeći ljepilo na bazi epoksidne smole . Raspored ugradnje se nalazi u prilozima 1, 2 i 3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača. Faze su opisane u projektu u proračunu stropnih ploča. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1 ugrađenih lamela. | m1 | 170 | 1200 | 204000 |  |  | 170
2 | .8 | Izrada rupa za sidrenu armaturu. Stavka obuhvaća bušenje rupa za sidrenu armaturu (ankere) u postojećoj armiranobetonskoj ploči i zidovima (priloG F6.2), te dobavu i ugradnju brzostvrdnjavajućeg ljepila za sidrenje . Rupe izbušiti u dubini od 15 cm u postojećoj armiranobetonskoj nosivoj konstrukciji te iste ispuhati komprimiranim zrakom prije ugradnje ljepila za sidrenje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po broju bušnih mjesta. | kom | 556 | 15 | 8340 |  |  | 556
2 | .9 | Nazubljivanje betona oko otvora hidrodemoliranjem u zaštitnom sloju. Stavka obuhvaća razbijanje betona u zaštitnom sloju do armature oko otvora predviđenih za ispunu betonom (prilog F6.1 i F6.2). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kilogramu ugrađene armature. | m1 | 27.2 | 1850 | 50320 |  |  | 27.2
2 | .10 | Postavljanje rebraste armature. Stavka obuhvaća dobavu, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje rebraste armature B500B u novi armiranobetonski nosivi zid, sve prema nacrtu armature (prilog F6.2). Cijena stavke uključuje nabavu i prijevoz rebraste armature; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevoz i prijenos; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kilogramu ugrađene armature. | kg | 606.49 | 12 | 7277.88 |  |  | 606.49 | 6.5 | 18.2 | 12
2 | .11 | Ugradnja obostrane oplate za dodatne AB zidove. Stavka obuhvaća dobavu, montažu i demontaže oplate za izvedbu armirano-betonskih zidova širine 20 cm. Oplatu izvesti kao dvostanu glatku oplatu (prilog F6.1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 potrebne oplate. | m2 | 29.12 | 250 | 7280 |  |  | 29.12 | 26 | 169 | 250
2 | .12 | Betoniranje armiranobetonskog zida. Stavka obuhvaća dobavu i ugrađivanje betona razreda tlačne čvrstoće C 30/37 za izvedbu novog armiranobetonskog zida debljine 20 cm (prilog F6.1 i F6.2). Cijena stavke uključuje nabavu i spravljanje betona; nabijanje, ravnanje, završnu obradu i njegu betona. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 2.912 | 1450 | 4222.4 |  |  | 2.912 | 741 | 260 | 1800
2 | .13 | Ugradnja staklene stijene na ulazu u građevinu. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju staklene stijene ukupne širine 1555 cm i visine 355 cm (prilog F3.2, sektor P6). Ugradnja prema uputama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kompletu ugrađene staklene stijene. | komplet | 1 | 82800 | 82800 | 1 |  |  | 82803.75 |  | 18000
III |  | IZOLATERSKI RADOVI
3 | .1 | Izrada slojeva poda na armiranobetonskim stropnim i temeljnim pločama. Stavka uključuje izradu plivajućeg poda sa svim pripadajućim slojevima koji uključuju betonski estrih debljine 7,5 cm, PE foliju te toplinsku izolaciju (EPS ploče) debljine 2 cm i hidroizolaciju na temeljnoj ploči (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 poda. | m2 | 15 | 216 | 3240 |  |  | 15 | 457.6 |  | 90
IV |  | ZIDARSKI RADOVI
4 | .1 | Sanacija sljubnica mortom visoke duktilnosti do dubine potrebne za nastavak sanacijskih radova. Nevezane i trošne sljubnice treba ukloniti u dubini 3 do 4 cm (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Na mjestima uklonjenoga postojećeg morta vrši se ugradnja morta za zapunjavanje sljubnica. Mort se nanosi između elemenata ziđa lopaticom, lagano pritiskujući kako bi se poboljšala prionjivost. Višak morta treba ukloniti odmah nakon ugradnje te, ako treba, očistiti sljubnice vlažnom spužvom ili četkom. U cijenu treba uračunati, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zapunjenih sljubnica. | m2 | 71.05 | 250 | 17762.5 | 16.4 | 54.65 |  |  | 156 | 210
4 | .2 | Žbukanje svih unutarnjih površina. Ponovno ručno žbukanje otvorenih površina (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4) paropropusnom bezcementnom izravnavajućom žbukom na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i eco pucolana kako bi se postigla završna kvaliteta obrade zidova . Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal, radna skela i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m² izvedene žbuke. | m2 | 947.91 | 200 | 189582 | 341.69 | 459.65 | 146.57 |  | 168 | 200
4 | .3 | Izvedba ravnog spuštenog stropa od gips kartonskih ploča . Izrada ravnog spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča sa spuštanjem do 15,00 cm na pocinčanu podkonstrukciju izvedenu od tipskih pocinčanih UD i CD profila, bandažiranje i gletanje do faze gotovosti za soboslikarsko-ličilačke radove (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 spuštenog stropa. | m2 | 199.52 | 429 | 85594.08 |  |  | 199.52 |  | 429 | 380
4 | .4 | Izrada zidova od blokova pjenobetona. Stavka uključuje izradu zidova od blokova pjenobetona, debljine 10 i 15cm, zahtjevane požarne otpornosti REI90 (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju blokova i vapneno-cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-cementnoga morta. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zida. | m2 | 8.62 | 221 | 1905.02 |  |  | 8.62 | 221 |  | 200
V |  | FASADERSKI RADOVI
5 | .1 | Izrada fasade na novim zidovima. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju materijala za izradu fasade na mjestima novog nosivog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). Slojevi fasade uključuju toplinsku izolaciju (EPS ploče) debljine 6 cm, opeku normalnog formata dimenzija 25x12x6,5 cm slagane u jednom sloju te završnu žbuku i bojanje. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju sloja toplinske izolacije, opečnih blokova, završnih slojeva fasade i vapneno-cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-cementnoga morta. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zida. | m2 | 21.12 | 558 | 11784.96 |  |  | 21.12 | 558 |  | 360
5 | .2 | Žbukanje fasade. Ponovno žbukanje otvorenih površina (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m2 izvedene žbuke i bojanja. | m2 | 150.52 | 210 | 31609.2 | 113.25 | 16.15 | 21.12 | 258 |  | 170
5 | .3 | Bojanje fasade. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i bojanje svih površina bojom za pročelja na bazi silikona u svijetlom tonu prema odabiru investitora (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Boja se nanosi prema potrebi u 2 do 3 sloja sve prema uputama proizvođača boje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2. | m2 | 2858.4 | 55 | 157212 | 1815 | 1043.4 |  | 258 |  | 170
VI |  | PARKETARSKI RADOVI
6 | .1 | Postava parketa Postava parketa lijepljenjem,postava folije i postava kutnih letvica i lakiranje (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, nabavu parketa, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 15.82 | 430 | 6802.6 |  |  | 15.82
VII |  | SOBOSLIKARSKI RADOVI
7 | .1 | Soboslikarsko-ličilački radovi. Obrada svih unutarnjih površina zidova (žbuka ili gipskartonske ploče) gletanjem i disperzivnim bojama za unutarnja bojanja (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1, prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). U cijenu po m2 površine ulazi čišćenje podloge od prašine i nečistoća, dvokratno gletanje i brušenje površina - 50% površine i trokratno bojanje disperzivnom bojom u tonu i boji po izboru investitora. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 obojane površine. | m2 | 947.91 | 84 | 79624.44 | 341.69 | 459.65 | 146.57 | 80 |  | 60
[5 empty] | UKUPNO | 2776543.616
[5 empty] | PDV 25% | 694135.904
[5 empty] | SVEUKUPNO | 3470679.52

## T1.2 (hidden)
TROŠKOVNIK T1 troškovnik građevinskih radova
Troškovnik T1.2 - Troškovnik građevinskih radova za ZOP
Br. st. |  | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno | T2.5 POŽARCI | MATERIJAL | RAD | STARA CIJENA
I |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | .1 | Organizacija i priprema gradilišta. Stavka obuhvaća: - uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje, uređenje gradilišta, organizacija i postavljanje radnih prostora, skladišta, privremene infrastrukture, natpisi, osvjetljenje, dobava, materijala i alata, upozorenja - mobilizacija, održavanje i demobilizacija opreme, alata i strojeva - osiguranje potrebnih građevinskih priključaka (voda, el.energija, i sl), pogonske energije i pomoćnih građevina - osiguranje privremenih puteva, zaštita puteva i površina od oštećenja, čišćenje manipulativnih površina i osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala - osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta, instalacija i korištenje naprava za vertikalni i horizontalni transport ljudi i materijala. - postava oznaka upozorenja, table gradilišta, oznaka opasnosti i zabrane, te ostalih oznaka zaštite na radu Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 3000 | 3000 | 3000
1 | .2 | Pripremni unutrašnji radovi. Pripremni radovi uključuju sve radnje na pomicanju i zaštiti namještaja i uređaja od oštećenja i prašine, zaštitu podnih obloga od oštećenja prilikom korištenja radnih ljestvi, pokretnih skela i platformi te od padanja dijelova žbuke i zidova (uključiti zaštitu EPS-om u debljini od 1 cm i pokrivanje najlonom). Čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće, zaštita od prašine, redovita čišćenja i završno čišćenje gradilišta, površina i mjesta rada. U pripremne radove uključiti i unutarnji transport materijala. Po dovršetku radova sve treba vratiti u prvobitni položaj i stanje prije početka sanacije. Obračun po kompletu svih provedenih pripremnih unutrašnjih radova. | komplet | 1 | 15000 | 15000 | 15000
1 | .3 | Demontaža ulaznih vrata u prostorijama predviđenim za sanaciju. Stavka obuhvaća demontažu vrata i dovratnika iz prostorija predavaonica u podrumu i prizemlju predviđenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2, F3.3, F3.4, sektori S5, P7, P8, P9, P10, K4, K5, K6, K7) te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu provedenih radova demontaže i montaže ulaznih vrata. | kom | 10 | 500 | 5000 | 10
1 | .4 | Demontaža prozora na mjestima predviđenim za sanaciju. Demontaža prozora u hodniku i prostorijama predavaonica predviđenim za sanaciju (prilozi F3.2, sektor P5). Stavka obuhvaća demontažu prozora, doprozornika, prozorskih klupčica i metalnih rešetki te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranog prozora. | kom | 1 | 500 | 500 | 1
1 | .5 | Uklanjanje armiranobetonskog parapeta sa pripadajućim slojevima. Stavka obuhvaća uklanjanje armiranobetonskog parapeta duljine 118cm, debljine 20cm i visine 113cm, sa slojevima fasade (opeka, toplinska izolacija) iz prostorija predviđenih za sanaciju (prilog F3.2, sektor P5) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0.51 | 2800 | 1428 | 0.51
1 | .6 | Uklanjanje dijelova fasade. Svi slojevi fasade (žbuka, opeka, toplinska izolacija, d=18cm) se u potpunosti uklanjaju s površine zidova 20cm oko prozora lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilog F3.2, sektor P5). Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene fasade i očišćene površine ziđa. | m2 | 0.5 | 1800 | 900 | 0.5
1 | .7 | Uklanjanje slojeva poda na međukatnim konstrukcijama i temeljnoj ploči do estriha. Stavka obuhvaća uklanjanje slojeva poda do estriha na mjestima predviđenim za izvedbu pregradnih zidova od pjenobetona (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S2, S3, S4, P2, P3, P4, K2 i K3). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjenog materijala. | m2 | 3.4333 | 1200 | 4120 | 3.4333
1 | .8 | Uklanjanje slojeva ravnog krova. Stavka obuhvaća uklanjanje svih slojeva ravnog krova (polistirenski filc, PVC foliju, toplinsku izolaciju, parnu branu i lagani beton za pad), uključujući i rezanje armiranobetonske ploče za izvedbu otvora za odvođenje dima i topline iz stubišnih prostora (prilog F3.4) dimenzija 120x120cm. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjenih slojeva krova. | m2 | 2.88 | 3000 | 8640 | 2.88
1 | .9 | Postavljanje krovnih kupola za odvođenje dima i topline. Stavka obuhvaća postavljanje krovnih kupola dimenzija 120x120 cm za odvođenje dima i topline iz stubišnih prostora , (prilog F3.4). Krovne kupole moraju biti normirane požarne otpornosti REI 90 te ugrađene od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu postavljenih krovnih kupola. | kom | 2 | 30000 | 60000 | 2
1 | .10 | Skupljanje šute od žbuke i ostataka građevinskih materijala u vreće te ručno donošenje do mjesta odvoza. Obračun je po m3 materijala obuhvaćenog sanacijskim radovima. | m3 | 2.1332 | 800 | 1706.6 | 1.855
1 | .11 | Odvoz građevinskog materijala na deponij. Stavka obuhvaća odvoz oštećene opeke, šute i ostaloga građevinskog materijala na gradski deponij udaljen do 20 km. Otpad se razvrstava prema pravilniku o gospodarenju otpadom (NN81/2020). Obračun je po m3 deponiranoga otpada. | m3 | 2.1332 | 600 | 1279.95 | 1.855
II |  | ZEMLJANI RADOVI
2 | .1 | Iskop zemlje za armiranbetonski temelj stubišta. Stavka obuhvaća strojni iskop zemljanog materijala (kategorija tla C) za armiranobetonski temelj stubišta u širini rova od 40 cm, dubine 80 cm, duljine 118 cm (prilog F3.2, sektor P5 i prilog F7.1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 0.57 | 200 | 114 | 0.57
2 | .2 | Uređenje pristupa požarnom stubištu. Stavka obuhvaća uređenje pristupa stubištu u vidu postavljanja novih kulir ploča (prilog F3.2, sektor P5). U cijenu stavke uključiti pripremu podloge, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 uređene površine. | m2 | 6.5 | 280 | 1820 | 6.5
III |  | AB KONSTRUKCIJSKI RADOVI
3 | .1 | Izrada rupa za sidrenu armaturu. Stavka obuhvaća bušenje rupa za sidrenu armaturu (ankere) u postojećoj armiranobetonskoj ploči i zidovima (prilog F7.2), te dobavu i ugradnju brzostvrdnjavajućeg ljepila za sidrenje . Rupe izbušiti u dubini od 15 cm u postojećoj armiranobetonskoj nosivoj konstrukciji te iste ispuhati komprimiranim zrakom prije ugradnje ljepila za sidrenje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po broju bušnih mjesta. | kom | 38 | 15 | 570 | 38
3 | .2 | Postavljanje rebraste armature. Stavka obuhvaća dobavu, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje rebraste armature B500B u i armiranobetonsko stubište, sve prema nacrtu armature (prilog F7.2). Cijena stavke uključuje nabavu i prijevoz rebraste armature; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevoz i prijenos; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kilogramu ugrađene armature. | kg | 158.66 | 12 | 1903.92 | 158.66 | 6.5 | 18.2 | 12
3 | .3 | Postavljanje mrežaste armature. Stavka obuhvaća dobavu, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje mrežaste armature Q257 B500A u novo armiranobetonsko stubište, sve prema nacrtu armature (prilog F7.2). Cijena stavke uključuje nabavu i prijevoz mrežaste armature; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevoz i prijenos; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kilogramu ugrađene armature. | kg | 16.09 | 12 | 193.08 | 16.09 | 7.8 | 13 | 12
3 | .4 | Ugradnja oplate za AB stubište. Stavka obuhvaća dobavu, montažu i demontaže oplate za izvedbu armirano-betonskog stubišta. Oplatu izvesti kao dvostanu glatku oplatu (prilog F7.1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 potrebne oplate. | m2 | 11.77 | 300 | 3531 | 11.77 | 26 | 182 | 300
3 | .5 | Betoniranje armiranobetonskog stubišta i podesta. Stavka obuhvaća dobavu i ugrađivanje betona razreda tlačne čvrstoće C 25/30 za izvedbu novog požarnog armiranobetonskog stubišta i podesta (prilog F7.1 i F7.2). Cijena stavke uključuje nabavu i spravljanje betona; nabijanje, ravnanje, završnu obradu i njegu betona. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.63 | 1600 | 2608 | 1.63 | 611 | 260 | 1900
3 | .6 | Ugradnja protupožarnih dvokrilnih vrata širine 210 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih dvokrilnih staklenih vrata širine 210 cm i visine 210 cm (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S3, S4, P3, P4, P7, K2, K3). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 7 | 22000 | 154000 | 7 | 22000 |  | 9000
3 | .7 | Ugradnja protupožarnih dvokrilnih vrata širine 200 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih dvokrilnih vrata punog krila širine 200 cm i visine 210 cm (prilozi F3.2 i F3.3, sektori P10 i K6). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 | 14520 | 29040 | 2 | 14520 |  | 9000
3 | .8 | Ugradnja protupožarnih dvokrilnih vrata širine 140 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju vanjskih protupožarnih dvokrilnih vrata pumog krila širine 140 cm i visine 210 cm (prilog F3.4). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 12000 |  | 9000
3 | .9 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 115 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 115 cm i visine 210 cm (prilog F3.2, sektor P11). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 10500 | 10500 | 1 | 10500 |  | 5000
3 | .10 | Ugradnja protuprovalnih jednokrilnih vrata širine 110 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju vanjskih protuprovalnih jednokrilnih staklenih vrata širine 110 cm i visine 210 cm (prilog F3.2, sektor P5). Protuprovalna vrata moraju biti ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 6000 |  | 5000
3 | .11 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 110 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 110 cm i visine 210 cm (prilozi F3.2 i F3.3, sektori P7, P8 i K4). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 3 | 10000 | 30000 | 4 | 10000 |  | 5000
3 | .12 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 110 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih staklenih jednokrilnih vrata širine 110 cm i visine 210 cm (prilozi F3.1, F3.2, sektori S2, P2). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 | 13000 | 26000 | 1 | 13000 |  | 5000
3 | .13 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 100 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 100 cm i visine 210 cm (prilozi F3.3, sektor K7). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 12500 | 12500 | 1 | 12500 |  | 5000
3 | .14 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 90 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 90 cm i visine 210 cm (prilozi F3.2, sektor P9). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 9000 | 9000 | 1 | 9000 |  | 5000
3 | .15 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 90 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 90 cm i visine 210 cm (prilog F3.1, sektor S5). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 60 minuta (EI2 60-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 11700 | 11700 | 1 | 11700 |  | 5000
3 | .16 | Ugradnja prozora širine 135 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju prozora širine 135 cm i visine 125 cm te pripadajuće prozorske klupčice (prilozi F3.2, sektor P5). Prozor mora biti ugrađen od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenog prozora. | kom | 1 | 3960 | 3960 | 1 | 3960 |  | 5000
IV |  | IZOLATERSKI RADOVI
4 | .1 | Izrada slojeva ravnog krova. Nakon postavljanja krovnih kupola potrebno je uz otvore postaviti nove slojeve ravnog krova prema pravilima struke kako ne bi došlo do njihovog oštećenja te nepovoljnog utjecaja na nosivu konstrukciju zgrade. Stavka obuhvaća postavu polistirenskog filca, PVC folije, toplinske izolacije (XPS kaširan bitumenskom ljepenkom s uloškom staklenog voala - 8 cm) te parne brane. U cijenu treba uračunati, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 5 | 300 | 1500 | 5 |  | 156 | 210
4 | .2 | Zaštita plinske instalacije. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i izvedbu zaštite plinske cijevi, uključujući izvedbu dva otvora na fasadi promjera 15 cm te jedan otvor u unutrašnjem zidu promjera 15 cm (prilog F3.1, sektor P6). Zaštita plinske cijevi podrazumijeva postavljanje četverostrane obloge (kutijasta zaštita) od protupožarnih ploča debljine 20 mmte postavljanje protupožarnih obujmica za ukupno pet prodora kroz zidove objekta (četiri prodora u unutrašnjim zidovima te jedan prodor u fasadnom zidu). Opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' potrebne zaštite plinske cijevi. | m1 | 35 | 450 | 15750 | 35 | 200
V |  | ZIDARSKI RADOVI
5 | .1 | Žbukanje svih unutarnjih površina. Ponovno ručno žbukanje otvorenih površina (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3) paropropusnom bezcementnom izravnavajućom žbukom na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i eco pucolana kako bi se postigla završna kvaliteta obrade zidova . Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal, radna skela i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m² izvedene žbuke. | m2 | 109.86 | 200 | 21972 | 109.86 |  | 168 | 200
5 | .2 | Izrada zidova od blokova pjenobetona. Stavka uključuje izradu zidova od blokova pjenobetona, debljine 10 i 15cm, zahtjevane požarne otpornosti REI90 (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S2, S3, S4, P2, P3, P4, K2 i K3). Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju blokova i vapneno-cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-cementnoga morta. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zida. | m2 | 44.77 | 221 | 9894.17 | 44.77 | 221 |  | 200
5 | .3 | Izrada završnih slojevi gazišta stubišta i podesta. Stavka obuhvaća izradu slojeva gazišta požarnog stubišta (prilog F3.2, sektor P5) estriha, protuklizne keramike, kamena ili jednakovrijedno prema dogovoru sa investitorom. U cijenu uračunat sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 izvedene površine. | m2 | 5.31 | 630 | 3345.3 | 5.31
5 | .4 | Ugradnja kutnih lajsni na spoju zidova i podova. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju lajsni prema dogovoru sa investitorom na spojevima zidova i podova na mjestima predviđenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S2, S3, S4, P2, P3, P4, K2, K3), U cijenu uključena nabava, sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m1 ugrađene lajsne. | m1 | 17.74 | 55 | 975.7 | 17.74
VII |  | LIMARSKI RADOVI
7 | .1 | Ugradnja ograde stubišta. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju ograde požarnog stubišta (prilog F3.2, sektor P5), U cijenu uključena nabava, sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m1 ugrađene ograde. | m1 | 6.15 | 450 | 2767.5 | 6.15
VIII |  | FASADERSKI RADOVI
8 | .1 | Izrada fasade na novim zidovima. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju materijala za izradu fasade na mjestima novog nosivog zida (prilog F3.2, sektor P5). Slojevi fasade uključuju toplinsku izolaciju (EPS ploče) debljine 6 cm, opeku normalnog formata dimenzija 25x12x6,5 cm slagane u jednom sloju te završnu žbuku i bojanje. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju sloja toplinske izolacije, opečnih blokova, završnih slojeva fasade i vapneno-cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-cementnoga morta. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zida. | m2 | 1.39 | 558 | 775.62 | 1.39 | 558 |  | 360
8 | .2 | Žbukanje fasade. Ponovno žbukanje otvorenih površina (prilog F3.2, sektor P5). Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m2 izvedene žbuke i bojanja. | m2 | 1.39 | 210 | 291.9 | 1.39 | 258 |  | 170
9 |  | SOBOSLIKARSKI RADOVI
9 | .1 | Soboslikarsko-ličilački radovi. Obrada svih unutarnjih površina zidova (žbuka ili gipskartonske ploče) gletanjem i disperzivnim bojama za unutarnja bojanja (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3). U cijenu po m2 površine ulazi čišćenje podloge od prašine i nečistoća, dvokratno gletanje i brušenje površina - 50% površine i trokratno bojanje disperzivnom bojom u tonu i boji po izboru investitora. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 obojane površine. | m2 | 109.86 | 84 | 9228.24 | 109.86 | 80 |  | 60
[5 empty] | UKUPNO | 483514.98
[5 empty] | PDV 25% | 120878.745
[5 empty] | SVEUKUPNO | 604393.725

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
Br. tr. | Naziv troškovnika | CIJENA PONUDE BEZ PDV-A | PDV | SVEUKUPNO CIJENA PONUDE S PDV-OM
T1 | Troškovnik građevinskih radova
T1.1 | Troškovnik građevinskih radova bez ZOP | 2776543.616 | 694135.904 | 3470679.52
T1.2 | Troškovnik građevinskih radova za ZOP | 483514.98 | 120878.745 | 604393.725
T1 | SVEUKUPNO: | 3260058.596 | 815014.649 | 4075073.245
T2 | Troškovnik svih radova
T2.1 | Troškovnik građevinskih radova - Dovođenje građevine u stanje prije potresa
T2.2.1 | Troškovnik građevinskih radova - Dodatna ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti - Troškovnik radova konstrukcijske obnove
T2.2.2 | Troškovnik građevinskih radova - Dodatna ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti - Troškovnik elektroinstalaterskih radova
T2.2.3 | Troškovnik građevinskih radova - Dodatna ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti - Troškovnik strojarskih radova
T2.2.4 | Troškovnik građevinskih radova - Dodatna ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti - Troškovnik radova vodovoda i odvodnje
T2.2.5 | Troškovnik građevinskih radova - Dodatna ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti - Troškovnik radova za ZOP
T2 | SVEUKUPNO: | 0 | 0 | 0
T3 | Objedinjeni troškovnik svih radova faze I.
T3.1 | Troškovnik građevinskih radova - Dovođenje građevine u stanje prije potresa | 1898701.63 | 474675.4075 | 2373377.0375
T3.2 | Troškovnik građevinskih radova - Dodatna ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti | 1059581.986 | 264895.4965 | 1324477.4825
T3 | SVEUKUPNO: | 2958283.616 | 739570.904 | 3697854.52

## T2.1
TROŠKOVNIK T2 troškovnik svih radova
Troškovnik T2.1 - Troškovnik građevinskih radova Dovođenje građevine u stanje prije potresa
Br. st. |  | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena | Ukupna cijena stavke | T1 EL-FAKS | T1 EL-KNJIZNICA | MATERIJAL | RAD | STARA CIJENA
I |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | .1 | Organizacija i priprema gradilišta. Stavka obuhvaća: - uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje, uređenje gradilišta, organizacija i postavljanje radnih prostora, skladišta, privremene infrastrukture, natpisi, osvjetljenje, dobava, materijala i alata, upozorenja - mobilizacija, održavanje i demobilizacija opreme, alata i strojeva - osiguranje potrebnih građevinskih priključaka (voda, el.energija, i sl), pogonske energije i pomoćnih građevina - osiguranje privremenih puteva, zaštita puteva i površina od oštećenja, čišćenje manipulativnih površina i osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala - osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta, instalacija i korištenje naprava za vertikalni i horizontalni transport ljudi i materijala. - postava oznaka upozorenja, table gradilišta, oznaka opasnosti i zabrane, te ostalih oznaka zaštite na radu Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0 | 16000 | 16000
1 | .2 | Pripremni unutrašnji radovi. Pripremni radovi uključuju sve radnje na pomicanju i zaštiti namještaja i uređaja od oštećenja i prašine, zaštitu podnih obloga od oštećenja prilikom korištenja radnih ljestvi, pokretnih skela i platformi te od padanja dijelova žbuke i zidova (uključiti zaštitu EPS-om u debljini od 1 cm i pokrivanje najlonom). Čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće, zaštita od prašine, redovita čišćenja i završno čišćenje gradilišta, površina i mjesta rada. U pripremne radove uključiti i unutarnji transport materijala. Po dovršetku radova sve treba vratiti u prvobitni položaj i stanje prije početka sanacije. Obračun po kompletu svih provedenih pripremnih unutrašnjih radova. | komplet | 1 | 0 | 0 | 65000 | 55000
1 | .3 | Dovoz, montaža i demontaža skele za radove na visini. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, montažu, demontažu te sva eventualna premještanja skele za potrebe izvođenja radova na sanaciji fasada fakulteta i knjižnice. U cijenu uključiti sav rad, materijal, alate, strojeve i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta skele te najam skele po m2. Obračun je po m2 površine koju treba oskeliti. | m2 | 2858.4 | 0 | 0 | 1815 | 1043.4
1 | .4 | Nabava, doprema, montaža i demontaža pune zaštitne ograde. Objekt na kojemu se izvode radovi treba ograditi zaštitnim ogradama za sprječavanje ulaska vozila i pješaka u zonu radova. Ograda treba biti visine 2 metra i osigurana od prevrtanja. Ograda se postavlja minimalno 3m od građevine. Eventualna premještanja uključena u cijenu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta ograde. Obračun je po m' montirane i po dovršetku radova demontirane zaštitne ograde. | m1 | 323 | 0 | 0 | 188 | 135
1 | .5 | Demontaža staklene stijene na mjestima predviđenim za sanaciju. Demontaža staklene stijene na ulazu fakulteta predviđenim za sanaciju (prilog F3.2, sektori P6). Stavka obuhvaća demontažu prozora, doprozornika, prozorskih klupčica te metalnih rešetki te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranog prozora. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .6 | Strojno uklanjanje žbuke unutarnjih površina. Žbuka se u potpunosti uklanja s površine zida lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Prilikom uklanjanja žbuke, obuhvatiti površinu od 50 cm oko svake pukotine predviđene za sanaciju. Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. Potom treba detaljno pregledati zid radi postojanja eventualnih oštećenja odnosno pukotina. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene žbuke i očišćene površine ziđa. | m2 | 801.34 | 0 | 0 | 341.69 | 459.65
1 | .7 | Strojno uklanjanje žbuke na fasadi. Žbuka se u potpunosti uklanja s površine zida lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Prilikom uklanjanja žbuke, obuhvatiti površinu od 50 cm oko svake pukotine predviđene za sanaciju. Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. Potom treba detaljno pregledati zid radi postojanja eventualnih oštećenja odnosno pukotina. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene žbuke i očišćene površine ziđa. | m2 | 129.4 | 0 | 0 | 113.25 | 16.15
1 | .8 | Čišćenje fasade. Stavka obuhvaća temeljito pranje svih površina fasade visokotlačnim čistaćem (toplom vodom pod pritiskom, cca do 60 °C i 60 bara) te uklanjanje prašine, trošnih dijelova, masnoća i svih nečistoća sa ploha predviđenih za bojanje. . Nakon čišćenja ostaviti dovoljno vremena da se plohe osuše. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2. | m2 | 2858.4 | 0 | 0 | 1815 | 1043.4
1 | .9 | Skupljanje šute od žbuke i ostataka građevinskih materijala u vreće te ručno donošenje do mjesta odvoza. Obračun je po m3 materijala obuhvaćenog sanacijskim radovima. | m3 | 53.5175 | 0 | 0 | 22.747 | 23.79
1 | .10 | Odvoz građevinskog materijala na deponij. Stavka obuhvaća odvoz oštećene opeke, šute i ostaloga građevinskog materijala na gradski deponij udaljen do 20 km. Otpad se razvrstava prema pravilniku o gospodarenju otpadom (NN81/2020). Obračun je po m3 deponiranoga otpada. | m3 | 53.5175 | 0 | 0 | 22.747 | 23.79
II |  | AB KONSTRUKCIJSKI RADOVI
2 | .1 | Zatvaranje istražnih bušotina reparaturnim mortom. Stavka obuhvaća zatvaranje istražnih bušotina reparaturnim mortom (prilozi F2.7 i K2.5). Betonske podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnog ulja i cementne skramice. Vidljivu armaturu prije nanošenja reparaturnog morta obavezno temeljito očistiti od hrđe i premazati antikorozivnim sredstvom. Sve oštećene i slabo držeće dijelove betona kao i prašinu skinuti do zdrave podloge strujom zraka. Podlogu ohrapaviti brušenjem ili pjeskarenjem. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu istražnih bušotina. | kom | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 80 | 120
2 | .2 | Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih mreža. Stavka obuhvaća pripremu podloga za postavljanje karbonskih mreža (prilog F3.2, sektor P6, i prilozi F2.1, F2.2). Podloga mora biti pripremljena primjerenim alatima (uklanjanje provesti lakim ručnim i/ili pneumatskim alatima). Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prašine i odvajajućih dijelova. Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. U cijenu treba uračunati materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 pripremljene podloge. | m2 | 15.44 | 0 | 0 | 15.44 |  |  | 70 | 180
2 | .3 | Ugradnja karbonskih mreža. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sustava ojačanja s mrežom od karbonskih vlakana vlačne nosivosti ≥ 260 kN/m (prilog F3.2, sektori P6 i prilozi F2.1, F2.2). Duktilni dvokomponentni mikroarmirani mort nanosi se ravnomjerno na sve pripremljene površine u debljini 5 do 6 mm preko pukotine u najmanjoj širini od 50 cm odnosno punoplošno za sanaciju kompletne površine zida. Dok je mort još svjež, tkanina od karbonskih vlakana jednolikim se pritiskom utiskuje u njega. Važno je osigurati minimalni preklop tkanina od najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru i najmanje 10 cm u poprečnom smjeru. Dok je prvi sloj morta još u svježem stanju, nanosi se drugi sloj debljine 5 do 6 mm. Nakon što mort očvrsne, zagladiti površinu mortom za zaglađivanje. Opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 15.44 | 0 | 0 | 15.44
2 | .4 | Ugradnja staklene stijene na ulazu u građevinu. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju staklene stijene ukupne širine 1555 cm i visine 355 cm (prilog F3.2, sektor P6). Ugradnja prema uputama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kompletu ugrađene staklene stijene. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 82803.75 |  | 18000
III |  | ZIDARSKI RADOVI
3 | .1 | Sanacija sljubnica mortom visoke duktilnosti do dubine potrebne za nastavak sanacijskih radova. Nevezane i trošne sljubnice treba ukloniti u dubini 3 do 4 cm (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Na mjestima uklonjenoga postojećeg morta vrši se ugradnja morta za zapunjavanje sljubnica. Mort se nanosi između elemenata ziđa lopaticom, lagano pritiskujući kako bi se poboljšala prionjivost. Višak morta treba ukloniti odmah nakon ugradnje te, ako treba, očistiti sljubnice vlažnom spužvom ili četkom. U cijenu treba uračunati, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zapunjenih sljubnica. | m2 | 71.05 | 0 | 0 | 16.4 | 54.65 |  | 156 | 210
3 | .2 | Žbukanje svih unutarnjih površina. Ponovno ručno žbukanje otvorenih površina (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4) paropropusnom bezcementnom izravnavajućom žbukom na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i eco pucolana kako bi se postigla završna kvaliteta obrade zidova . Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal, radna skela i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m² izvedene žbuke. | m2 | 801.34 | 0 | 0 | 341.69 | 459.65 |  | 168 | 200
IV |  | FASADERSKI RADOVI
4 | .1 | Žbukanje fasade. Ponovno žbukanje otvorenih površina (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m2 izvedene žbuke i bojanja. | m2 | 129.4 | 0 | 0 | 113.25 | 16.15 | 258 |  | 170
4 | .2 | Bojanje fasade. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i bojanje svih površina bojom za pročelja na bazi silikona u svijetlom tonu prema odabiru investitora (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Boja se nanosi prema potrebi u 2 do 3 sloja sve prema uputama proizvođača boje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2. | m2 | 2858.4 | 0 | 0 | 1815 | 1043.4 | 258 |  | 170
V |  | SOBOSLIKARSKI RADOVI
5 | .1 | Soboslikarsko-ličilački radovi. Obrada svih unutarnjih površina zidova (žbuka ili gipskartonske ploče) gletanjem i disperzivnim bojama za unutarnja bojanja (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). U cijenu po m2 površine ulazi čišćenje podloge od prašine i nečistoća, dvokratno gletanje i brušenje površina - 50% površine i trokratno bojanje disperzivnom bojom u tonu i boji po izboru investitora. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 obojane površine. | m2 | 801.34 | 0 | 0 | 341.69 | 459.65 | 80 |  | 60
CIJENA PONUDE BEZ PDV-A | [5 empty] | 0
PDV 25% | [5 empty] | 0
SVEUKUPNO CIJENA PONUDE S PDV-OM | [5 empty] | 0

## T2.2.1
TROŠKOVNIK T2 troškovnik svih radova
Troškovnik T2.2 - Troškovnik građevinskih radova Dodatna ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti
T2.2.1 Troškovnik radova konstrukcijske obnove
Br. st. |  | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena | Ukupna cijena stavke | T2.1 UČIONICE | MATERIJAL | RAD | STARA CIJENA
I |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | .1 | Organizacija i priprema gradilišta. Stavka obuhvaća: - uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje, uređenje gradilišta, organizacija i postavljanje radnih prostora, skladišta, privremene infrastrukture, natpisi, osvjetljenje, dobava, materijala i alata, upozorenja - mobilizacija, održavanje i demobilizacija opreme, alata i strojeva - osiguranje potrebnih građevinskih priključaka (voda, el.energija, i sl), pogonske energije i pomoćnih građevina - osiguranje privremenih puteva, zaštita puteva i površina od oštećenja, čišćenje manipulativnih površina i osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala - osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta, instalacija i korištenje naprava za vertikalni i horizontalni transport ljudi i materijala. - postava oznaka upozorenja, table gradilišta, oznaka opasnosti i zabrane, te ostalih oznaka zaštite na radu Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0 | 6000
1 | .2 | Pripremni unutrašnji radovi. Pripremni radovi uključuju sve radnje na pomicanju i zaštiti namještaja i uređaja od oštećenja i prašine, zaštitu podnih obloga od oštećenja prilikom korištenja radnih ljestvi, pokretnih skela i platformi te od padanja dijelova žbuke i zidova (uključiti zaštitu EPS-om u debljini od 1 cm i pokrivanje najlonom). Čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće, zaštita od prašine, redovita čišćenja i završno čišćenje gradilišta, površina i mjesta rada. U pripremne radove uključiti i unutarnji transport materijala. Po dovršetku radova sve treba vratiti u prvobitni položaj i stanje prije početka sanacije. Obračun po kompletu svih provedenih pripremnih unutrašnjih radova. | komplet | 1 | 0 | 0 | 20000
1 | .3 | Dovoz, montaža i demontaža skele za radove na visini. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, montažu, demontažu te sva eventualna premještanja skele za potrebe izvođenja radova na sanaciji fasada fakulteta i knjižnice. U cijenu uključiti sav rad, materijal, alate, strojeve i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta skele te najam skele po m2. Obračun je po m2 površine koju treba oskeliti. | m2 | 44 | 0 | 0 | 44
1 | .4 | Demontaža i montaža ulaznih vrata u prostorijama predviđenim za sanaciju. Stavka obuhvaća demontažu vrata i dovratnika iz prostorija predavaonica u podrumu i prizemlju predviđenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2, sektori S1, P1), pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom te montaža istih nakon završetka sanacijskih radova. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu provedenih radova demontaže i montaže ulaznih vrata. | kom | 2 | 0 | 0 | 2
1 | .5 | Demontaža prozora na mjestima predviđenim za sanaciju. Demontaža prozora u hodniku i prostorijama predavaonica predviđenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). Stavka obuhvaća demontažu prozora, doprozornika, prozorskih klupčica i metalnih rešetki te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranog prozora. | kom | 3 | 0 | 0 | 3
1 | .6 | Uklanjanje keramičkih pločica sa zidova. Stavka obuhvaća uklanjanje keramičkih pločica sa zidova iz prostorija predviđenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2, sektori S1 i P1) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54
1 | .7 | Uklanjanje zidova od opeke oko vodovodnih/odvodnih instalacija. Stavka obuhvaća uklanjanje zidova od opeke oko vodovodnih/odvodnih instalacija iz prostorija predviđenih za sanaciju (prilog F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1 i K1) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0.862 | 0 | 0 | 0.862
1 | .8 | Strojno uklanjanje žbuke unutarnjih površina. Žbuka se u potpunosti uklanja s površine zida lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). Prilikom uklanjanja žbuke, obuhvatiti površinu od 50 cm oko svake pukotine predviđene za sanaciju. Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. Potom treba detaljno pregledati zid radi postojanja eventualnih oštećenja odnosno pukotina. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene žbuke i očišćene površine ziđa. | m2 | 191.12 | 0 | 0 | 191.12
1 | .9 | Uklanjanje dijelova fasade. Svi slojevi fasade (žbuka, opeka, toplinska izolacija, d=18cm) se u potpunosti uklanjaju s površine zidova 20cm oko prozora lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene fasade i očišćene površine ziđa. | m2 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07
1 | .10 | Uklanjanje slojeva poda na međukatnim i temeljnim pločama do armiranog betona. Stavka obuhvaća uklanjanje slojeva poda do armiranog betona na mjestima predviđenim za lijepljenje karbonskih mreža (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
1 | .11 | Premještanje betonskih ploča na krovu. Stavka obuhvaća premještanje betonskih ploča na krovu iznad prostora predviđenog za sanaciju na preostalu površinu krova (prilogu F3.4), u svrhu rasterećivanja krovne ploče. Iste ploče po završetku svih radova vratiti na prethodne pozicije. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 premještenih betonskih ploča. | m2 | 92.04 | 0 | 0 | 92.04
1 | .12 | Skupljanje šute od žbuke i ostataka građevinskih materijala u vreće te ručno donošenje do mjesta odvoza. Obračun je po m3 materijala obuhvaćenog sanacijskim radovima. | m3 | 14.8932 | 0 | 0 | 12.9506
1 | .13 | Odvoz građevinskog materijala na deponij. Stavka obuhvaća odvoz oštećene opeke, šute i ostaloga građevinskog materijala na gradski deponij udaljen do 20 km. Otpad se razvrstava prema pravilniku o gospodarenju otpadom (NN81/2020). Obračun je po m3 deponiranoga otpada. | m3 | 14.8932 | 0 | 0 | 12.9506
II |  | AB KONSTRUKCIJSKI RADOVI
2 | .1 | Dovoz, montaža i demontaža podupirača za ugradnju karbonskih lamela. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, montažu, demontažu te sva eventualna premještanja podupirača i pripadajućih drvenih podmetača na etaži podruma, prizemlja i kata za potrebe ojačanja postojeće stropne konstrukcije. Podupirače postaviti prema nacrtu podupiranja (Prilog F4.1, F4.2, F4.3) na mjestima predviđenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 podupirane površine. | m2 | 199.53 | 0 | 0 | 199.53 | 0.852 | 75.5 | 250
2 | .2 | Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih mreža. Stavka obuhvaća pripremu podloga za postavljanje karbonskih mreža (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Podloga mora biti pripremljena primjerenim alatima (uklanjanje provesti lakim ručnim i/ili pneumatskim alatima). Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prašine i odvajajućih dijelova. Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. U cijenu treba uračunati materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 pripremljene podloge. | m2 | 147.6 | 0 | 0 | 147.6 |  | 70 | 180
2 | .3 | Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih lamela. Stavka obuhvaća pripremu podloga za postavljanje karbonskih lamela, uključujući površinu u širini od 10 cm oko predviđenih mjesta za postavljanje lamela (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F4.1, F4.2 i F4.3). Podloga mora biti pripremljena primjerenim alatima (uklanjanje provesti lakim ručnim i/ili pneumatskim alatima). Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prašine i odvajajućih dijelova. Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. U cijenu treba uračunati materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 pripremljene podloge. | m2 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 |  | 70 | 220
2 | .4 | Ugradnja karbonskih užadi. Stavka obuhvaća bušenje rupa, nabavu i ugradnju sustava ojačanja s karbonskim užadima(prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Bušenje rupa izvodi se pod kutem od 45° na spojevima zida predviđenog za sanaciju sa međukatnim konstrukcijama i susjednim zidovima, promjera 10 mm i dubine 20 cm, na razmaku od 1,00 m. Po završetku bušenja, rupe se ispuhuju komprimiranim zrakom. Dio užadi koja se ugrađuje u bušotinu impregnirati tekućom epoksidnom smolom te posipati kvarcnim pijeskom, a u pripremljene bušotine ugraditi sredstvo za sidrenje. Raspored ugradnje se nalazi u prilozima F5.1, F5.2 i F5.3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu potrebnih užadi. | kom | 90 | 0 | 0 | 90
2 | .5 | Ugradnja karbonskih mreža. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sustava ojačanja s mrežom od karbonskih vlakana vlačne nosivosti ≥ 260 kN/m (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Duktilni dvokomponentni mikroarmirani mort nanosi se ravnomjerno na sve pripremljene površine u debljini 5 do 6 mm preko pukotine u najmanjoj širini od 50 cm odnosno punoplošno za sanaciju kompletne površine zida. Dok je mort još svjež, tkanina od karbonskih vlakana jednolikim se pritiskom utiskuje u njega. Važno je osigurati minimalni preklop tkanina od najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru i najmanje 10 cm u poprečnom smjeru. Dok je prvi sloj morta još u svježem stanju, nanosi se drugi sloj debljine 5 do 6 mm. Nakon što mort očvrsne, zagladiti površinu mortom za zaglađivanje. Raspored ugradnje se nalazi u prilozima F5.1, F5.2 i F5.3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 147.6 | 0 | 0 | 147.6
2 | .6 | Ugradnja karbonskih lamela. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sustava ojačanja s lamelama od karbonskih vlakana vlačne nosivosti ≥ 320 kN/m te lijepljene traka proizvodom uvjetovanim od strane proizvođača (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F4.1, F4.2 i F4.3). Karbonske lamele lijepe se na konstrukciju kao vezano ojačanje koristeći ljepilo na bazi epoksidne smole . Raspored ugradnje se nalazi u prilozima 1, 2 i 3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača. Faze su opisane u projektu u proračunu stropnih ploča. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1 ugrađenih lamela. | m1 | 170 | 0 | 0 | 170
2 | .7 | Izrada rupa za sidrenu armaturu. Stavka obuhvaća bušenje rupa za sidrenu armaturu (ankere) u postojećoj armiranobetonskoj ploči i zidovima (prilozi F6.2), te dobavu i ugradnju brzostvrdnjavajućeg ljepila za sidrenje . Rupe izbušiti u dubini od 15 cm u postojećoj armiranobetonskoj nosivoj konstrukciji te iste ispuhati komprimiranim zrakom prije ugradnje ljepila za sidrenje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po broju bušnih mjesta. | kom | 556 | 0 | 0 | 556
2 | .8 | Nazubljivanje betona oko otvora hidrodemoliranjem u zaštitnom sloju. Stavka obuhvaća razbijanje betona u zaštitnom sloju do armature oko otvora predviđenih za ispunu betonom (prilog F6.1 i F6.2). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kilogramu ugrađene armature. | m1 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2
2 | .9 | Postavljanje rebraste armature. Stavka obuhvaća dobavu, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje rebraste armature B500B u novi armiranobetonski nosivi zid i armiranobetonsko stubište, sve prema nacrtu armature (prilozi F6.2). Cijena stavke uključuje nabavu i prijevoz rebraste armature; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevoz i prijenos; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kilogramu ugrađene armature. | kg | 606.49 | 0 | 0 | 606.49 | 6.5 | 18.2 | 12
2 | .10 | Ugradnja obostrane oplate za dodatne AB zidove. Stavka obuhvaća dobavu, montažu i demontaže oplate za izvedbu armirano-betonskih zidova širine 20 cm. Oplatu izvesti kao dvostanu glatku oplatu (prilog F6.1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 potrebne oplate. | m2 | 29.12 | 0 | 0 | 29.12 | 26 | 169 | 250
2 | .11 | Betoniranje armiranobetonskog zida. Stavka obuhvaća dobavu i ugrađivanje betona razreda tlačne čvrstoće C 30/37 za izvedbu novog armiranobetonskog zida debljine 20 cm (prilog F6.1 i F6.2). Cijena stavke uključuje nabavu i spravljanje betona; nabijanje, ravnanje, završnu obradu i njegu betona. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 2.912 | 0 | 0 | 2.912 | 741 | 260 | 1800
III |  | IZOLATERSKI RADOVI
3 | .1 | Izrada slojeva poda na armiranobetonskim stropnim i temeljnim pločama. Stavka uključuje izradu plivajućeg poda sa svim pripadajućim slojevima koji uključuju betonski estrih debljine 7,5 cm, PE foliju te toplinsku izolaciju (EPS ploče) debljine 2 cm i hidroizolaciju na temeljnoj ploči (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 poda. | m2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 457.6 |  | 90
IV |  | ZIDARSKI RADOVI
4 | .1 | Žbukanje svih unutarnjih površina. Ponovno ručno žbukanje otvorenih površina (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3) paropropusnom bezcementnom izravnavajućom žbukom na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i eco pucolana kako bi se postigla završna kvaliteta obrade zidova . Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal, radna skela i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m² izvedene žbuke. | m2 | 146.57 | 0 | 0 | 146.57 |  | 168 | 200
4 | .2 | Izvedba ravnog spuštenog stropa od gips kartonskih ploča . Izrada ravnog spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča sa spuštanjem do 15,00 cm na pocinčanu podkonstrukciju izvedenu od tipskih pocinčanih UD i CD profila, bandažiranje i gletanje do faze gotovosti za soboslikarsko-ličilačke radove (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 spuštenog stropa. | m2 | 199.52 | 0 | 0 | 199.52 |  | 429 | 380
4 | .3 | Izrada zidova od blokova pjenobetona. Stavka uključuje izradu zidova od blokova pjenobetona, debljine 10 i 15cm, zahtjevane požarne otpornosti REI90 (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju blokova i vapneno-cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-cementnoga morta. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zida. | m2 | 8.62 | 0 | 0 | 8.62 | 221 |  | 200
V |  | FASADERSKI RADOVI
5 | .1 | Izrada fasade na novim zidovima. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju materijala za izradu fasade na mjestima novog nosivog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). Slojevi fasade uključuju toplinsku izolaciju (EPS ploče) debljine 6 cm, opeku normalnog formata dimenzija 25x12x6,5 cm slagane u jednom sloju te završnu žbuku i bojanje. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju sloja toplinske izolacije, opečnih blokova, završnih slojeva fasade i vapneno-cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-cementnoga morta. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zida. | m2 | 21.12 | 0 | 0 | 21.12 | 558 |  | 360
5 | .2 | Žbukanje fasade. Ponovno žbukanje otvorenih površina (prilozi F3.1, F3.2, F3.3, sektori S1, P1 i K1). Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m2 izvedene žbuke i bojanja. | m2 | 21.12 | 0 | 0 | 21.12 | 258 |  | 170
VI |  | PARKETARSKI RADOVI
6 | .1 | Postava parketa Postava parketa lijepljenjem,postava folije i postava kutnih letvica i lakiranje. U cijenu stavke uključiti sav rad, nabavu parketa, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 15.82 | 0 | 0 | 15.82
VII |  | SOBOSLIKARSKI RADOVI
7 | .1 | Soboslikarsko-ličilački radovi. Obrada svih unutarnjih površina zidova (žbuka ili gipskartonske ploče) gletanjem i disperzivnim bojama za unutarnja bojanja (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu po m2 površine ulazi čišćenje podloge od prašine i nečistoća, dvokratno gletanje i brušenje površina - 50% površine i trokratno bojanje disperzivnom bojom u tonu i boji po izboru investitora. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 obojane površine. | m2 | 146.57 | 0 | 0 | 146.57 | 80 |  | 60
CIJENA PONUDE BEZ PDV-A | [5 empty] | 0
PDV 25% | [5 empty] | 0
SVEUKUPNO CIJENA PONUDE S PDV-OM | [5 empty] | 0

## T2.2.2
TROŠKOVNIK T2 troškovnik svih radova
Troškovnik T2.2 - Troškovnik građevinskih radova Dodatna ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti
T2.2.2 Troškovnik elektroinstalaterskih radova
Br. st. |  | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena | Ukupna cijena stavke | T2.2 STRUJA | MATERIJAL | RAD | STARA CIJENA
I |  | INSTALACIJSKI RADOVI
1 | .1 | Izrada jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika podruma. Stavka obuhvaća izradu jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika podruma za potrebe odvajanja strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog dijela objekta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .2 | Demontaža utičnica priključaka 230 V učionice podruma. Stavka obuhvaća demontažu utičnica priključaka 230 V učionice podruma - set od po 4 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih utičnica. | kom | 3 | 0 | 0 | 3
1 | .3 | Demontaža utičnica UTP priključaka učionice podruma. Stavka obuhvaća demontažu utičnica UTP priključaka učionice podruma - set od po 2 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 2 | 0 | 0 | 2
1 | .4 | Demontaža antenskog priključaka učionice podruma. Stavka obuhvaća demontažu antenskog priključaka učionice podruma. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .5 | Demontaža kabelskih kanalica podruma. Stavka obuhvaća demontažu kabelske kanalice sa zida i uklanjanje položenih kabela. Kabeli će se naknadno ugraditi u nove instalacijske cijevi opisane u stavci niže. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' demontiranih kanalica. | m1 | 8 | 0 | 0 | 8
1 | .6 | Demontaža sklopki rasvjete podruma. Stavka obuhvaća demontažu sklopki rasvjete - set sa okvirom. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih sklopki. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .7 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža utičnica priključaka 230 V s električnim povezivanjem istih u učionicu podruma - set od po 4 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 3 | 0 | 0 | 3
1 | .8 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža UTP priključaka s električnim povezivanjem istih u učionicu podruma - set od po 2 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 2 | 0 | 0 | 2
1 | .9 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža antenskog priključaka s električnim povezivanjem u učionicu podruma. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .10 | Izrada novog šlica za polaganje cijevi. Stavka obuhvaća izradu novog šlica duljine 8 m za polaganje 4 instalacijske cijevi na mjestima starih kanalica. Ugradnja 4 instalacijske cijevi fi=20 mm. Ugradnja instalacijske kutije s 4 modula i ugradnja modula u kutiju s električnim povezivanjem kabela na odgovarajuće module. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kom | 8 | 0 | 0 | 8
1 | .11 | Ugradnja sklopki rasvjete. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sklopki rasvjete - set sa okvirom i električnim povezivanjem istih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih sklopki. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .12 | Montaža nove ploče razdjelnika podruma. Stavka obuhvaća izradu, dostavu i montažu nove zamjenske montažne ploče razdjelnika podruma s ugrađenim (usklađen s karakteristikama i strujama postojećih osigurača): - 1 x pocinčana montažna ploča dimenzija prilagođenih postojećem razdjelniku - 54 x automatski osigurač, - 2 x RCD 0,03 mA, - 2 x RCD 0,3 mA, - 1 x glavni prekidač razdjelnika - 1 x isklopni element prekidača za daljinski isklop prekidača za budući sustav vatrodojave - 1 x transformator karakteristika kakav je u postojećem razdjelniku - 1 x servisna šuko utočnica za ugradnju na DIN šinu - 1 x sklopnik - 1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u slučaju nužde s ugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim ožićenjem | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
- 4 x set sabirnica za nulte vodiče (20 vijaka svaki) - 1 x set sabirnica za PE vodič - set perforiranih kanalica 60x40 mm s poklopcem - set tropolnih sabirnica za razvod osigurača - 4 x set rednih stezaljki označenih u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi - DIN šine za montažu sve naveden opreme - džep za sheme veličine A4 za vrata razdjelnika - ostali sitni montažni materijal, pribor i vodiči - označiti elemente prema oznakama u jednopolnoj Shemi - nove jednopolne sheme izvedenog stanja - naljepnice vrste zaštite i oznaka razdjelnika, te deklaracija razdjelnika U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montirane ploče razdjelnika podruma.
1 | .13 | Izrada jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika prizemlja. Stavka obuhvaća izradu jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika prizemlja za potrebe odvajanja strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog dijela objekta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .14 | Demontaža utičnica priključaka 230 V učionice prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu utičnica priključaka 230 V učionice prizemlja - set od po 4 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih utičnica. | kom | 3 | 0 | 0 | 3
1 | .15 | Demontaža utičnica UTP priključaka učionice prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu utičnica UTP priključaka učionice prizemlja - set od po 2 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 2 | 0 | 0 | 2
1 | .16 | Demontaža antenskog priključaka učionice prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu antenskog priključaka učionice prizemlja. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .17 | Demontaža kabelskih kanalica prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu kabelske kanalice sa zida i uklanjanje položenih kabela. Kabeli će se naknadno ugraditi u nove instalacijske cijevi opisane u stavci niže. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' demontiranih kanalica. | m1 | 8 | 0 | 0 | 8
1 | .18 | Demontaža sklopki rasvjete prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu sklopki rasvjete - set sa okvirom. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih sklopki. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .19 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža utičnica priključaka 230 V s električnim povezivanjem istih u učionicu prizemlja - set od po 4 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 3 | 0 | 0 | 3
1 | .20 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža UTP priključaka s električnim povezivanjem istih u učionicu prizemlja - set od po 2 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 2 | 0 | 0 | 2
1 | .21 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža antenskog priključaka s električnim povezivanjem u učionicu prizemlja. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .22 | Ugradnja sklopki rasvjete prizemlja. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sklopki rasvjete - set sa okvirom i električnim povezivanjem istih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih sklopki. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .23 | Izrada novog šlica za polaganje cijevi. Stavka obuhvaća izradu novog šlica duljine 8 m za polaganje 4 instalacijske cijevi na mjestima starih kanalica. Ugradnja 4 instalacijske cijevi fi=20 mm. Ugradnja instalacijske kutije s 4 modula i ugradnja modula u kutiju s električnim povezivanjem kabela na odgovarajuće module. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kom | 8 | 0 | 0 | 8
1 | .24 | Montaža nove ploče razdjelnika prizemlja. Stavka obuhvaća izradu, dostavu i montažu nove zamjenske montažne ploče razdjelnika PRIZEMLJA s ugrađenim (usklađen s karakteristikama i strujama postojećih osigurača): - 1 x pocinčana montažna ploča dimenzija Prilagođenih postojećem razdjelniku - 68 x automatski osigurač, - 2 x RCD 0,03 mA, - 2 x RCD 0,3 mA, - 1 x glavni prekidač razdjelnika - 1 x isklopni element prekidača za daljinski isklop prekidača za budući sustav vatrodojave - 1 x servisna šuko utočnica za ugradnju na DIN šinu - 1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u slučaju nužde s ugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim ožićenjem | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
- 4 x set sabirnica za nulte vodiče (20 vijaka svaki) - 1 x set sabirnica za PE vodič - set perforiranih kanalica 60x40 mm s poklopcem - set tropolnih sabirnica za razvod osigurača - 4 x set rednih stezaljki označenih u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi - DIN šine za montažu sve naveden opreme - džep za sheme veličine A4 za vrata razdjelnika - ostali sitni montažni materijal, pribor i vodiči - označiti elemente prema oznakama u jednopolnoj Shemi - nove jednopolne sheme izvedenog stanja - naljepnice vrste zaštite i oznaka razdjelnika, te deklaracija razdjelnika. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montirane ploče razdjelnika prizemlja.
1 | .25 | Izrada jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika kata. Stavka obuhvaća izradu jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika kata za potrebe odvajanja strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog dijela objekta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .26 | Demontaža utičnica priključaka 230 V prostorija kata. Stavka obuhvaća demontažu utičnica priključaka 230 V prostorija kata - set od po 4 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih utičnica. | kom | 16 | 0 | 0 | 16
1 | .27 | Demontaža utičnica UTP priključaka prostorija kata. Stavka obuhvaća demontažu utičnica UTP priključaka prostorija kata - set od po 2 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 8 | 0 | 0 | 8
1 | .28 | Demontaža sklopki rasvjete kata. Stavka obuhvaća demontažu sklopki rasvjete - set sa okvirom. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih sklopki. | kom | 7 | 0 | 0 | 7
1 | .29 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža utičnica priključaka 230 V s električnim povezivanjem istih u prostorijama kata - set od po 4 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 16 | 0 | 0 | 16
1 | .30 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža UTP priključaka s električnim povezivanjem istih u prostorijama kata - set od po 2 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 8 | 0 | 0 | 8
1 | .31 | Ugradnja sklopki rasvjete kata. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sklopki rasvjete - set sa okvirom i električnim povezivanjem istih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih sklopki. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .32 | Ugradnja novog prekidača kata. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ožičenje novog prekidača sa isklopnim elementom za vezu sa budućim sustavom vatrodojave u postojeći razdjelnik kata. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih prekidača. | kom | 7 | 0 | 0 | 7
1 | .33 | Dorada razdjelnika kata. Stavka obuhvaća doradu razdjelnika kata i usklađenje s novom jednopolnom shemom uključujući: - 2 x RCD 0,03 mA, - 2 x RCD 0,3 mA, - 1 x glavni prekidač razdjelnika - 1 x isklopni element prekidača za daljinski isklop - 1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u slučaju nužde s ugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim ožićenjem - 4 x set sabirnica za nulte vodiče (20 vijaka svaki) - 1 x set sabirnica za PE vodič - džep za sheme veličine A4 za vrata razdjelnika - ostali sitni montažni materijal, pribor i vodiči - označiti elemente prema oznakama u jednopolnoj shemi - nove jednopolne sheme izvedenog stanja - naljepnice vrste zaštite i oznaka razdjelnika. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu dorađene ploče razdjelnika kata. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .34 | Demontaža i odlaganje postojećih antipaničnih armatura. | kom | 52 | 0 | 0 | 52
1 | .35 | Dobava i montaža antipanične armature, za nužnu rasvjetu s vlastitim accu napajanjem i LED 3W, autonomije 3 sata, oznakom “izlaz” ili "→" prema postojećim oznakama | kom | 52 | 0 | 0 | 52
1 | .36 | Nabavka, dostava i polaganje kabla NYY-J 3x0,73 mm² povezivanjem na razdjelnike etaža za potrebe ostvarivanja jedinstvenog isklopa svih razdjelnika. Kabel se polaže u kanalice i kroz otvore u betonskim konstrukcijama. U slučaju prolaska kroz požarne zone prolaze je potrebno brtviti protupožarnim brtvilom. Duljina trase kabela je oko 70 m. U stavku uračunati kanalice s montažnim materijalom, izradu prodora kroz zidove i podove objekta (8 bušenja prodora) i sredstvo za brtvljenje. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .37 | Dobava, dostava, montaža i električno ožičenje tipkala za isklop razdjelnog ormara na zid iza/pored razdjelnog ormara. | komplet | 3 | 0 | 0 | 3
1 | .38 | Zaštita postojećih armatura. Stavka obuhvaća zaštitu svih postojećih rasvjetnih armatura od zaprašenja i zaprljanja zbog radova na sanaciji. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu zaštite postojećih armatura. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .39 | Montaža oznaka upozorenja i primijenjene zaštite. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju oznaka upozorenja i primijenjene zaštite. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montiranih oznaka. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .40 | Puštanje instalacije u pogon. Stavka obuhvaća puštanje instalacije u pogon, funkcionalno ispitivanje i podešavanje, te testni rad od dva dana. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .41 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja. Stavka obuhvaća izradu dokumentacije izvedenog stanja, te uputa o načinu rukovanja ugrađenom opremom u 4 primjerka. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .42 | Pripremni i završni radovi. Stavka obuhvaća pripremne i završne radovi te interni operativni nadzor za vrijeme montaže na gradilištu. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .43 | Projektantski nadzor u izvođenju elektromontažnih radova. Stavka obuhvaća projektantski nadzor u izvođenju elektromontažnih radova. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-A | [5 empty] | 0
PDV 25% | [5 empty] | 0
SVEUKUPNO CIJENA PONUDE S PDV-OM | [5 empty] | 0

## T2.2.3
TROŠKOVNIK T2 troškovnik svih radova
Troškovnik T2.2 - Troškovnik građevinskih radova Dodatna ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti
T2.2.3 Troškovnik strojarskih radova
Br. st. |  | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena | Ukupna cijena stavke | T2.3 STROJAR | MATERIJAL | RAD | STARA CIJENA
I |  | INSTALACIJSKI RADOVI
1 | .1 | Isključivanje sistema grijanja iz rada. Stavka obuhvaća isključivanje iz rada postojećeg sistema grijanja i pražnjenje sistema. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova isključivanja iz rada. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .2 | Demontaža radijatora. Stavka obuhvaća demontažu postojećih aluminijskih radijatora Lipovica Ekonomik 690 od 21 do 24 rebra sa pripadajućom opremom zapisnički uz prisutnost nadzornog inženjera i investitora te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih radijatora. | kom | 3 | 0 | 0 | 3
1 | .3 | Zaštita plinske instalacije. Stavka obuhvaća zaštitu čelične bešavne plinske instalacije drvenom oplatom za vrijeme građevinskih radova. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .4 | Postavljanje radijatora. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje aluminijskih radijatora tlaka do 4 bara , isporuka ukupno 2 baterije (30 članaka). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih radijatora. | kom | 2 | 0 | 0 | 2
1 | .5 | Postavljanje termostatskih radijatorskih ventila. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje termostatskih radijatorskih ventila sa termostatskom glavom, ravni za dvocijevne sustave toplovodnog grijanja sa prisilnom cirkulacijom i normalnom temperaturnom razlikom sa prednamještanjem temperature. Tijelo ventila je otporno na koroziju i starenje. Brtvljenje oko klipa sa O brtvama. Spoj na termostatsku glavu preko navojnog priključka, dimenzija DN15-1/2". U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih termostatskih ventila. | kom | 2 | 0 | 0 | 2
1 | .6 | Postavljanje radijatorskih ventila. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje radijatorskih ventila dimenzija DN25-1". U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih ventila. | kom | 2 | 0 | 0 | 2
1 | .7 | Postavljanje radijatorske prigušnice. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje radijatorske prigušnice, ravne sa mogućnošću zatvaranja. Tijelo prigušnice je otporno na koroziju i starenje, dimenzija NO15-1/2". U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih prigušnica. | kom | 2 | 0 | 0 | 2
1 | .8 | Postavljanje rozeta. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje ukrasnih rozeta, duplih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih rozeta. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .9 | Postavljanje bakrene cijevi Ø18. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje bakrene cijevi sa toplinskom izolacijom i fitinzima Ø18. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' postavljene cijevi. | m1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .10 | Postavljanje bakrene cijevi Ø15. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje bakrene cijevi sa toplinskom izolacijom i fitinzima Ø15. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' postavljene cijevi. | m1 | 20 | 0 | 0 | 20
1 | .11 | Punjenje sistema grijanja. Stavka obuhvaća punjenje sistema grijanja sa omekšalom vodom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .12 | Uklanjanje slojeva poda. Stavka obuhvaća uklanjanje slojeva poda za vođenje instalacija od prespoja prema izmještenom radijatoru. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' uklonjenih slojeva. | m1 | 2 | 0 | 0 | 2
1 | .13 | Potrošni materijal. Stavka obuhvaća troškove sitnog potrošnog materijala za montažu navedene opreme (srebro, žica, vijci, matice, brtve, brtvena masa za sanaciju svih prodora, tiple i sl.). Obračun po kompletu potrebnog materijala. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .14 | Prijevoz opreme i alata. Stavka obuhvaća dopremu navedene opreme, materijala i alata na gradilište te povrat alata i eventualno preostalog materijala do skladišta izvođača. Obračun po kompletu prijevoza. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .15 | Izvođenje prespoja. Stavka obuhvaća izvođenje prespoja na postojeću instalaciju grijanja bakrenim fitinzima Ø15 i Ø18 za spajanje novih radijatora i za izmještanje postojećeg radijatora. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 3 | 0 | 0 | 3
1 | .16 | Montaža postojećih radijatora. Stavka obuhvaća montažu postojećih radijatora na isto mjesto nakon izvođenja građevinskih radova. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 2 | 0 | 0 | 2
1 | .17 | Montaža opreme i materijala instalacije pogona do pune pogonske gotovosti. Stavka obuhvaća montažu opreme i materijala instalacije pogona do pune pogonske gotovosti uključujući radove bušenja, štemanja, sanacije, tlačne probe, balansiranja mreže. Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost. Ispiranje cjevne instalacije, puštanje u rad od ovlaštenog servisera probni pogon, podešavanje radnih parametara, te eventualno ispravljanje uočenih nedostataka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .18 | Priprema dokumentacije strojarskih instalacija. Stavka obuhvaća pripremu dokumentacije za primopredaju radova. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-A | [5 empty] | 0
PDV 25% | [5 empty] | 0
SVEUKUPNO CIJENA PONUDE S PDV-OM | [5 empty] | 0

## T2.2.4
TROŠKOVNIK T2 troškovnik svih radova
Troškovnik T2.2 - Troškovnik građevinskih radova Dodatna ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti
T2.2.4 Troškovnik radova vodovoda i odvodnje
Br. st. |  | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena | Ukupna cijena stavke
I |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | .1 | Demontaža sanitarija. Demontaža sanitarnih uređaja komplet sa slavinama, mješalicama, vodokotlićem, odvodnim sifonima i slično, te instalacije dovoda i odvoda vode i kanalizacije te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova demontaže sanitarija. | komplet | 1 | 0 | 0
1 | .2 | Uklanjanje vodovodnih/odvodnih cijevi unutar demontiranog zida od opeke. Stavka obuhvaća uklanjanje vodovodnih/odvodnih cijevi iz prostorija predviđenih za sanaciju te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova uklanjanja vodovodnih/odvodnih cijevi. *Cijevi je potrebno ukloniti ukoliko smetaju pri lijepljenu karbonskih mreža. | komplet | 1 | 0 | 0
1 | .3 | Montaža vodovodnih/odvodnih cijevi unutar demontiranog zida od opeke. Stavka obuhvaća montažu vodovodnih/odvodnih cijevi u prostorijama predviđenih za sanaciju. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova montaže vodovodnih/odvodnih cijevi. *Cijevi je potrebno ukloniti ukoliko smetaju pri lijepljenu karbonskih mreža. | komplet | 1 | 0 | 0
II |  | ZEMLJANI RADOVI
2 | .1 | Sanacija drenaže na mjestima geomehaničkih ispitivanja. Sustav drenaže temelja i podrumskih zidova izveden je od drenažnih cijevi pretpostavljenog profila ø150 mm (PVC RDC cijevi). Prilikom istražnih radova došlo je do probijanja drenažne cijevi i istu je potrebno sanirati. Sanacija se vrši otkopavanjem zemlje do razine postojeće betonske pasice. Nakon otkopavanje zemlje potrebno je izvršiti zamjenu cijevi i izvesti novu betonsku podlogu debljine 15 cm i širine cca 30 cm. Spoj nove i postojeće cijevi izvest preko sabirnog okna. Drenažni nasip ispred zida izvesti od drobljenog kamena 32-63 mm. Drenažnu cijev omotati geotekstilom. U cijenu stavke uključiti nabavu drenažnih cijevi, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' ugrađene drenaže. | m1 | 2 | 0 | 0
CIJENA PONUDE BEZ PDV-A | [5 empty] | 0
PDV 25% | [5 empty] | 0
SVEUKUPNO CIJENA PONUDE S PDV-OM | [5 empty] | 0

## T2.2.5
TROŠKOVNIK T2 troškovnik svih radova
Troškovnik T2.2 - Troškovnik građevinskih radova Dodatna ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti
T2.2.5 Troškovnik radova za ZOP
Br. st. |  | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno | T2.5 POŽARCI | MATERIJAL | RAD | STARA CIJENA
I |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | .1 | Organizacija i priprema gradilišta. Stavka obuhvaća: - uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje, uređenje gradilišta, organizacija i postavljanje radnih prostora, skladišta, privremene infrastrukture, natpisi, osvjetljenje, dobava, materijala i alata, upozorenja - mobilizacija, održavanje i demobilizacija opreme, alata i strojeva - osiguranje potrebnih građevinskih priključaka (voda, el.energija, i sl), pogonske energije i pomoćnih građevina - osiguranje privremenih puteva, zaštita puteva i površina od oštećenja, čišćenje manipulativnih površina i osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala - osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta, instalacija i korištenje naprava za vertikalni i horizontalni transport ljudi i materijala. - postava oznaka upozorenja, table gradilišta, oznaka opasnosti i zabrane, te ostalih oznaka zaštite na radu Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0 | 3000
1 | .2 | Pripremni unutrašnji radovi. Pripremni radovi uključuju sve radnje na pomicanju i zaštiti namještaja i uređaja od oštećenja i prašine, zaštitu podnih obloga od oštećenja prilikom korištenja radnih ljestvi, pokretnih skela i platformi te od padanja dijelova žbuke i zidova (uključiti zaštitu EPS-om u debljini od 1 cm i pokrivanje najlonom). Čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće, zaštita od prašine, redovita čišćenja i završno čišćenje gradilišta, površina i mjesta rada. U pripremne radove uključiti i unutarnji transport materijala. Po dovršetku radova sve treba vratiti u prvobitni položaj i stanje prije početka sanacije. Obračun po kompletu svih provedenih pripremnih unutrašnjih radova. | komplet | 1 | 0 | 0 | 15000
1 | .3 | Demontaža ulaznih vrata u prostorijama predviđenim za sanaciju. Stavka obuhvaća demontažu vrata i dovratnika iz prostorija predavaonica u podrumu i prizemlju predviđenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2, F3.3, F3.4, sektori S5, P7, P8, P9, P10, K4, K5, K6, K7) te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu provedenih radova demontaže i montaže ulaznih vrata. | kom | 10 | 0 | 0 | 10
1 | .4 | Demontaža prozora na mjestima predviđenim za sanaciju. Demontaža prozora u hodniku i prostorijama predavaonica predviđenim za sanaciju (prilozi F3.2, sektor P5). Stavka obuhvaća demontažu prozora, doprozornika, prozorskih klupčica i metalnih rešetki te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranog prozora. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
1 | .5 | Uklanjanje armiranobetonskog parapeta sa pripadajućim slojevima. Stavka obuhvaća uklanjanje armiranobetonskog parapeta duljine 118cm, debljine 20cm i visine 113cm, sa slojevima fasade (opeka, toplinska izolacija) iz prostorija predviđenih za sanaciju (prilog F3.2, sektor P5) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51
1 | .6 | Uklanjanje dijelova fasade. Svi slojevi fasade (žbuka, opeka, toplinska izolacija, d=18cm) se u potpunosti uklanjaju s površine zidova 20cm oko prozora lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilog F3.2, sektor P5). Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene fasade i očišćene površine ziđa. | m2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
1 | .7 | Uklanjanje slojeva poda na međukatnim konstrukcijama i temeljnoj ploči do estriha. Stavka obuhvaća uklanjanje slojeva poda do estriha na mjestima predviđenim za izvedbu pregradnih zidova od pjenobetona (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S2, S3, S4, P2, P3, P4, K2 i K3). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjenog materijala. | m2 | 3.4333 | 0 | 0 | 3.4333
1 | .8 | Uklanjanje slojeva ravnog krova. Stavka obuhvaća uklanjanje svih slojeva ravnog krova (polistirenski filc, PVC foliju, toplinsku izolaciju, parnu branu i lagani beton za pad), uključujući i rezanje armiranobetonske ploče za izvedbu otvora za odvođenje dima i topline iz stubišnih prostora (prilog F3.4) dimenzija 120x120cm. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjenih slojeva krova. | m2 | 2.88 | 0 | 0 | 2.88
1 | .9 | Postavljanje krovnih kupola za odvođenje dima i topline. Stavka obuhvaća postavljanje krovnih kupola dimenzija 120x120 cm za odvođenje dima i topline iz stubišnih prostora , (prilog F3.4). Krovne kupole moraju biti normirane požarne otpornosti REI 90 te ugrađene od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu postavljenih krovnih kupola. | kom | 2 | 0 | 0 | 2
1 | .10 | Skupljanje šute od žbuke i ostataka građevinskih materijala u vreće te ručno donošenje do mjesta odvoza. Obračun je po m3 materijala obuhvaćenog sanacijskim radovima. | m3 | 2.1332 | 0 | 0 | 1.855
1 | .11 | Odvoz građevinskog materijala na deponij. Stavka obuhvaća odvoz oštećene opeke, šute i ostaloga građevinskog materijala na gradski deponij udaljen do 20 km. Otpad se razvrstava prema pravilniku o gospodarenju otpadom (NN81/2020). Obračun je po m3 deponiranoga otpada. | m3 | 2.1332 | 0 | 0 | 1.855
II |  | ZEMLJANI RADOVI
2 | .1 | Iskop zemlje za armiranbetonski temelj stubišta. Stavka obuhvaća strojni iskop zemljanog materijala (kategorija tla C) za armiranobetonski temelj stubišta u širini rova od 40 cm, dubine 80 cm, duljine 118 cm (prilog F3.2, sektor P5 i prilog F7.1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57
2 | .2 | Uređenje pristupa požarnom stubištu. Stavka obuhvaća uređenje pristupa stubištu u vidu postavljanja novih kulir ploča (prilog F3.2, sektor P5). U cijenu stavke uključiti pripremu podloge, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 uređene površine. | m2 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
III |  | AB KONSTRUKCIJSKI RADOVI
3 | .1 | Izrada rupa za sidrenu armaturu. Stavka obuhvaća bušenje rupa za sidrenu armaturu (ankere) u postojećoj armiranobetonskoj ploči i zidovima (prilog F7.2), te dobavu i ugradnju brzostvrdnjavajućeg ljepila za sidrenje . Rupe izbušiti u dubini od 15 cm u postojećoj armiranobetonskoj nosivoj konstrukciji te iste ispuhati komprimiranim zrakom prije ugradnje ljepila za sidrenje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po broju bušnih mjesta. | kom | 38 | 0 | 0 | 38
3 | .2 | Postavljanje rebraste armature. Stavka obuhvaća dobavu, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje rebraste armature B500B u i armiranobetonsko stubište, sve prema nacrtu armature (prilog F7.2). Cijena stavke uključuje nabavu i prijevoz rebraste armature; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevoz i prijenos; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kilogramu ugrađene armature. | kg | 158.66 | 0 | 0 | 158.66 | 6.5 | 18.2 | 12
3 | .3 | Postavljanje mrežaste armature. Stavka obuhvaća dobavu, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje mrežaste armature Q257 B500A u novo armiranobetonsko stubište, sve prema nacrtu armature (prilog F7.2). Cijena stavke uključuje nabavu i prijevoz mrežaste armature; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevoz i prijenos; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kilogramu ugrađene armature. | kg | 16.09 | 0 | 0 | 16.09 | 7.8 | 13 | 12
3 | .4 | Ugradnja oplate za AB stubište. Stavka obuhvaća dobavu, montažu i demontaže oplate za izvedbu armirano-betonskog stubišta. Oplatu izvesti kao dvostanu glatku oplatu (prilog F7.1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 potrebne oplate. | m2 | 11.77 | 0 | 0 | 11.77 | 26 | 182 | 300
3 | .5 | Betoniranje armiranobetonskog stubišta i podesta. Stavka obuhvaća dobavu i ugrađivanje betona razreda tlačne čvrstoće C 25/30 za izvedbu novog požarnog armiranobetonskog stubišta i podesta (prilog F7.1 i F7.2). Cijena stavke uključuje nabavu i spravljanje betona; nabijanje, ravnanje, završnu obradu i njegu betona. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 611 | 260 | 1900
3 | .6 | Ugradnja protupožarnih dvokrilnih vrata širine 210 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih dvokrilnih staklenih vrata širine 210 cm i visine 210 cm (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S3, S4, P3, P4, P7, K2, K3). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 7 | 0 | 0 | 7 | 22000 |  | 9000
3 | .7 | Ugradnja protupožarnih dvokrilnih vrata širine 200 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih dvokrilnih vrata punog krila širine 200 cm i visine 210 cm (prilozi F3.2 i F3.3, sektori P10 i K6). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 | 0 | 0 | 2 | 14520 |  | 9000
3 | .8 | Ugradnja protupožarnih dvokrilnih vrata širine 140 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju vanjskih protupožarnih dvokrilnih vrata pumog krila širine 140 cm i visine 210 cm (prilog F3.4). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | 12000 |  | 9000
3 | .9 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 115 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 115 cm i visine 210 cm (prilog F3.2, sektor P11). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | 10500 |  | 5000
3 | .10 | Ugradnja protuprovalnih jednokrilnih vrata širine 110 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju vanjskih protuprovalnih jednokrilnih staklenih vrata širine 110 cm i visine 210 cm (prilog F3.2, sektor P5). Protuprovalna vrata moraju biti ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | 6000 |  | 5000
3 | .11 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 110 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 110 cm i visine 210 cm (prilozi F3.2 i F3.3, sektori P7, P8 i K4). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 3 | 0 | 0 | 4 | 10000 |  | 5000
3 | .12 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 110 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih staklenih jednokrilnih vrata širine 110 cm i visine 210 cm (prilozi F3.1, F3.2, sektori S2, P2). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 | 0 | 0 | 1 | 13000 |  | 5000
3 | .13 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 100 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 100 cm i visine 210 cm (prilozi F3.3, sektor K7). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | 12500 |  | 5000
3 | .14 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 90 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 90 cm i visine 210 cm (prilozi F3.2, sektor P9). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | 9000 |  | 5000
3 | .15 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 90 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 90 cm i visine 210 cm (prilog F3.1, sektor S5). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 60 minuta (EI2 60-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | 11700 |  | 5000
3 | .16 | Ugradnja prozora širine 135 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju prozora širine 135 cm i visine 125 cm te pripadajuće prozorske klupčice (prilozi F3.2, sektor P5). Prozor mora biti ugrađen od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenog prozora. | kom | 1 | 0 | 0 | 1 | 3960 |  | 5000
IV |  | IZOLATERSKI RADOVI
4 | .1 | Izrada slojeva ravnog krova. Nakon postavljanja krovnih kupola potrebno je uz otvore postaviti nove slojeve ravnog krova prema pravilima struke kako ne bi došlo do njihovog oštećenja te nepovoljnog utjecaja na nosivu konstrukciju zgrade. Stavka obuhvaća postavu polistirenskog filca, PVC folije, toplinske izolacije (XPS kaširan bitumenskom ljepenkom s uloškom staklenog voala - 8 cm) te parne brane. U cijenu treba uračunati, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 156 | 210
4 | .2 | Zaštita plinske instalacije. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i izvedbu zaštite plinske cijevi, uključujući izvedbu dva otvora na fasadi promjera 15 cm te jedan otvor u unutrašnjem zidu promjera 15 cm (prilog F3.1, sektor P6). Zaštita plinske cijevi podrazumijeva postavljanje četverostrane obloge (kutijasta zaštita) od protupožarnih ploča debljine 20 mmte postavljanje protupožarnih obujmica za ukupno pet prodora kroz zidove objekta (četiri prodora u unutrašnjim zidovima te jedan prodor u fasadnom zidu). Opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' potrebne zaštite plinske cijevi. | m1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 200
V |  | ZIDARSKI RADOVI
5 | .1 | Žbukanje svih unutarnjih površina. Ponovno ručno žbukanje otvorenih površina (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3) paropropusnom bezcementnom izravnavajućom žbukom na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i eco pucolana kako bi se postigla završna kvaliteta obrade zidova . Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal, radna skela i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m² izvedene žbuke. | m2 | 109.86 | 0 | 0 | 109.86 |  | 168 | 200
5 | .2 | Izrada zidova od blokova pjenobetona. Stavka uključuje izradu zidova od blokova pjenobetona, debljine 10 i 15cm, zahtjevane požarne otpornosti REI90 (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S2, S3, S4, P2, P3, P4, K2 i K3). Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju blokova i vapneno-cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-cementnoga morta. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zida. | m2 | 44.77 | 0 | 0 | 44.77 | 221 |  | 200
5 | .3 | Izrada završnih slojevi gazišta stubišta i podesta. Stavka obuhvaća izradu slojeva gazišta požarnog stubišta (prilog F3.2, sektor P5) estriha, protuklizne keramike, kamena ili jednakovrijedno prema dogovoru sa investitorom. U cijenu uračunat sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 izvedene površine. | m2 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31
5 | .4 | Ugradnja kutnih lajsni na spoju zidova i podova. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju lajsni prema dogovoru sa investitorom na spojevima zidova i podova na mjestima predviđenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S2, S3, S4, P2, P3, P4, K2, K3), U cijenu uključena nabava, sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m1 ugrađene lajsne. | m1 | 17.74 | 0 | 0 | 17.74
VI |  | INSTALACIJSKI RADOVI
6 | .1 | Postavljanje ventilacijske rešetke. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje fasadne ventilacijske protukišne rešetke sa zaštitnom mrežicom dimenzija cca 15x15cm. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 2 | 0 | 0 | 2
6 | .2 | Dobava centrale za dojavu požara. Dobava i isporuka centrale za dojavu požara s dvije petlje, sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - umreživa - 2 vatrodojavne petlje, neproširivo, prihvat minimalno 240 elemenata po svakoj petlji - metalno kućište s plastičnom prednjom pločom - integrirano 24V/4A napajanje i punjač za baterije od 1.2A za baterije od 17Ah - Ethernet priključak za umrežavanje centrala, daljinsko programiranje, IP dojavu, BMS monitoring ili MODBUS protokol - mogućnost povezivanja putem mreže na cloud sustav za nadzor i održavanje sustava ili Android/iOS aplikaciju - mini USB port za konfiguraciju preko računala - mogućnost ugradnje micro SD kartice za prikaz topografskih karti, spremanje i čitanje konfiguracija te spremanje zapisa događaja - RS485 za izdvojene tipkovnice (podrška za 14 izdvojenih tipkovnica) ili umrežavanje u mrežu centrala (podrška za 50 umreženih centrala) | kom | 1 | 0 | 0 | 1
- 4 konfigurabilna I/O kanala za 1A nadzirane naponske ulaze ili izlaze - 1 konfigurabilni relejni izlaz - 4.3” LCD dodirni zaslon - silikonske tipke za osnovne funkcije - minimalno 1000 zona - minimalno 1000 grupa za aktivacijsku logiku - Zapis minimalno 2000 događaja - konfigurabilni zaslon sa slikama, tekstom, ikonama i funkcijskim tipkama - temperaturni opseg rada najmanje u rasponu od -5°C do +40°C - sukladnost prema HRN EN 54-2, HRN EN 54-4, HRN EN 54-21, HRN EN 12094-1 ili jednakovrijednim normama
6 | .3 | Dobava panela za nadzor i upravljanje nad sustavom za dojavu požara. Dobava i isporuka izdvojenog panela za nadzor i upravljanje nad sustavom za dojavu požara, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - replicira sve informacije sa sustava i omogućava pristup korisnicima ovisno o pristupnim šiframa - 4.3" LCD dodirni zaslon zajedno sa silikonskim tipkama za osnovne funkcije - konfigurabilni zaslon - moguće spajanje preko RS485 protokola ili TCP/IP umrežavanje - Napajanje 19-30 Vdc (putem RS485 iz centrale ili lokalno) - Potrošnja ne veća od 130 mA | kom | 1 | 0 | 0 | 1
6 | .4 | Dobava GSM/PSTN komunikacijskog modula proširenja. Dobava i isporuka GSM/PSTN komunikacijskog modula proširenja sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - ugrađuje se izravno na matičnu ploču centrale za dojavu požara - mora podržavati protokole Contact ID i SIA - mora biti sukladna normi HRN EN 54-21 ili jednakovrijednoj - mora podržavati minimalno 100 glasovnih poruka (sveukupnog trajanja do najmanje 15 minuta) - mora podržavati minimalno 100 akcija - minimalno 100 prilagodljivih SMS poruka - minimalno 15 telefonskih brojeva za dojavu (digitalno, glasovno, SMS) - napajanje od 19 do 30 Vdc - mini USB port, konektor za GSM antenu, utor za SIM karticu, konektori za telefonsku liniju - radna temperatura: minimalno u rasponu od -5°C do +40°C | kom | 1 | 0 | 0 | 1
6 | .5 | Dobava vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centrale. Dobava i isporuka vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centrale. Izrada od čeličnog pocinčanog lima, završna obrada plastifikacijom u boji RAL kataloga po specifikaciji naručitelja- ostakljena vrata izvedena su protupožarnim staklom u klasi F60, debljine 21cm- ugrađena protupožarna brava po DIN-18250 i cilindar sa tri ključa certificiran po ovlaštenim ustanovama u RH- dimenzije 80x80x25 cm. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
6 | .6 | Dobava akumulatorske baterije. Dobava i isporuka akumulatorskih baterija za rezervno napajanje sustava za dojavu požara. Napon 12 VDC, kapacitet 18 Ah. | kom | 2 | 0 | 0 | 2
6 | .7 | Dobava adresabilnog optički detektora s integriranim izolatorom petlje. Dobava i isporuka adresabilnog optičkog detektora s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - ugraden izolator petlje - napredni dizajn optičke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500μm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 200 μA, struja u alarmu najviše 10 mA - minimalno četiri stupnja osjetljivosti (0,08/0,1/0,12/0,15 dB/m) - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-7 i HRN EN 54-17 ili jednakovrijednima | kom | 96 | 0 | 0 | 96
6 | .8 | Dobava adresabilnog optičko-termičkog detektora požara s integriranim izolatorom petlje. Dobava i isporuka adresabilnog optičko-termičkog detektora požara s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - niskoprofilni analogno adresabilni višekriterijski (optičkotermički) detektor požara - dvobojna LED, crvena boja alarm, zelena-sporo bljeskanje standby, brzo - bljeskanje: greška ili visok nivo zaprljanja - potpuna dijagnostika stanja detektora: provjera ostalih vrijednosti u realnom vremenu - ugrađen izolator petlje - zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 200 μA, struja u alarmu najviše 10 mA - minimalno četiri stupnja osjetljivosti za detekciju dima (0,08/0,1/0,12/0,15 dB/m) - minimalno četiri stupnja osjetljivosti termistora prema HRN EN 54 (A1R / B / BR / A2S) - minimalno pet načina rada: PLUS, ILI, I, DIM, TOPLINA - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-5, HRN EN 54-7 i HRN EN 54-17 ili jednakovrijednima | kom | 4 | 0 | 0 | 4
6 | .9 | Dobava podnožja za adresabilne detektore. Dobava i isporuka podnožja za adresabilne detektore. Mora biti opremljeno sa kontaktom (mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora. | kom | 100 | 0 | 0 | 100
6 | .10 | Dobava odstojnika za nadžbuknu montažu. Dobava i isporuka odstojnika za nadžbuknu montažu za montažu ispod podnožja detektora na pozicijama gdje nema spuštenog stropa. | kom | 96 | 0 | 0 | 96
6 | .11 | Dobava adresabilnog ručnog javljača požara s integriranim izolatorom petlje. Dobava i isporuka adresabilnog ručnog javljača požara s integriranim izolatorom petlje, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - mehanička vizualna indikacija aktivacije - mora imati prozirni plastični element za aktivaciju koje se mora moći ručno vratiti u neutralan položaj, bez lomljenja i potrebe za zamjenom nakon svake aktivacije - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - ugrađen izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 5 mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -10°C do +55°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-11 i HRN EN 54-17 ili jednakovrijednima | kom | 15 | 0 | 0 | 15
6 | .12 | Dobava ulazno-izlaznih modula s 1 ulazom i 2 izlaza. Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula s 1 ulazom i 2 izlaza - mogućnost samoadresiranja - najmanje 1 nadzirani ulaz - najmanje 1 nadzirani izlaz - najmanje 1 beznaponski izlaz 1A@30Vdc - integriran izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 20 mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-17 i HRN EN 54-18 ili jednakovrijednima | kom | 3 | 0 | 0 | 3
6 | .13 | Dobava ulazno-izlaznih modula s 4 ulaza i 4 izlaza. Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula s 4 ulaza i 4 izlaza - mogućnost samoadresiranja - najmanje 4 nadzirana ulaza (najmanje 2 ulaza se mogu konfigurirati kao sučelje za konvencionalne linije ili sučelje za detektore s protokolom 4-20 mA) - najmanje 4 beznaponska nadzirana izlaza, 1A@30Vdc - integriran izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 20 mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-17 i HRN EN 54-18 ili jednakovrijednima | kom | 3 | 0 | 0 | 3
6 | .14 | Dobava nadžbukne kutije za ulazno-izlazni modul. Dobava i isporuka nadžbukne kutije za ulazno-izlazni modul dim.150 x 150 x 75 mm ili sličnih. | kom | 6 | 0 | 0 | 6
6 | .15 | Dobava adresabilne sirene napajane iz petlje. Dobava i isporuka adresabilne sirene napajane iz petlje, niske potrošnje, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja - termoplastično kućište crvene boje - izbor minimalno 14 tonova (putem zasebnog programatora ili centrale za dojavu požara) - mogućnost sinkronizacije s ostalim sirenama u sustavu - signalizacijska LED s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A)@1m - integriran izolator kratkog spoja (prema HRN EN 54-17) - radni napon minimalno u rasponu od 20 do 30Vdc - IP65 zaštita, pogodna za vanjsku ugradnju (IP21 prema HRN EN 54-3) - struja mirovanja najviše 0,5 mA - struja alarma najviše 5 mA - radna temperatura -10°C do +55°C - mora biti sukladna normama HRN EN 54-3, HRN EN 54-17, HRN EN 54-23 ili jednakovrijednima | kom | 14 | 0 | 0 | 14
6 | .16 | Dobava adresabilne sirene s bljeskalicom napajana iz petlje. Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom napajane iz petlje, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja - termoplastično kućište crvene boje - izbor minimalno 14 tonova i 2 jačine bljeskanja (putem zasebnog programatora ili centrale za dojavu požara) - svjetlosno pokrivanje bljeskalicom W = 3,5-10 (prema HRN EN 54-23) - frekvencija bljeskanja 0,5 Hz - mogućnost sinkronizacije s ostalim sirenama u sustavu - signalizacijska LED dioda s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A)@1m - integriran izolator kratkog spoja (prema HRN EN 54-17) - radni napon minimalno u rasponu od 18 do 30Vdc - IP65 zaštita, pogodna za vanjsku ugradnju (IP21 prema HRN EN 54-3) - struja mirovanja najviše 0,5 mA - struja alarma najviše 45 mA - radna temperatura -10°C do +55°C - mora biti sukladna normama HRN EN 54-3, HRN EN 54-17, HRN EN 54-23 ili jednakovrijednima | komplet | 3 | 0 | 0 | 3
6 | .17 | Dobava centralne softverske aplikacije za nadzor nad sustavom za dojavu požara. Dobava i isporuka centralne softverske aplikacije za nadzor nad sustavom za dojavu požara, potrebne licence za pojedine elemente sustava sa slijedećim karakteristikama: - programski paket za grafički prikaz i upravljanje sustavima dojave požara - integracija sa video nadzornim sustavom - integracija sa sustavom protuprovale - grafičke mape štićenog prostora (neograničen broj mapa) - grafički prikaz stanja alarmnog sustava i interaktivni simboli elemenata alarmnog sustava - pretraživanje događaja iz baze podataka - neograničeni broj operatera s različitim pravima - u slučaju prekida komunikacije sa pojedinim sustavom, servis treba automatski obavijestiti operatera putem klijentske aplikacije te pokušavati uspostaviti vezu sa dotičnim sustavom - mogućnost povezivanja svakog tlocrtnog prikaza sa odgovarajućim prikazom kamera na drugom ekranu |  |  |  |  | 1
6 | .17 | - aplikacija mora imati mogućnost, da u slučaju određene alarmne situacije, prikaže tlocrtni prikaz dijela objekta u kojem je detektiran alarm s promijenjenom bojom aktivnog simbola koji je u alarmu te da operater može trenutno dobiti video sliku s alarmne pozicije na pomoćnom monitoru. Svi alarmni događaji moraju biti prikazani u obliku alarmne liste na kojoj će biti navedeni svi neobrađeni alarmni događaji (u odgovarajućim bojama koje određuju pojedini događaj)- ikone trebaju imati slijedeće funkcionalnosti: - mogućnost prikaza statusa (uključeno/isključeno, otvoreno/zatvoreno, …) različitim simbolima/bojama - mogućnost prikaza alarma različitim bojama - mogućnost upravljanja pripadajućim sustavom (npr. za protuprovalni sustav uključenje/isključenje zaštite, za video nadzorni sustav upravljanje relejima na kameri, …) - mogućnost promjene prikaza kamera na drugom monitoru | kom | 1 | 0 | 0
- mogućnost prikaza druge mape (navigacijski element) - mogućnost obrade zaprimljenih alarma prema unaprijed definiranim pravilima - mogućnost prikaza statusa i alarma svih detektora u sustavu protuprovale, statusa i alarma svih particija, kao i mogućnost upravljanja istima ukoliko za to postoje ovlasti (uključenje/isključenje) - SQL Server baza podataka Enterprise, Express, ili Compact Edition - dvosmjerna integracija sa trećim sustavima korištenjem SSH ili jednakovrijednog sučelja
6 | .18 | Dobava licence za spoj centrale za dojavu požara. Dobava i isporuka licence za spoj centrale za dojavu požara na osnovnu aplikaciju za integraciju. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
6 | .19 | Konfiguracija jednog ulaznog ili izlaznog aktivnog elementa u aplikaciji integracije sustava. | kom | 138 | 0 | 0 | 138
6 | .20 | Montaža elemenata vatrodojavne centrale. Montaža adresabilne vatrodojavne centrale: Montaža adresabilne vatrodojavne centrale na zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela; Montaža i spajanje akumulatora za vatrodojavnu centralu; Spajanje adresabilne vatrodojavne centrale; Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale. Ugradnja svih kartica petlje i kartica proširenja. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
6 | .21 | Montaža i spajanje izdvojenog panela. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
6 | .22 | Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju. | kom | 100 | 0 | 0 | 100
6 | .23 | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora. | kom | 100 | 0 | 0 | 100
6 | .24 | Montaža odstojnika. | kom | 100 | 0 | 0 | 100
6 | .25 | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje. | kom | 15 | 0 | 0 | 15
6 | .26 | Montaža i spajanje vatrodojavne sirene / bljeskalice. | kom | 17 | 0 | 0 | 17
6 | .27 | Montaža i spajanje ulazno-izlaznog modula. | kom | 6 | 0 | 0 | 6
6 | .28 | Programiranje telefonske dojave centrale za dojavu požara_x000D_ - programiranje telefonske dojave i spajanje na dojavni centar po izboru investitora sa zoningom | kom | 1 | 0 | 0 | 1
6 | .29 | Puštanje sustava za dojavu požara i vatrodojavnih petlji u rad, uz provjeru petlji, pronalaženje eventualnih grešaka i njihovo ispravljanje, do pune funkcionalnosti svake petlje. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
6 | .30 | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale_x000D_ - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu | kom | 138 | 0 | 0 | 138
6 | .31 | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok-shemi. | kom | 138 | 0 | 0 | 138
6 | .32 | Izrada protupožarnog brtvljenja_x000D_ - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima odgovarajuće klase vatrootpornosti i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja. | kom | 10 | 0 | 0 | 10
6 | .33 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara. - u 3 tiskana primjerka te jednom primjeku u digitalnom obliku | kom | 1 | 0 | 0 | 1
6 | .34 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - uključuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o obavljenom funkcionalnom ispitivanju | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
6 | .35 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave požara_x000D_ - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
6 | .36 | Dobava i isporuka napajačkog kabela NHXH (E30) 3x2,5mm2 | m' | 50 | 0 | 0 | 50
6 | .37 | Dobava i isporuka kabela UTP 4x2x24 AWG Cat 5e za spoj dojavnika na telefonsku liniju. | m' | 50 | 0 | 0 | 50
6 | .38 | Dobava i isporuka vatrodojavnog kabela, krutih vodiča 2x1 mm2, oznake SAS0215HFAAH - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni | m' | 1250 | 0 | 0 | 1250
6 | .39 | Dobava i isporuka vatrodojavnog kabela, krutih vodiča, poboljšanih svojstava u požaru, s očuvanjem električne funkcije u požaru, oznake JB-H(St)H E30 2x2x0,8mm2 - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni - CPR klasifikacija C - s1a, d0, a1 | m' | 125 | 0 | 0 | 125
6 | .40 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 120x50mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m' | 20 | 0 | 0 | 20
6 | .41 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 40x17mm_x000D_ - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m' | 20 | 0 | 0 | 20
6 | .42 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 20x15mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m' | 250 | 0 | 0 | 250
6 | .43 | Polaganje negorive rebraste CS cijevi fi 25 mm | m' | 750 | 0 | 0 | 750
6 | .44 | Polaganje negorive rebraste CS cijevi fi 25 mm u zid od opeke ili betona, uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor | m' | 230 | 0 | 0 | 230
6 | .45 | Bušenje proboja Ø 24 mm kroz betonske zidove debljine do 300 mm | kom | 10 | 0 | 0 | 10
6 | .46 | Uvlačenje voda u instalacijske cijevi ili kanalice | m' | 750 | 0 | 0 | 750
6 | .47 | Priključak vatrodojavne centrale na napajanje_x000D_. Osigurač 10 A, montaža i spajanje osigurača u razvodnom ormaru, spajanje priključka na ormar. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
6 | .48 | Demontaža i odlaganje postojećih antipaničnih armatura. | kom | 52 | 0 | 0 | 52
6 | .49 | Dobava i montaža antipanične armature, za nužnu rasvjetu s vlastitim accu napajanjem i LED 3W, autonomije 3 sata, oznakom “izlaz” ili "→" prema postojećim oznakama | kom | 52 | 0 | 0 | 52
6 | .50 | Nabavka, dostava i ugradnja tipkala za isklop u slučaju nužde J-Pr10 u IP55 zaštiti s mirnim i radnim kontaktom, s pripadnim električkim povezivanjem na razdjelnik odnosno u sustav jedinstvenog isklopa svih razdjelnika | kom | 4 | 0 | 0 | 4
6 | .51 | Nabavka, dostava i polaganje kabela NYY-J 3x0,73 mm² povezivanjem na razdjelnike etaža za potrebe ostvarivanja jedinstvenog isklopa svih razdjelnika. Kabel se polaže u kanalice i kroz otvore u betonskim konstrukcijama. U slučaju prolaska kroz požarne zone prolaze je potrebno brtviti protupožarnim brtvilom. Duljina trase kabela je oko 70 m. U stavku uračunati kanalice s montažnim materijalom, izradu prodora kroz zidove i podove objekta (8 bušenja prodora) i sredstvo za brtvljenje. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
6 | .52 | Dobava, dostava, montaža i električno ožičenje tipkala za isklop razdjelnog ormara na zid iza/pored razdjelnog ormara. | komplet | 3 | 0 | 0 | 3
6 | .53 | Dobava i isporuka - centrala za odimljavanje, VdS certifikat, 480W, interni kapacitet 17-38Ah, BUS komunikacija, mogućnost grupiranja motora u 3 grupe, napajanje centrale 230V, izlaz za komponente 24V, osigurana autonomija 72h. U skladu sa EN 12101-10 ili jednakovrijednom normom. Mogućnost podešavanja funkcija PC softverom. Mogućnost za 5 dodatnih modula. Mogućnost nadogradnje sa modulom za spajanje na CNUS putem BACnet-a. Osigurati beznaponski kontakt centralnog požarnog sustava za automatsku aktivaciju. | kom | 2 | 0 | 0 | 2
6 | .54 | Dobava i isporuka ručnog javljača / tipkala , 24V DC, VdS, RAL 2011 narančaste boje, za nadžbuknu montažu. | kom | 4 | 0 | 0 | 4
6 | .55 | Dobava i isporuka tipkala za ručno provjetravanje. | kom | 2 | 0 | 0 | 2
6 | .56 | Montaža, spajanje, programiranje i puštanje u rad centrale za odimljavanje. | komplet | 2 | 0 | 0 | 2
6 | .57 | Montaža i spajanje pogona za otvaranje prozora. | kom | 2 | 0 | 0 | 2
6 | .58 | Montaža i spajanje ručnih javljača i tipkala. | kom | 6 | 0 | 0 | 6
6 | .59 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - uključuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o prvom funkcionalnom ispitivanju sustava | kom | 1 | 0 | 0 | 1
6 | .60 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava kojeg ovjerava ovlašteni inženjer elektrotehnike. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
6 | .61 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom odimljavanja. | kom | 1 | 0 | 0 | 1
6 | .62 | Primopredaja sustava investitoru - uključuje primopredaju dokumentacije izvedenog stanja, uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o funkcionalnom ispitivanju, zapisnika o izvršenoj obuci korisnika i korisničkih uputa za rukovanje centralom. | komplet | 1 | 0 | 0 | 1
6 | .63 | Dobava i polaganje negorivog vatrodojavnog kabela pretežno stropom u predviđene PK kanale ili instalacijske PNT cijevi Uključiv sav potreban instalacijski materijal - aluminijski oklop, poboljšanih svojstava za slučaj požara,crvene boje | m' | 100 | 0 | 0 | 100
6 | .64 | Dobava i polaganje negorivog napajačkog kabela pretežno stropom u predviđene PK kanale ili instalacijske PNT cijevi. Uljučivo sav potreban instalacijski materijal - aluminijski oklop, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom el. funkcionalnošću između 30 i 90 min | m' | 100 | 0 | 0 | 100
6 | .65 | Dobava i montaža CS cijevi fi 20mm za uvlačenje instalacija, sve komplet sa svim potrebnim montažnim priborom i dijelovima. | m' | 150 | 0 | 0 | 150
6 | .66 | Izrada protupožarnog brtvljenja_x000D_ - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima odgovarajuće klase vatrootpornosti i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja | kom | 4 | 0 | 0 | 4
VII |  | LIMARSKI RADOVI
7 | .1 | Ugradnja ograde stubišta. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju ograde požarnog stubišta (prilog F3.2, sektor P5), U cijenu uključena nabava, sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m1 ugrađene ograde. | m1 | 6.15 | 0 | 0 | 6.15
VIII |  | FASADERSKI RADOVI
8 | .1 | Izrada fasade na novim zidovima. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju materijala za izradu fasade na mjestima novog nosivog zida (prilog F3.2, sektor P5). Slojevi fasade uključuju toplinsku izolaciju (EPS ploče) debljine 6 cm, opeku normalnog formata dimenzija 25x12x6,5 cm slagane u jednom sloju te završnu žbuku i bojanje. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju sloja toplinske izolacije, opečnih blokova, završnih slojeva fasade i vapneno-cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-cementnoga morta. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zida. | m2 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 558 |  | 360
8 | .2 | Žbukanje fasade. Ponovno žbukanje otvorenih površina (prilog F3.2, sektor P5). Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m2 izvedene žbuke i bojanja. | m2 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 258 |  | 170
9 |  | SOBOSLIKARSKI RADOVI
9 | .1 | Soboslikarsko-ličilački radovi. Obrada svih unutarnjih površina zidova (žbuka ili gipskartonske ploče) gletanjem i disperzivnim bojama za unutarnja bojanja (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3). U cijenu po m2 površine ulazi čišćenje podloge od prašine i nečistoća, dvokratno gletanje i brušenje površina - 50% površine i trokratno bojanje disperzivnom bojom u tonu i boji po izboru investitora. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 obojane površine. | m2 | 109.86 | 0 | 0 | 109.86 | 80 |  | 60
|  |  |  | UKUPNO |  | 0
|  |  |  | PDV | 25% | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO |  | 0

## T3.1 (hidden)
TROŠKOVNIK T3 Objedinjeni troškovnik svih radova faze I.
Troškovnik T3.1 - Troškovnik građevinskih radova Dovođenje građevine u stanje prije potresa
Br. st. |  | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno | T1 EL-FAKS | T1 EL-KNJIZNICA | MATERIJAL | RAD | STARA CIJENA
I |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | .1 | Organizacija i priprema gradilišta. Stavka obuhvaća: - uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje, uređenje gradilišta, organizacija i postavljanje radnih prostora, skladišta, privremene infrastrukture, natpisi, osvjetljenje, dobava, materijala i alata, upozorenja - mobilizacija, održavanje i demobilizacija opreme, alata i strojeva - osiguranje potrebnih građevinskih priključaka (voda, el.energija, i sl), pogonske energije i pomoćnih građevina - osiguranje privremenih puteva, zaštita puteva i površina od oštećenja, čišćenje manipulativnih površina i osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala - osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta, instalacija i korištenje naprava za vertikalni i horizontalni transport ljudi i materijala. - postava oznaka upozorenja, table gradilišta, oznaka opasnosti i zabrane, te ostalih oznaka zaštite na radu Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 32000 | 32000 | 16000 | 16000
1 | .2 | Pripremni unutrašnji radovi. Pripremni radovi uključuju sve radnje na pomicanju i zaštiti namještaja i uređaja od oštećenja i prašine, zaštitu podnih obloga od oštećenja prilikom korištenja radnih ljestvi, pokretnih skela i platformi te od padanja dijelova žbuke i zidova (uključiti zaštitu EPS-om u debljini od 1 cm i pokrivanje najlonom). Čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće, zaštita od prašine, redovita čišćenja i završno čišćenje gradilišta, površina i mjesta rada. U pripremne radove uključiti i unutarnji transport materijala. Po dovršetku radova sve treba vratiti u prvobitni položaj i stanje prije početka sanacije. Obračun po kompletu svih provedenih pripremnih unutrašnjih radova. | komplet | 1 | 120000 | 120000 | 65000 | 55000
1 | .3 | Dovoz, montaža i demontaža skele za radove na visini. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, montažu, demontažu te sva eventualna premještanja skele za potrebe izvođenja radova na sanaciji fasada fakulteta i knjižnice. U cijenu uključiti sav rad, materijal, alate, strojeve i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta skele te najam skele po m2. Obračun je po m2 površine koju treba oskeliti. | m2 | 2858.4 | 250 | 714600 | 1815 | 1043.4
1 | .4 | Nabava, doprema, montaža i demontaža pune zaštitne ograde. Objekt na kojemu se izvode radovi treba ograditi zaštitnim ogradama za sprječavanje ulaska vozila i pješaka u zonu radova. Ograda treba biti visine 2 metra i osigurana od prevrtanja. Ograda se postavlja minimalno 3m od građevine. Eventualna premještanja uključena u cijenu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta ograde. Obračun je po m' montirane i po dovršetku radova demontirane zaštitne ograde. | m1 | 323 | 150 | 48450 | 188 | 135
1 | .5 | Demontaža staklene stijene na mjestima predviđenim za sanaciju. Demontaža staklene stijene na ulazu fakulteta predviđenim za sanaciju (prilog F3.2, sektori P6). Stavka obuhvaća demontažu prozora, doprozornika, prozorskih klupčica te metalnih rešetki te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranog prozora. | kom | 1 | 6000 | 6000 | 1
1 | .6 | Strojno uklanjanje žbuke unutarnjih površina. Žbuka se u potpunosti uklanja s površine zida lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Prilikom uklanjanja žbuke, obuhvatiti površinu od 50 cm oko svake pukotine predviđene za sanaciju. Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. Potom treba detaljno pregledati zid radi postojanja eventualnih oštećenja odnosno pukotina. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene žbuke i očišćene površine ziđa. | m2 | 801.34 | 240 | 192321.6 | 341.69 | 459.65
1 | .7 | Strojno uklanjanje žbuke na fasadi. Žbuka se u potpunosti uklanja s površine zida lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Prilikom uklanjanja žbuke, obuhvatiti površinu od 50 cm oko svake pukotine predviđene za sanaciju. Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. Potom treba detaljno pregledati zid radi postojanja eventualnih oštećenja odnosno pukotina. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene žbuke i očišćene površine ziđa. | m2 | 129.4 | 210 | 27174 | 113.25 | 16.15
1 | .8 | Čišćenje fasade. Stavka obuhvaća temeljito pranje svih površina fasade visokotlačnim čistaćem (toplom vodom pod pritiskom, cca do 60 °C i 60 bara) te uklanjanje prašine, trošnih dijelova, masnoća i svih nečistoća sa ploha predviđenih za bojanje. . Nakon čišćenja ostaviti dovoljno vremena da se plohe osuše. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2. | m2 | 2858.4 | 50 | 142920 | 1815 | 1043.4
1 | .9 | Skupljanje šute od žbuke i ostataka građevinskih materijala u vreće te ručno donošenje do mjesta odvoza. Obračun je po m3 materijala obuhvaćenog sanacijskim radovima. | m3 | 53.5175 | 800 | 42814.04 | 22.747 | 23.79
1 | .10 | Odvoz građevinskog materijala na deponij. Stavka obuhvaća odvoz oštećene opeke, šute i ostaloga građevinskog materijala na gradski deponij udaljen do 20 km. Otpad se razvrstava prema pravilniku o gospodarenju otpadom (NN81/2020). Obračun je po m3 deponiranoga otpada. | m3 | 53.5175 | 600 | 32110.53 | 22.747 | 23.79
II |  | AB KONSTRUKCIJSKI RADOVI
2 | .1 | Zatvaranje istražnih bušotina reparaturnim mortom. Stavka obuhvaća zatvaranje istražnih bušotina reparaturnim mortom (prilozi F2.7 i K2.5). Betonske podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnog ulja i cementne skramice. Vidljivu armaturu prije nanošenja reparaturnog morta obavezno temeljito očistiti od hrđe i premazati antikorozivnim sredstvom. Sve oštećene i slabo držeće dijelove betona kao i prašinu skinuti do zdrave podloge strujom zraka. Podlogu ohrapaviti brušenjem ili pjeskarenjem. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu istražnih bušotina. | kom | 12 | 115 | 1380 | 6 | 6 | 15 | 80 | 120
2 | .2 | Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih mreža. Stavka obuhvaća pripremu podloga za postavljanje karbonskih mreža (prilog F3.2, sektor P6, i prilozi F2.1, F2.2). Podloga mora biti pripremljena primjerenim alatima (uklanjanje provesti lakim ručnim i/ili pneumatskim alatima). Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prašine i odvajajućih dijelova. Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. U cijenu treba uračunati materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 pripremljene podloge. | m2 | 15.44 | 110 | 1698.4 | 15.44 |  |  | 70 | 180
2 | .3 | Ugradnja karbonskih mreža. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sustava ojačanja s mrežom od karbonskih vlakana vlačne nosivosti ≥ 260 kN/m (prilog F3.2, sektori P6 i prilozi F2.1, F2.2). Duktilni dvokomponentni mikroarmirani mort nanosi se ravnomjerno na sve pripremljene površine u debljini 5 do 6 mm preko pukotine u najmanjoj širini od 50 cm odnosno punoplošno za sanaciju kompletne površine zida. Dok je mort još svjež, tkanina od karbonskih vlakana jednolikim se pritiskom utiskuje u njega. Važno je osigurati minimalni preklop tkanina od najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru i najmanje 10 cm u poprečnom smjeru. Dok je prvi sloj morta još u svježem stanju, nanosi se drugi sloj debljine 5 do 6 mm. Nakon što mort očvrsne, zagladiti površinu mortom za zaglađivanje. Opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 15.44 | 1600 | 24704 | 15.44
2 | .4 | Ugradnja staklene stijene na ulazu u građevinu. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju staklene stijene ukupne širine 1555 cm i visine 355 cm (prilog F3.2, sektor P6). Ugradnja prema uputama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kompletu ugrađene staklene stijene. | komplet | 1 | 82800 | 82800 | 1 |  | 82803.75 |  | 18000
III |  | ZIDARSKI RADOVI
3 | .1 | Sanacija sljubnica mortom visoke duktilnosti do dubine potrebne za nastavak sanacijskih radova. Nevezane i trošne sljubnice treba ukloniti u dubini 3 do 4 cm (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Na mjestima uklonjenoga postojećeg morta vrši se ugradnja morta za zapunjavanje sljubnica. Mort se nanosi između elemenata ziđa lopaticom, lagano pritiskujući kako bi se poboljšala prionjivost. Višak morta treba ukloniti odmah nakon ugradnje te, ako treba, očistiti sljubnice vlažnom spužvom ili četkom. U cijenu treba uračunati, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zapunjenih sljubnica. | m2 | 71.05 | 250 | 17762.5 | 16.4 | 54.65 |  | 156 | 210
3 | .2 | Žbukanje svih unutarnjih površina. Ponovno ručno žbukanje otvorenih površina (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4) paropropusnom bezcementnom izravnavajućom žbukom na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i eco pucolana kako bi se postigla završna kvaliteta obrade zidova . Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal, radna skela i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m² izvedene žbuke. | m2 | 801.34 | 200 | 160268 | 341.69 | 459.65 |  | 168 | 200
IV |  | FASADERSKI RADOVI
4 | .1 | Žbukanje fasade. Ponovno žbukanje otvorenih površina (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m2 izvedene žbuke i bojanja. | m2 | 129.4 | 210 | 27174 | 113.25 | 16.15 | 258 |  | 170
4 | .2 | Bojanje fasade. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i bojanje svih površina bojom za pročelja na bazi silikona u svijetlom tonu prema odabiru investitora (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Boja se nanosi prema potrebi u 2 do 3 sloja sve prema uputama proizvođača boje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2. | m2 | 2858.4 | 55 | 157212 | 1815 | 1043.4 | 258 |  | 170
V |  | SOBOSLIKARSKI RADOVI
5 | .1 | Soboslikarsko-ličilački radovi. Obrada svih unutarnjih površina zidova (žbuka ili gipskartonske ploče) gletanjem i disperzivnim bojama za unutarnja bojanja (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). U cijenu po m2 površine ulazi čišćenje podloge od prašine i nečistoća, dvokratno gletanje i brušenje površina - 50% površine i trokratno bojanje disperzivnom bojom u tonu i boji po izboru investitora. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 obojane površine. | m2 | 801.34 | 84 | 67312.56 | 341.69 | 459.65 | 80 |  | 60
[5 empty] | UKUPNO | 1898701.63
[5 empty] | PDV 25% | 474675.4075
[5 empty] | SVEUKUPNO | 2373377.0375

## T3.2 (hidden)
TROŠKOVNIK T3 Objedinjeni troškovnik svih radova faze I.
Troškovnik T3.2 - Troškovnik građevinskih radova Dodatna ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti
Br. st. |  | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno |  |  | T2.1 UČIONICE | T2.2 STRUJA | T2.3 STROJAR | T2.4 VODA | T2.5 POŽARCI | MATERIJAL | RAD | STARA CIJENA
I |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | .1 | Organizacija i priprema gradilišta. Stavka obuhvaća: - uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje, uređenje gradilišta, organizacija i postavljanje radnih prostora, skladišta, privremene infrastrukture, natpisi, osvjetljenje, dobava, materijala i alata, upozorenja - mobilizacija, održavanje i demobilizacija opreme, alata i strojeva - osiguranje potrebnih građevinskih priključaka (voda, el.energija, i sl), pogonske energije i pomoćnih građevina - osiguranje privremenih puteva, zaštita puteva i površina od oštećenja, čišćenje manipulativnih površina i osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala - osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta, instalacija i korištenje naprava za vertikalni i horizontalni transport ljudi i materijala. - postava oznaka upozorenja, table gradilišta, oznaka opasnosti i zabrane, te ostalih oznaka zaštite na radu Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 6000 | 6000 | 6000
1 | .2 | Pripremni unutrašnji radovi. Pripremni radovi uključuju sve radnje na pomicanju i zaštiti namještaja i uređaja od oštećenja i prašine, zaštitu podnih obloga od oštećenja prilikom korištenja radnih ljestvi, pokretnih skela i platformi te od padanja dijelova žbuke i zidova (uključiti zaštitu EPS-om u debljini od 1 cm i pokrivanje najlonom). Čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće, zaštita od prašine, redovita čišćenja i završno čišćenje gradilišta, površina i mjesta rada. U pripremne radove uključiti i unutarnji transport materijala. Po dovršetku radova sve treba vratiti u prvobitni položaj i stanje prije početka sanacije. Obračun po kompletu svih provedenih pripremnih unutrašnjih radova. | komplet | 1 | 20000 | 20000 | 20000
1 | .3 | Dovoz, montaža i demontaža skele za radove na visini. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, montažu, demontažu te sva eventualna premještanja skele za potrebe izvođenja radova na sanaciji fasada fakulteta i knjižnice. U cijenu uključiti sav rad, materijal, alate, strojeve i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta skele te najam skele po m2. Obračun je po m2 površine koju treba oskeliti. | m2 | 44 | 250 | 11000 | 44
1 | .4 | Demontaža i montaža ulaznih vrata u prostorijama predviđenim za sanaciju. Stavka obuhvaća demontažu vrata i dovratnika iz prostorija predavaonica u podrumu i prizemlju predviđenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2, sektori S1, P1), pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom te montaža istih nakon završetka sanacijskih radova. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu provedenih radova demontaže i montaže ulaznih vrata. | kom | 2 | 800 | 1600 | 2
1 | .5 | Demontaža prozora na mjestima predviđenim za sanaciju. Demontaža prozora u hodniku i prostorijama predavaonica predviđenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). Stavka obuhvaća demontažu prozora, doprozornika, prozorskih klupčica i metalnih rešetki te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranog prozora. | kom | 3 | 500 | 1500 | 3
1 | .6 | Uklanjanje keramičkih pločica sa zidova. Stavka obuhvaća uklanjanje keramičkih pločica sa zidova iz prostorija predviđenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2, sektori S1 i P1) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0.54 | 1500 | 810 | 0.54
1 | .7 | Uklanjanje zidova od opeke oko vodovodnih/odvodnih instalacija. Stavka obuhvaća uklanjanje zidova od opeke oko vodovodnih/odvodnih instalacija iz prostorija predviđenih za sanaciju (prilog F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1 i K1) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0.862 | 2500 | 2155 | 0.862
1 | .8 | Strojno uklanjanje žbuke unutarnjih površina. Žbuka se u potpunosti uklanja s površine zida lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). Prilikom uklanjanja žbuke, obuhvatiti površinu od 50 cm oko svake pukotine predviđene za sanaciju. Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. Potom treba detaljno pregledati zid radi postojanja eventualnih oštećenja odnosno pukotina. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene žbuke i očišćene površine ziđa. | m2 | 191.12 | 240 | 45868.8 | 191.12
1 | .9 | Uklanjanje dijelova fasade. Svi slojevi fasade (žbuka, opeka, toplinska izolacija, d=18cm) se u potpunosti uklanjaju s površine zidova 20cm oko prozora lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene fasade i očišćene površine ziđa. | m2 | 1.07 | 1800 | 1926 | 1.07
1 | .10 | Uklanjanje slojeva poda na međukatnim i temeljnim pločama do armiranog betona. Stavka obuhvaća uklanjanje slojeva poda do armiranog betona na mjestima predviđenim za lijepljenje karbonskih mreža (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 1.8 | 2800 | 5040 | 1.8
1 | .11 | Premještanje betonskih ploča na krovu. Stavka obuhvaća premještanje betonskih ploča na krovu iznad prostora predviđenog za sanaciju na preostalu površinu krova (prilogu F3.4), u svrhu rasterećivanja krovne ploče. Iste ploče po završetku svih radova vratiti na prethodne pozicije. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 premještenih betonskih ploča. | m2 | 92.04 | 80 | 7363.2 | 92.04
1 | .12 | Skupljanje šute od žbuke i ostataka građevinskih materijala u vreće te ručno donošenje do mjesta odvoza. Obračun je po m3 materijala obuhvaćenog sanacijskim radovima. | m3 | 14.8932 | 800 | 11914.552 | 12.9506
1 | .13 | Odvoz građevinskog materijala na deponij. Stavka obuhvaća odvoz oštećene opeke, šute i ostaloga građevinskog materijala na gradski deponij udaljen do 20 km. Otpad se razvrstava prema pravilniku o gospodarenju otpadom (NN81/2020). Obračun je po m3 deponiranoga otpada. | m3 | 14.8932 | 600 | 8935.914 | 12.9506
1 | .14 | Demontaža sanitarija. Demontaža sanitarnih uređaja komplet sa slavinama, mješalicama, vodokotlićem, odvodnim sifonima i slično, te instalacije dovoda i odvoda vode i kanalizacije te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova demontaže sanitarija. | komplet | 1 | 1000 | 1000
1 | .15 | Uklanjanje vodovodnih/odvodnih cijevi unutar demontiranog zida od opeke. Stavka obuhvaća uklanjanje vodovodnih/odvodnih cijevi iz prostorija predviđenih za sanaciju te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova uklanjanja vodovodnih/odvodnih cijevi. *Cijevi je potrebno ukloniti ukoliko smetaju pri lijepljenu karbonskih mreža. | komplet | 1 | 1000 | 1000
1 | .16 | Montaža vodovodnih/odvodnih cijevi unutar demontiranog zida od opeke. Stavka obuhvaća montažu vodovodnih/odvodnih cijevi u prostorijama predviđenih za sanaciju. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova montaže vodovodnih/odvodnih cijevi. *Cijevi je potrebno ukloniti ukoliko smetaju pri lijepljenu karbonskih mreža. | komplet | 1 | 1500 | 1500
II |  | ZEMLJANI RADOVI
2 | .1 | Sanacija drenaže na mjestima geomehaničkih ispitivanja. Sustav drenaže temelja i podrumskih zidova izveden je od drenažnih cijevi pretpostavljenog profila ø150 mm (PVC RDC cijevi). Prilikom istražnih radova došlo je do probijanja drenažne cijevi i istu je potrebno sanirati. Sanacija se vrši otkopavanjem zemlje do razine postojeće betonske pasice. Nakon otkopavanje zemlje potrebno je izvršiti zamjenu cijevi i izvesti novu betonsku podlogu debljine 15 cm i širine cca 30 cm. Spoj nove i postojeće cijevi izvest preko sabirnog okna. Drenažni nasip ispred zida izvesti od drobljenog kamena 32-63 mm. Drenažnu cijev omotati geotekstilom. U cijenu stavke uključiti nabavu drenažnih cijevi, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' ugrađene drenaže. | m1 | 2 | 500 | 1000
II |  | AB KONSTRUKCIJSKI RADOVI
3 | .1 | Dovoz, montaža i demontaža podupirača za ugradnju karbonskih lamela. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, montažu, demontažu te sva eventualna premještanja podupirača i pripadajućih drvenih podmetača na etaži podruma, prizemlja i kata za potrebe ojačanja postojeće stropne konstrukcije. Podupirače postaviti prema nacrtu podupiranja (Prilog F4.1, F4.2, F4.3) na mjestima predviđenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 podupirane površine. | m2 | 199.53 | 150 | 29929.5 | 199.53 |  |  |  | 0.852 | 75.5 | 250
3 | .2 | Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih mreža. Stavka obuhvaća pripremu podloga za postavljanje karbonskih mreža (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Podloga mora biti pripremljena primjerenim alatima (uklanjanje provesti lakim ručnim i/ili pneumatskim alatima). Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prašine i odvajajućih dijelova. Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. U cijenu treba uračunati materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 pripremljene podloge. | m2 | 147.6 | 110 | 16236 | 147.6 |  |  |  |  | 70 | 180
3 | .3 | Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih lamela. Stavka obuhvaća pripremu podloga za postavljanje karbonskih lamela, uključujući površinu u širini od 10 cm oko predviđenih mjesta za postavljanje lamela (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F4.1, F4.2 i F4.3). Podloga mora biti pripremljena primjerenim alatima (uklanjanje provesti lakim ručnim i/ili pneumatskim alatima). Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prašine i odvajajućih dijelova. Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. U cijenu treba uračunati materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 pripremljene podloge. | m2 | 52.5 | 110 | 5775 | 52.5 |  |  |  |  | 70 | 220
3 | .4 | Ugradnja karbonskih užadi. Stavka obuhvaća bušenje rupa, nabavu i ugradnju sustava ojačanja s karbonskim užadima(prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Bušenje rupa izvodi se pod kutem od 45° na spojevima zida predviđenog za sanaciju sa međukatnim konstrukcijama i susjednim zidovima, promjera 10 mm i dubine 20 cm, na razmaku od 1,00 m. Po završetku bušenja, rupe se ispuhuju komprimiranim zrakom. Dio užadi koja se ugrađuje u bušotinu impregnirati tekućom epoksidnom smolom te posipati kvarcnim pijeskom, a u pripremljene bušotine ugraditi sredstvo za sidrenje. Raspored ugradnje se nalazi u prilozima F5.1, F5.2 i F5.3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu potrebnih užadi. | kom | 90 | 320 | 28800 | 90
3 | .5 | Ugradnja karbonskih mreža. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sustava ojačanja s mrežom od karbonskih vlakana vlačne nosivosti ≥ 260 kN/m (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Duktilni dvokomponentni mikroarmirani mort nanosi se ravnomjerno na sve pripremljene površine u debljini 5 do 6 mm preko pukotine u najmanjoj širini od 50 cm odnosno punoplošno za sanaciju kompletne površine zida. Dok je mort još svjež, tkanina od karbonskih vlakana jednolikim se pritiskom utiskuje u njega. Važno je osigurati minimalni preklop tkanina od najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru i najmanje 10 cm u poprečnom smjeru. Dok je prvi sloj morta još u svježem stanju, nanosi se drugi sloj debljine 5 do 6 mm. Nakon što mort očvrsne, zagladiti površinu mortom za zaglađivanje. Raspored ugradnje se nalazi u prilozima F5.1, F5.2 i F5.3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 147.6 | 1600 | 236160 | 147.6
3 | .6 | Ugradnja karbonskih lamela. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sustava ojačanja s lamelama od karbonskih vlakana vlačne nosivosti ≥ 320 kN/m te lijepljene traka proizvodom uvjetovanim od strane proizvođača (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F4.1, F4.2 i F4.3). Karbonske lamele lijepe se na konstrukciju kao vezano ojačanje koristeći ljepilo na bazi epoksidne smole . Raspored ugradnje se nalazi u prilozima 1, 2 i 3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača. Faze su opisane u projektu u proračunu stropnih ploča. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1 ugrađenih lamela. | m1 | 170 | 1200 | 204000 | 170
3 | .7 | Izrada rupa za sidrenu armaturu. Stavka obuhvaća bušenje rupa za sidrenu armaturu (ankere) u postojećoj armiranobetonskoj ploči i zidovima (prilozi F6.2), te dobavu i ugradnju brzostvrdnjavajućeg ljepila za sidrenje . Rupe izbušiti u dubini od 15 cm u postojećoj armiranobetonskoj nosivoj konstrukciji te iste ispuhati komprimiranim zrakom prije ugradnje ljepila za sidrenje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po broju bušnih mjesta. | kom | 556 | 15 | 8340 | 556
3 | .8 | Nazubljivanje betona oko otvora hidrodemoliranjem u zaštitnom sloju. Stavka obuhvaća razbijanje betona u zaštitnom sloju do armature oko otvora predviđenih za ispunu betonom (prilog F6.1 i F6.2). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kilogramu ugrađene armature. | m1 | 27.2 | 1850 | 50320 | 27.2
3 | .9 | Postavljanje rebraste armature. Stavka obuhvaća dobavu, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje rebraste armature B500B u novi armiranobetonski nosivi zid i armiranobetonsko stubište, sve prema nacrtu armature (prilozi F6.2). Cijena stavke uključuje nabavu i prijevoz rebraste armature; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevoz i prijenos; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kilogramu ugrađene armature. | kg | 606.49 | 12 | 7277.88 | 606.49 |  |  |  | 6.5 | 18.2 | 12
3 | .10 | Ugradnja obostrane oplate za dodatne AB zidove. Stavka obuhvaća dobavu, montažu i demontaže oplate za izvedbu armirano-betonskih zidova širine 20 cm. Oplatu izvesti kao dvostanu glatku oplatu (prilog F6.1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 potrebne oplate. | m2 | 29.12 | 250 | 7280 | 29.12 |  |  |  | 26 | 169 | 250
3 | .11 | Betoniranje armiranobetonskog zida. Stavka obuhvaća dobavu i ugrađivanje betona razreda tlačne čvrstoće C 30/37 za izvedbu novog armiranobetonskog zida debljine 20 cm (prilog F6.1 i F6.2). Cijena stavke uključuje nabavu i spravljanje betona; nabijanje, ravnanje, završnu obradu i njegu betona. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 2.912 | 1450 | 4222.4 | 2.912 |  |  |  | 741 | 260 | 1800
IV |  | IZOLATERSKI RADOVI
4 | .1 | Izrada slojeva poda na armiranobetonskim stropnim i temeljnim pločama. Stavka uključuje izradu plivajućeg poda sa svim pripadajućim slojevima koji uključuju betonski estrih debljine 7,5 cm, PE foliju te toplinsku izolaciju (EPS ploče) debljine 2 cm i hidroizolaciju na temeljnoj ploči (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 poda. | m2 | 15 | 216 | 3240 | 15 |  |  |  | 457.6 |  | 90
V |  | ZIDARSKI RADOVI
5 | .1 | Žbukanje svih unutarnjih površina. Ponovno ručno žbukanje otvorenih površina (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3) paropropusnom bezcementnom izravnavajućom žbukom na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i eco pucolana kako bi se postigla završna kvaliteta obrade zidova . Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal, radna skela i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m² izvedene žbuke. | m2 | 146.57 | 200 | 29314 | 146.57 |  |  |  |  | 168 | 200
5 | .2 | Izvedba ravnog spuštenog stropa od gips kartonskih ploča . Izrada ravnog spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča sa spuštanjem do 15,00 cm na pocinčanu podkonstrukciju izvedenu od tipskih pocinčanih UD i CD profila, bandažiranje i gletanje do faze gotovosti za soboslikarsko-ličilačke radove (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 spuštenog stropa. | m2 | 199.52 | 429 | 85594.08 | 199.52 |  |  |  |  | 429 | 380
5 | .3 | Izrada zidova od blokova pjenobetona. Stavka uključuje izradu zidova od blokova pjenobetona, debljine 10 i 15cm, zahtjevane požarne otpornosti REI90 (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju blokova i vapneno-cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-cementnoga morta. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zida. | m2 | 8.62 | 221 | 1905.02 | 8.62 |  |  |  | 221 |  | 200
VI |  | INSTALACIJSKI RADOVI
6 | .1 | Isključivanje sistema grijanja iz rada. Stavka obuhvaća isključivanje iz rada postojećeg sistema grijanja i pražnjenje sistema. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova isključivanja iz rada. | komplet | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 1
6 | .2 | Demontaža radijatora. Stavka obuhvaća demontažu postojećih aluminijskih radijatora Lipovica Ekonomik 690 od 21 do 24 rebra sa pripadajućom opremom zapisnički uz prisutnost nadzornog inženjera i investitora te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih radijatora. | kom | 3 | 350 | 1050 |  |  | 3
6 | .3 | Zaštita plinske instalacije. Stavka obuhvaća zaštitu čelične bešavne plinske instalacije drvenom oplatom za vrijeme građevinskih radova. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 1400 | 1400 |  |  | 1
6 | .4 | Postavljanje radijatora. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje aluminijskih radijatora tlaka do 4 bara , isporuka ukupno 2 baterije (30 članaka). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih radijatora. | kom | 2 | 750 | 1500 |  |  | 2
6 | .5 | Postavljanje termostatskih radijatorskih ventila. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje termostatskih radijatorskih ventila sa termostatskom glavom, ravni za dvocijevne sustave toplovodnog grijanja sa prisilnom cirkulacijom i normalnom temperaturnom razlikom sa prednamještanjem temperature. Tijelo ventila je otporno na koroziju i starenje. Brtvljenje oko klipa sa O brtvama. Spoj na termostatsku glavu preko navojnog priključka, dimenzija DN15-1/2". U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih termostatskih ventila. | kom | 2 | 200 | 400 |  |  | 2
6 | .6 | Postavljanje radijatorskih ventila. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje radijatorskih ventila dimenzija DN25-1". U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih ventila. | kom | 2 | 150 | 300 |  |  | 2
6 | .7 | Postavljanje radijatorske prigušnice. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje radijatorske prigušnice, ravne sa mogućnošću zatvaranja. Tijelo prigušnice je otporno na koroziju i starenje, dimenzija NO15-1/2". U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih prigušnica. | kom | 2 | 100 | 200 |  |  | 2
6 | .8 | Postavljanje rozeta. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje ukrasnih rozeta, duplih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih rozeta. | kom | 1 | 15 | 15 |  |  | 1
6 | .9 | Postavljanje bakrene cijevi Ø18. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje bakrene cijevi sa toplinskom izolacijom i fitinzima Ø18. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' postavljene cijevi. | m1 | 1 | 50 | 50 |  |  | 1
6 | .10 | Postavljanje bakrene cijevi Ø15. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje bakrene cijevi sa toplinskom izolacijom i fitinzima Ø15. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' postavljene cijevi. | m1 | 20 | 40 | 800 |  |  | 20
6 | .11 | Punjenje sistema grijanja. Stavka obuhvaća punjenje sistema grijanja sa omekšalom vodom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 1
6 | .12 | Uklanjanje slojeva poda. Stavka obuhvaća uklanjanje slojeva poda za vođenje instalacija od prespoja prema izmještenom radijatoru. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' uklonjenih slojeva. | m1 | 2 | 30 | 60 |  |  | 2
6 | .13 | Potrošni materijal. Stavka obuhvaća troškove sitnog potrošnog materijala za montažu navedene opreme (srebro, žica, vijci, matice, brtve, brtvena masa za sanaciju svih prodora, tiple i sl.). Obračun po kompletu potrebnog materijala. | komplet | 1 | 425 | 425 |  |  | 1
6 | .14 | Prijevoz opreme i alata. Stavka obuhvaća dopremu navedene opreme, materijala i alata na gradilište te povrat alata i eventualno preostalog materijala do skladišta izvođača. Obračun po kompletu prijevoza. | komplet | 1 | 200 | 200 |  |  | 1
6 | .15 | Izvođenje prespoja. Stavka obuhvaća izvođenje prespoja na postojeću instalaciju grijanja bakrenim fitinzima Ø15 i Ø18 za spajanje novih radijatora i za izmještanje postojećeg radijatora. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 3 | 400 | 1200 |  |  | 3
6 | .16 | Montaža postojećih radijatora. Stavka obuhvaća montažu postojećih radijatora na isto mjesto nakon izvođenja građevinskih radova. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 2 | 700 | 1400 |  |  | 2
6 | .17 | Montaža opreme i materijala instalacije pogona do pune pogonske gotovosti. Stavka obuhvaća montažu opreme i materijala instalacije pogona do pune pogonske gotovosti uključujući radove bušenja, štemanja, sanacije, tlačne probe, balansiranja mreže. Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost. Ispiranje cjevne instalacije, puštanje u rad od ovlaštenog servisera probni pogon, podešavanje radnih parametara, te eventualno ispravljanje uočenih nedostataka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 5500 | 5500 |  |  | 1
6 | .18 | Priprema dokumentacije strojarskih instalacija. Stavka obuhvaća pripremu dokumentacije za primopredaju radova. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 1
6 | .19 | Izrada jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika podruma. Stavka obuhvaća izradu jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika podruma za potrebe odvajanja strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog dijela objekta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 2100 | 2100 |  | 1
6 | .20 | Demontaža utičnica priključaka 230 V učionice podruma. Stavka obuhvaća demontažu utičnica priključaka 230 V učionice podruma - set od po 4 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih utičnica. | kom | 3 | 80 | 240 |  | 3
6 | .21 | Demontaža utičnica UTP priključaka učionice podruma. Stavka obuhvaća demontažu utičnica UTP priključaka učionice podruma - set od po 2 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 2 | 90 | 180 |  | 2
6 | .22 | Demontaža antenskog priključaka učionice podruma. Stavka obuhvaća demontažu antenskog priključaka učionice podruma. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 1 | 90 | 90 |  | 1
6 | .23 | Demontaža kabelskih kanalica podruma. Stavka obuhvaća demontažu kabelske kanalice sa zida i uklanjanje položenih kabela. Kabeli će se naknadno ugraditi u nove instalacijske cijevi opisane u stavci niže. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' demontiranih kanalica. | m1 | 8 | 30 | 240 |  | 8
6 | .24 | Demontaža sklopki rasvjete podruma. Stavka obuhvaća demontažu sklopki rasvjete - set sa okvirom. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih sklopki. | kom | 1 | 80 | 80 |  | 1
6 | .25 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža utičnica priključaka 230 V s električnim povezivanjem istih u učionicu podruma - set od po 4 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 3 | 350 | 1050 |  | 3
6 | .26 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža UTP priključaka s električnim povezivanjem istih u učionicu podruma - set od po 2 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 2 | 350 | 700 |  | 2
6 | .27 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža antenskog priključaka s električnim povezivanjem u učionicu podruma. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 1 | 350 | 350 |  | 1
6 | .28 | Izrada novog šlica za polaganje cijevi. Stavka obuhvaća izradu novog šlica duljine 8 m za polaganje 4 instalacijske cijevi na mjestima starih kanalica. Ugradnja 4 instalacijske cijevi fi=20 mm. Ugradnja instalacijske kutije s 4 modula i ugradnja modula u kutiju s električnim povezivanjem kabela na odgovarajuće module. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kom | 8 | 400 | 3200 |  | 8
6 | .29 | Ugradnja sklopki rasvjete. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sklopki rasvjete - set sa okvirom i električnim povezivanjem istih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih sklopki. | kom | 1 | 120 | 120 |  | 1
6 | .30 | Montaža nove ploče razdjelnika podruma. Stavka obuhvaća izradu, dostavu i montažu nove zamjenske montažne ploče razdjelnika podruma s ugrađenim (usklađen s karakteristikama i strujama postojećih osigurača): - 1 x pocinčana montažna ploča dimenzija prilagođenih postojećem razdjelniku - 54 x automatski osigurač, - 2 x RCD 0,03 mA, - 2 x RCD 0,3 mA, - 1 x glavni prekidač razdjelnika - 1 x isklopni element prekidača za daljinski isklop prekidača za budući sustav vatrodojave - 1 x transformator karakteristika kakav je u postojećem razdjelniku - 1 x servisna šuko utočnica za ugradnju na DIN šinu - 1 x sklopnik - 1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u slučaju nužde s ugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim ožićenjem | komplet | 1 | 35000 | 35000 |  | 1
- 4 x set sabirnica za nulte vodiče (20 vijaka svaki) - 1 x set sabirnica za PE vodič - set perforiranih kanalica 60x40 mm s poklopcem - set tropolnih sabirnica za razvod osigurača - 4 x set rednih stezaljki označenih u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi - DIN šine za montažu sve naveden opreme - džep za sheme veličine A4 za vrata razdjelnika - ostali sitni montažni materijal, pribor i vodiči - označiti elemente prema oznakama u jednopolnoj Shemi - nove jednopolne sheme izvedenog stanja - naljepnice vrste zaštite i oznaka razdjelnika, te deklaracija razdjelnika U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montirane ploče razdjelnika podruma.
6 | .31 | Izrada jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika prizemlja. Stavka obuhvaća izradu jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika prizemlja za potrebe odvajanja strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog dijela objekta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 2100 | 2100 |  | 1
6 | .32 | Demontaža utičnica priključaka 230 V učionice prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu utičnica priključaka 230 V učionice prizemlja - set od po 4 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih utičnica. | kom | 3 | 80 | 240 |  | 3
6 | .33 | Demontaža utičnica UTP priključaka učionice prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu utičnica UTP priključaka učionice prizemlja - set od po 2 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 2 | 90 | 180 |  | 2
6 | .34 | Demontaža antenskog priključaka učionice prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu antenskog priključaka učionice prizemlja. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 1 | 90 | 90 |  | 1
6 | .35 | Demontaža kabelskih kanalica prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu kabelske kanalice sa zida i uklanjanje položenih kabela. Kabeli će se naknadno ugraditi u nove instalacijske cijevi opisane u stavci niže. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' demontiranih kanalica. | m1 | 8 | 30 | 240 |  | 8
6 | .36 | Demontaža sklopki rasvjete prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu sklopki rasvjete - set sa okvirom. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih sklopki. | kom | 1 | 80 | 80 |  | 1
6 | .37 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža utičnica priključaka 230 V s električnim povezivanjem istih u učionicu prizemlja - set od po 4 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 3 | 350 | 1050 |  | 3
6 | .38 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža UTP priključaka s električnim povezivanjem istih u učionicu prizemlja - set od po 2 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 2 | 350 | 700 |  | 2
6 | .39 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža antenskog priključaka s električnim povezivanjem u učionicu prizemlja. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 1 | 350 | 350 |  | 1
6 | .40 | Ugradnja sklopki rasvjete prizemlja. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sklopki rasvjete - set sa okvirom i električnim povezivanjem istih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih sklopki. | kom | 1 | 120 | 120 |  | 1
6 | .41 | Izrada novog šlica za polaganje cijevi. Stavka obuhvaća izradu novog šlica duljine 8 m za polaganje 4 instalacijske cijevi na mjestima starih kanalica. Ugradnja 4 instalacijske cijevi fi=20 mm. Ugradnja instalacijske kutije s 4 modula i ugradnja modula u kutiju s električnim povezivanjem kabela na odgovarajuće module. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kom | 8 | 400 | 3200 |  | 8
6 | .42 | Montaža nove ploče razdjelnika prizemlja. Stavka obuhvaća izradu, dostavu i montažu nove zamjenske montažne ploče razdjelnika PRIZEMLJA s ugrađenim (usklađen s karakteristikama i strujama postojećih osigurača): - 1 x pocinčana montažna ploča dimenzija Prilagođenih postojećem razdjelniku - 68 x automatski osigurač, - 2 x RCD 0,03 mA, - 2 x RCD 0,3 mA, - 1 x glavni prekidač razdjelnika - 1 x isklopni element prekidača za daljinski isklop prekidača za budući sustav vatrodojave - 1 x servisna šuko utočnica za ugradnju na DIN šinu - 1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u slučaju nužde s ugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim ožićenjem | komplet | 1 | 36000 | 36000 |  | 1
- 4 x set sabirnica za nulte vodiče (20 vijaka svaki) - 1 x set sabirnica za PE vodič - set perforiranih kanalica 60x40 mm s poklopcem - set tropolnih sabirnica za razvod osigurača - 4 x set rednih stezaljki označenih u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi - DIN šine za montažu sve naveden opreme - džep za sheme veličine A4 za vrata razdjelnika - ostali sitni montažni materijal, pribor i vodiči - označiti elemente prema oznakama u jednopolnoj Shemi - nove jednopolne sheme izvedenog stanja - naljepnice vrste zaštite i oznaka razdjelnika, te deklaracija razdjelnika. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montirane ploče razdjelnika prizemlja.
6 | .43 | Izrada jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika kata. Stavka obuhvaća izradu jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika kata za potrebe odvajanja strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog dijela objekta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 2100 | 2100 |  | 1
6 | .44 | Demontaža utičnica priključaka 230 V prostorija kata. Stavka obuhvaća demontažu utičnica priključaka 230 V prostorija kata - set od po 4 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih utičnica. | kom | 16 | 80 | 1280 |  | 16
6 | .45 | Demontaža utičnica UTP priključaka prostorija kata. Stavka obuhvaća demontažu utičnica UTP priključaka prostorija kata - set od po 2 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 8 | 90 | 720 |  | 8
6 | .46 | Demontaža sklopki rasvjete kata. Stavka obuhvaća demontažu sklopki rasvjete - set sa okvirom. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih sklopki. | kom | 7 | 80 | 560 |  | 7
6 | .47 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža utičnica priključaka 230 V s električnim povezivanjem istih u prostorijama kata - set od po 4 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 16 | 350 | 5600 |  | 16
6 | .48 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža UTP priključaka s električnim povezivanjem istih u prostorijama kata - set od po 2 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 8 | 350 | 2800 |  | 8
6 | .49 | Ugradnja sklopki rasvjete kata. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sklopki rasvjete - set sa okvirom i električnim povezivanjem istih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih sklopki. | kom | 1 | 120 | 120 |  | 1
6 | .50 | Ugradnja novog prekidača kata. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ožičenje novog prekidača sa isklopnim elementom za vezu sa budućim sustavom vatrodojave u postojeći razdjelnik kata. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih prekidača. | kom | 7 | 120 | 840 |  | 7
6 | .51 | Dorada razdjelnika kata. Stavka obuhvaća doradu razdjelnika kata i usklađenje s novom jednopolnom shemom uključujući: - 2 x RCD 0,03 mA, - 2 x RCD 0,3 mA, - 1 x glavni prekidač razdjelnika - 1 x isklopni element prekidača za daljinski isklop - 1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u slučaju nužde s ugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim ožićenjem - 4 x set sabirnica za nulte vodiče (20 vijaka svaki) - 1 x set sabirnica za PE vodič - džep za sheme veličine A4 za vrata razdjelnika - ostali sitni montažni materijal, pribor i vodiči - označiti elemente prema oznakama u jednopolnoj shemi - nove jednopolne sheme izvedenog stanja - naljepnice vrste zaštite i oznaka razdjelnika. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu dorađene ploče razdjelnika kata. | komplet | 1 | 8000 | 8000 |  | 1
6 | .52 | Demontaža i odlaganje postojećih antipaničnih armatura. | kom | 52 | 50 | 2600 |  | 52
6 | .53 | Dobava i montaža antipanične armature, za nužnu rasvjetu s vlastitim accu napajanjem i LED 3W, autonomije 3 sata, oznakom “izlaz” ili "→" prema postojećim oznakama | kom | 52 | 210 | 10920 |  | 52
6 | .54 | Nabavka, dostava i polaganje kabla NYY-J 3x0,73 mm² povezivanjem na razdjelnike etaža za potrebe ostvarivanja jedinstvenog isklopa svih razdjelnika. Kabel se polaže u kanalice i kroz otvore u betonskim konstrukcijama. U slučaju prolaska kroz požarne zone prolaze je potrebno brtviti protupožarnim brtvilom. Duljina trase kabela je oko 70 m. U stavku uračunati kanalice s montažnim materijalom, izradu prodora kroz zidove i podove objekta (8 bušenja prodora) i sredstvo za brtvljenje. | komplet | 1 | 4500 | 4500 |  | 1
6 | .55 | Dobava, dostava, montaža i električno ožičenje tipkala za isklop razdjelnog ormara na zid iza/pored razdjelnog ormara. | komplet | 3 | 500 | 1500 |  | 3
6 | .56 | Zaštita postojećih armatura. Stavka obuhvaća zaštitu svih postojećih rasvjetnih armatura od zaprašenja i zaprljanja zbog radova na sanaciji. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu zaštite postojećih armatura. | komplet | 1 | 5000 | 5000 |  | 1
6 | .57 | Montaža oznaka upozorenja i primijenjene zaštite. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju oznaka upozorenja i primijenjene zaštite. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montiranih oznaka. | komplet | 1 | 1300 | 1300 |  | 1
6 | .58 | Puštanje instalacije u pogon. Stavka obuhvaća puštanje instalacije u pogon, funkcionalno ispitivanje i podešavanje, te testni rad od dva dana. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 1200 | 1200 |  | 1
6 | .59 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja. Stavka obuhvaća izradu dokumentacije izvedenog stanja, te uputa o načinu rukovanja ugrađenom opremom u 4 primjerka. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 3000 | 3000 |  | 1
6 | .60 | Pripremni i završni radovi. Stavka obuhvaća pripremne i završne radovi te interni operativni nadzor za vrijeme montaže na gradilištu. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 2000 | 2000 |  | 1
6 | .61 | Projektantski nadzor u izvođenju elektromontažnih radova. Stavka obuhvaća projektantski nadzor u izvođenju elektromontažnih radova. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 16000 | 16000 |  | 1
VII |  | FASADERSKI RADOVI
7 | .1 | Izrada fasade na novim zidovima. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju materijala za izradu fasade na mjestima novog nosivog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). Slojevi fasade uključuju toplinsku izolaciju (EPS ploče) debljine 6 cm, opeku normalnog formata dimenzija 25x12x6,5 cm slagane u jednom sloju te završnu žbuku i bojanje. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju sloja toplinske izolacije, opečnih blokova, završnih slojeva fasade i vapneno-cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-cementnoga morta. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zida. | m2 | 21.12 | 558 | 11784.96 | 21.12 |  |  |  | 558 |  | 360
7 | .2 | Žbukanje fasade. Ponovno žbukanje otvorenih površina (prilozi F3.1, F3.2, F3.3, sektori S1, P1 i K1). Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno prethodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m2 izvedene žbuke i bojanja. | m2 | 21.12 | 210 | 4435.2 | 21.12 |  |  |  | 258 |  | 170
VIII |  | PARKETARSKI RADOVI
8 | .1 | Postava parketa Postava parketa lijepljenjem,postava folije i postava kutnih letvica i lakiranje. U cijenu stavke uključiti sav rad, nabavu parketa, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 15.82 | 430 | 6802.6 | 15.82
IX |  | SOBOSLIKARSKI RADOVI
9 | .1 | Soboslikarsko-ličilački radovi. Obrada svih unutarnjih površina zidova (žbuka ili gipskartonske ploče) gletanjem i disperzivnim bojama za unutarnja bojanja (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu po m2 površine ulazi čišćenje podloge od prašine i nečistoća, dvokratno gletanje i brušenje površina - 50% površine i trokratno bojanje disperzivnom bojom u tonu i boji po izboru investitora. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 obojane površine. | m2 | 146.57 | 84 | 12311.88 | 146.57 |  |  |  | 80 |  | 60
[5 empty] | UKUPNO | 1059581.986
[5 empty] | PDV 25% | 264895.4965
[5 empty] | SVEUKUPNO | 1324477.4825

## G (hidden)
PRILOG 2 - GRAFIČKI PRILOZI

## PRILOZI (hidden)
1) Troškovnici | str. | 99
· Troškovnik građevinskih radova – T1
T1.1 Troškovnik građevinskih radova bez ZOP | str. | 100
T1.2 Troškovnik građevinskih radova za ZOP | str. | 113
· Troškovnik svih radova – T2
T2.1 Troškovnik građevinskih radova – Dovođenje građevine u stanje prije potresa | str. | 124
T2.2 Troškovnik građevinskih radova – Dodatna ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti
T2.2.1 Troškovnik radova konstrukcijske obnove | str. | 131
T2.2.2 Troškovnik elektroinstalaterskih radova | str. | 141
T2.2.3 Troškovnik strojarskih radova | str. | 151
T2.2.4 Troškovnik radova vodovoda i odvodnje | str. | 155
T2.2.5 Troškovnik radova za ZOP | str. | 158
· Objedinjeni troškovnik svih radova faze I. – T3
T3.1 Troškovnik građevinskih radova – Dovođenje građevine u stanje prije potresa | str. | 181
T3.2 Troškovnik građevinskih radova – Dodatna ojačanja konstrukcije i prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti | str. | 189
· Rekapitulacija troškovnika | str. | 212
2) Grafički prilozi | str. | 213
· Situacija na izvodu iz katastarskog plana – S1 | str. | 214
· Fakultet filozofije religijskih znanosti
F1 Snimci postojećih stanja
F1.1 Snimak postojećeg stanja – podrum | str. | 215
F1.2 Snimak postojećeg stanja - prizemlje | str. | 216
F1.3 Snimak postojećeg stanja - kat | str. | 217
F1.4 Snimak postojećeg stanja - krov | str. | 218
F1.5 Snimak postojećeg stanja – krovne vode | str. | 219
F1.6 Snimak postojećeg stanja – presjek A-A | str. | 220
F1.7 Snimak postojećeg stanja – pročelja istok i zapad | str. | 221
F1.8 Snimak postojećeg stanja – pročelja istok i zapad | str. | 222
F2 Pozicije oštećenja i istražnih radova
F2.1 Pozicije oštećenja – podrum | str. | 223
F2.2 Pozicije oštećenja - prizemlje | str. | 224
F2.3 Pozicije oštećenja - kat | str. | 225
F2.4 Pozicije oštećenja - krov | str. | 226
F2.5 Pozicije oštećenja – pročelja istok i zapad | str. | 227
F2.6 Pozicije oštećenja – pročelja sjever i jug | str. | 228
F2.7 Sanacija oštećenih dijelova od istražnih ispitivanja - podrum | str. | 229
F3 Plan sektora zahvata
F3.1 Plan sektora zahvata – podrum | str. | 230
F3.2 Plan sektora zahvata - prizemlje | str. | 231
F3.3 Plan sektora zahvata - kat | str. | 232
F3.4 Plan sektora zahvata – krov | str. | 233
F4 Plan ojačanja stropne konstrukcije
F4.1 Plan ojačanja stropne konstrukcije – podrum i prizemlje | str. | 234
F4.2 Plan ojačanja stropne konstrukcije – kat | str. | 235
F4.3 Plan ojačanja stropne konstrukcije – presjeci | str. | 236
F5 Plan ojačanja unutrašnjeg zida
F5.1 Plan ojačanja unutrašnjeg zida – podrum i prizemlje | str. | 237
F5.2 Plan ojačanja unutrašnjeg zida – kat | str. | 238
F5.3 Plan ojačanja unutrašnjeg zida – presjek | str. | 239
F6 Plan ojačanja pročeljnog zida
F6.1 Plan ojačanja pročeljnog zida – nacrt oplate | str. | 240
F6.2 Plan ojačanja pročeljnog zida – nacrt armature | str. | 241
F7 Požarno stubište
F7.1 Požarno stubište – nacrt oplate | str. | 242
F7.2 Požarno stubište – nacrt armature | str. | 243
· Znanstvena knjižnica Juraj Habdelić
K1 Snimci postojećih stanja
K1.1 Snimak postojećeg stanja – podrum | str. | 244
K1.2 Snimak postojećeg stanja - prizemlje | str. | 245
K1.3 Snimak postojećeg stanja - kat | str. | 246
K1.4 Snimak postojećeg stanja - krov | str. | 247
K1.5 Snimak postojećeg stanja – presjek A-A | str. | 248
K1.6 Snimak postojećeg stanja – pročelja istok i zapad | str. | 249
K1.7 Snimak postojećeg stanja – pročelja sjever i jug | str. | 250
K2 Pozicije oštećenja i istražnih radova
K2.1 Pozicije oštećenja – podrum | str. | 251
K2.2 Pozicije oštećenja - prizemlje | str. | 252
K2.3 Pozicije oštećenja - kat | str. | 253
K2.4 Sanacija oštećenih dijelova od istražnih ispitivanja - podrum | str. | 254
· Prikaz svih mjera zaštite od požara Fakultet filozofije religijskih znanosti – Z1
Z1.1 Prikaz mjera zaštite od požara – podrum | str. | 255
Z1.2 Prikaz mjera zaštite od požara - prizemlje | str. | 256
Z1.3 Prikaz mjera zaštite od požara - kat | str. | 257
Z1.4 Prikaz mjera zaštite od požara - krov | str. | 258
Z1.5 Prikaz mjera zaštite od požara – presjek A-A | str. | 259

## CIJENE (hidden)
|  | UKUPNO | PDV 25% | SVEUKUPNO | MAX | RAZLIKA
T1 | troškovnik građevinskih radova - dovođenje građevine u stanje prije potresa | 0 | 0 | 0 | 3288250 | 3288250
T2 | troškovnik građevinskih radova -dodatna ojačanja konstrukcije i prilagodba suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti | 0 | 0 | 0 | 1409250 | 1409250
| bez ZOP | 0 | 0 | 0 | 1409250 | 1409250
4697500
T2.1 | radovi konstrukcijske obnove | 0 | 0 | 0
T2.2 | elektroinstalaterski radovi | 0 | 0 | 0
T2.3 | strojarski radovi | 0 | 0 | 0
T2.4 | radovi vodovoda i odvodnje | 0 | 0 | 0
T2.5 | radovi za ZOP | 0 | 0 | 0
| SVUKUPNO | 0 | 0 | 0
T3.1 |  | 1898701.63 | 474675.4075 | 2373377.0375
T3.2 |  | 1059581.986 | 264895.4965 | 1324477.4825
3697854.52
T1+ |  | 0

## Provjera (hidden)
TROŠKOVNIK T3 objedinjeni troškovnik svih radova faze I.
Br. st. |  | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno | T2.1 UČIONICE | T2.2 STRUJA | T2.3 STROJAR | T2.4 VODA | MATERIJAL | RAD | STARA CIJENA
I |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | .1 | Organizacija i priprema gradilišta. Stavka obuhvaća: - uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje, uređenje gradilišta, organizacija i postavljanje radnih prostora, skladišta, privremene infrastrukture, natpisi, osvjetljenje, dobava, materijala i alata, upozorenja - mobilizacija, održavanje i demobilizacija opreme, alata i strojeva - osiguranje potrebnih građevinskih priključaka (voda, el.energija, i sl), pogonske energije i pomoćnih građevina - osiguranje privremenih puteva, zaštita puteva i površina od oštećenja, čišćenje manipulativnih površina i osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala - osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta, instalacija i korištenje naprava za vertikalni i horizontalni transport ljudi i materijala. - postava oznaka upozorenja, table gradilišta, oznaka opasnosti i zabrane, te ostalih oznaka zaštite na radu Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 6000 | 6000 | 6000
1 | .2 | Pripremni unutrašnji radovi. Pripremni radovi uključuju sve radnje na pomicanju i zaštiti namještaja i uređaja od oštećenja i prašine, zaštitu podnih obloga od oštećenja prilikom korištenja radnih ljestvi, pokretnih skela i platformi te od padanja dijelova žbuke i zidova (uključiti zaštitu EPS-om u debljini od 1 cm i pokrivanje najlonom). Čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće, zaštita od prašine, redovita čišćenja i završno čišćenje gradilišta, površina i mjesta rada. U pripremne radove uključiti i unutarnji transport materijala. Po dovršetku radova sve treba vratiti u prvobitni položaj i stanje prije početka sanacije. Obračun po kompletu svih provedenih pripremnih unutrašnjih radova. | komplet | 1 | 20000 | 20000 | 20000
1 | .3 | Dovoz, montaža i demontaža skele za radove na visini. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, montažu, demontažu te sva eventualna premještanja skele za potrebe izvođenja radova na sanaciji fasada fakulteta i knjižnice. U cijenu uključiti sav rad, materijal, alate, strojeve i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta skele te najam skele po m2. Obračun je po m2 površine koju treba oskeliti. | m2 | 44 | 200 | 8800 | 44
1 | .4 | Nabava, doprema, montaža i demontaža pune zaštitne ograde. Objekt na kojemu se izvode radovi treba ograditi zaštitnim ogradama za sprječavanje ulaska vozila i pješaka u zonu radova. Ograda treba biti visine 2 metra i osigurana od prevrtanja. Ograda se postavlja minimalno 3m od građevine. Eventualna premještanja uključena u cijenu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta ograde. Obračun je po m' montirane i po dovršetku radova demontirane zaštitne ograde. | m1 | 0 | 100 | 0
1 | .5 | Demontaža ulaznih vrata u prostorijama predviđenim za sanaciju. Stavka obuhvaća demontažu vrata i dovratnika iz prostorija predavaonica u podrumu i prizemlju predviđenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P7 i K4) te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu provedenih radova demontaže i montaže ulaznih vrata. | kom | 0 | 500 | 0
1 | .6 | Demontaža i montaža ulaznih vrata u prostorijama predviđenim za sanaciju. Stavka obuhvaća demontažu vrata i dovratnika iz prostorija predavaonica u podrumu i prizemlju predviđenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P7 i K4), pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom te montaža isith nakon završetka sanacijskih radova. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu provedenih radova demontaže i montaže ulaznih vrata. | kom | 2 | 800 | 1600 | 2
1 | .7 | Demontaža prozora na mjestima predviđenim za sanaciju. Demontaža prozora u hodniku i prostorijama predavaonica predviđenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P5 i K1). Stavka obuhvaća demontažu prozora, doprozornika, prozorskih klupčica i metalnih rešetki te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranog prozora. | kom | 3 | 500 | 1500 | 3
1 | .8 | Demontaža staklene stijene na mjestima predviđenim za sanaciju. Demontaža staklene stijene na ulazu fakulteta predviđenim za sanaciju (prilog F3.2, sektori P6). Stavka obuhvaća demontažu prozora, doprozornika, prozorskih klupčica te metalnih rešetki te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranog prozora. | kom | 0 | 3000 | 0
1 | .9 | Uklanjanje keramičkih pločica sa zidova. Stavka obuhvaća uklanjanje keramičkih pločica sa zidova iz prostorija predviđenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2, sektori S1 i P1) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0.54 | 1500 | 810 | 0.54
1 | .10 | Uklanjanje armiranobetonskog parapeta sa pripadajućim slojevima. Stavka obuhvaća uklanjanje armiranobetonskog parapeta duljine 118cm, debljine 20cm i visine 113cm, sa slojevima fasade (opeka, toplinska izolacija) iz prostorija predviđenih za sanaciju (prilog F3.2, sektor P5) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0 | 2800 | 0
1 | .11 | Uklanjanje zidova od opeke oko vodovodnih/odvodnih instalacija. Stavka obuhvaća uklanjanje zidova od opeke oko vodovodnih/odvodnih instalacija iz prostorija predviđenih za sanaciju (prilog F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1 i K1) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0.862 | 2500 | 2155 | 0.862
1 | .12 | Strojno uklanjanje žbuke unutarnjih površina. Žbuka se u potpunosti uklanja s površine zida lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Prilikom uklanjanja žbuke, obuhvatiti površinu od 50 cm oko svake pukotine predviđene za sanaciju. Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. Potom treba detaljno pregledati zid radi postojanja eventualnih oštećenja odnosno pukotina. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene žbuke i očišćene površine ziđa. | m2 | 191.12 | 220 | 42046.4 | 191.12
1 | .13 | Strojno uklanjanje žbuke na fasadi. Žbuka se u potpunosti uklanja s površine zida lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Prilikom uklanjanja žbuke, obuhvatiti površinu od 50 cm oko svake pukotine predviđene za sanaciju. Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. Potom treba detaljno pregledati zid radi postojanja eventualnih oštećenja odnosno pukotina. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene žbuke i očišćene površine ziđa. | m2 | 0 | 130 | 0
1 | .14 | Uklanjanje dijelova fasade. Svi slojevi fasade (žbuka, opeka, toplinska izolacija, d=18cm) se u potpunosti uklanjaju s površine zidova 20cm oko prozora lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene fasade i očišćene površine ziđa. | m2 | 1.07 | 1800 | 1926 | 1.07
1 | .15 | Uklanjanje slojeva poda na međukatnim i temeljnim pločama do armiranog betona. Stavka obuhvaća uklanjanje slojeva poda do armiranog betona na mjestima predviđenim za lijepljenje karbonskih mreža (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 1.8 | 2800 | 5040 | 1.8
1 | .16 | Uklanjanje slojeva poda na međukatnim konstrukcijama i temeljnoj ploči do estriha. Stavka obuhvaća uklanjanje slojeva poda do estriha na mjestima predviđenim za izvedbu pregradnih zidova od pjenobetona (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S2, S3, S4, P2, P3, P4, K2 i K3). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjenog materijala. | m2 | 0 | 1200 | 0
1 | .17 | Premještanje betonskih ploča na krovu. Stavka obuhvaća premještanje betonskih ploča na krovu iznad prostora predviđenog za sanaciju na preostalu površinu krova (prilogu F3.4), u svrhu rasterećivanja krovne ploče. Iste ploče po završetku svih radova vratiti na predhodne pozicije. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 premještenih betonskih ploča. | m2 | 92.04 | 80 | 7363.2 | 92.04
1 | .18 | Uklanjanje slojeva ravnog krova. Stavka obuhvaća uklanjanje svih slojeva ravnog krova (polistirenski filc, PVC foliju, toplinsku izolaciju, parnu branu i lagani beton za pad), uključujući i rezanje armiranobetonske ploče za izvedbu otvora za odvođenje dima i topline iz stubišnih prostora (prilog F3.4) dimenzija 120x120cm. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjenih slojeva krova. | m2 | 0 | 3000 | 0
1 | .19 | Postavljanje krovnih kupola za odvođenje dima i topline. Stavka obuhvaća postavljanje krovnih kupola dimenzija 120x120 cm za odvođenje dima i topline iz stubišnih prostora (tipa Velux ISD 0000 ili jednakovrijedno istih dimenzija), (prilog F3.4). Krovne kupole moraju biti normirane požarne otpornosti REI 90 te ugrađene od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu postavljenih krovnih kupola. | kom | 0 | 30000 | 0
1 | .20 | Čišćenje fasade. Stavka obuhvaća temeljito pranje svih površina fasade visokotlačnim čistaćem (toplom vodom pod pritiskom, cca do 60 °C i 60 bara) te uklanjanje prašine, trošnih dijelova, masnoća i svih nečistoća sa ploha predviđenih za bojanje. Po završenom pranju podloga se treba biti čista bez tvari koje razdvajaju. Nakon čišćenja ostaviti dovoljno vremena da se plohe osuše. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2. | m2 | 0 | 30 | 0
1 | .21 | Skupljanje šute od žbuke i ostataka građevinskih materijala u vreće te ručno donošenje do mjesta odvoza. Obračun je po m3 materijala obuhvaćenog sanacijskim radovima. | m3 | 14.8932 | 500 | 7446.595 | 12.9506
1 | .22 | Odvoz građevinskog materijala na deponij. Stavka obuhvaća odvoz oštećene opeke, šute i ostaloga građevinskog materijala na gradski deponij udaljen do 20 km. Otpad se razvrstava prema pravilniku o razvrstavanju otpada (NN81/2020). Obračun je po m3 deponiranoga otpada. | m3 | 14.8932 | 300 | 4467.957 | 12.9506
1 | .23 | Demontaža sanitarija. Demontaža sanitarnih uređaja komplet sa slavinama, mješalicama, vodokotlićem, odvodnim sifonima i slično, te instalacije dovoda i odvoda vode i kanalizacije te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova demontaže sanitarija. | komplet | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1
1 | .24 | Uklanjanje vodovodnih/odvodnih cijevi unutar demontiranog zida od opeke. Stavka obuhvaća uklanjanje vodovodnih/odvodnih cijevi iz prostorija predviđenih za sanaciju te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova uklanjanja vodovodnih/odvodnih cijevi. *Cijevi je potrebno ukloniti ukoliko smetaju pri lijepljenu karbonskih mreža. | komplet | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1
1 | .25 | Montaža vodovodnih/odvodnih cijevi unutar demontiranog zida od opeke. Stavka obuhvaća montažu vodovodnih/odvodnih cijevi u prostorijama predviđenih za sanaciju. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova montaže vodovodnih/odvodnih cijevi. *Cijevi je potrebno ukloniti ukoliko smetaju pri lijepljenu karbonskih mreža. | komplet | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1
II |  | ZEMLJANI RADOVI
2 | .1 | Iskop zemlje za armiranbetonski temelj stubišta. Stavka obuhvaća strojni iskop zemljanog materijala (kategorija tla C) za armiranobetonski temelj stubišta u širini rova od 40 cm, dubine 80 cm, duljine 118 cm (prilog F3.2, sektor P5 i prilog F7.1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 0 | 200 | 0
2 | .2 | Uređenje pristupa požarnom stubištu. Stavka obuhvaća uređenje pristupa stubištu u vidu postavljanja novih kulir ploča prema dogovoru sa investitorom (prilog F3.2, sektor P5). U cijenu stavke uključiti pripremu podloge, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 uređene površine. | m2 | 0 | 280 | 0
2 | .3 | Sanacija drenaže na mjestima geomehaničkih ispitivanja. Sustav drenaže temelja i podrumskih zidova izveden je od drenažnih cijevi pretpostavljenog profila ø150 mm (PVC RDC cijevi). Prilikom istražnih radova došlo je do probijanja drenažne cijevi i istu je potrebno sanirati. Sanacija se vrši otkopavanjem zemlje do razine postojeće betonske pasice. Nakon otkopavanje zemlje potrebno je izvršiti zamjenu cijevi i izvesti novu betonsku podlogu debljine 15 cm i širine cca 30 cm. Spoj nove i postojeće cijevi izvest preko sabirnog okna. Drenažni nasip ispred zida izvesti od drobljenog kamena 32-63 mm. Drenažnu cijev omotati geotekstilom. U cijenu stavke uključiti nabavu drenažnih cijevi, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' ugrađene drenaže. | m1 | 2 | 500 | 1000 |  |  |  | 2
III |  | AB KONSTRUKCIJSKI RADOVI
3 | .1 | Dovoz, montaža i demontaža podupirača za ugradnju karbonskih lamela. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, montažu, demontažu te sva eventualna premještanja podupirača i pripadajućih drvenih podmetača na etaži podruma, prizemlja i kata za potrebe ojačanja postojeće stropne konstrukcije. Podupirače postaviti prema nacrtu podupiranja (Prilog F4.1, F4.2, F4.3) na mjestima predviđenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 podupirane površine. | m2 | 199.53 | 150 | 29929.5 | 199.53 |  |  |  | 0.852 | 75.5 | 250
3 | .2 | Zatvaranje istražnih bušotina reparaturnim mortom. Stavka obuhvaća zatvaranje istražnih bušotina reparaturnim mortom (tipa R4 ili jednakovrijedno) (prilozi F2.7 i K2.5). Betonske podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnog ulja i cementne skramice. Vidljivu armaturu prije nanošenja reparaturnog morta obavezno temeljito očistiti od hrđe i premazati antikorozivnim sredstvom. Sve oštećene i slabo držeće dijelove betona kao i prašinu skinuti do zdrave podloge strujom zraka. Podlogu ohrapaviti brušenjem ili pjeskarenjem. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu istražnih bušotina. | kom | 0 | 95 | 0 |  |  |  |  | 15 | 80 | 120
3 | .3 | Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih mreža. Stavka obuhvaća pripremu podloga za postavljanje karbonskih mreža (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P6, K1 i prilozi F2.1, F2.2 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Podloga mora biti pripremljena primjerenim alatima (uklanjanje provesti lakim ručnim i/ili pneumatskim alatima). Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prašine i odvajajućih dijelova. Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. U cijenu treba uračunati materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 pripremljene podloge. | m2 | 147.6 | 90 | 13284 | 147.6 |  |  |  |  | 70 | 180
3 | .4 | Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih lamela. Stavka obuhvaća pripremu podloga za postavljanje karbonskih lamela, uključujući površinu u širini od 10 cm oko predviđenih mjesta za postavljanje lamela (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F4.1, F4.2 i F4.3). Podloga mora biti pripremljena primjerenim alatima (uklanjanje provesti lakim ručnim i/ili pneumatskim alatima). Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prašine i odvajajućih dijelova. Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. U cijenu treba uračunati materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 pripremljene podloge. | m2 | 52.5 | 90 | 4725 | 52.5 |  |  |  |  | 70 | 220
3 | .5 | Ugradnja karbonskih užadi. Stavka obuhvaća bušenje rupa, nabavu i ugradnju sustava ojačanja s karbonskim užadima (tipa Mapei MapeWrap C FIOCCO ili jednakovrijedno) (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Bušenje rupa izvodi se pod kutem od 45° na spojevima zida predviđenog za sanaciju sa međukatnim konstrukcijama i susjednim zidovima, promjera 10 mm i dubine 20 cm, na razmaku od 1,00 m. Po završetku bušenja, rupe se ispuhuju komprimiranim zrakom. Dio užadi koja se ugrađuje u bušotinu impregnirati tekućom epoksidnom smolom (tipa Mapei MapeWrap 21 ili jednakovrijedno) te posipati kvarcnim pijeskom, a u pripremljene bušotine ugraditi sredstvo za sidrenje (tipa Mapei MapeFix EP 470 Seismic ili jednakovrijedno). Raspored ugradnje se nalazi u prilozima F5.1, F5.2 i F5.3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu potrebnih užadi. | kom | 90 | 320 | 28800 | 90
3 | .6 | Ugradnja karbonskih mreža. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sustava ojačanja s mrežom od karbonskih vlakana vlačne nosivosti ≥ 260 kN/m (tipa Mapei Mapegrid C200 ili jednakovrijedeno) (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P6, K1 i prilozi F2.1, F2.2 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Duktilni dvokomponentni mikroarmirani mort nanosi se ravnomjerno na sve pripremljene površine u debljini 5 do 6 mm preko pukotine u najmanjoj širini od 50 cm odnosno punoplošno za sanaciju kompletne površine zida. Dok je mort još svjež, tkanina od karbonskih vlakana jednolikim se pritiskom utiskuje u njega. Važno je osigurati minimalni preklop tkanina od najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru i najmanje 10 cm u poprečnom smjeru. Dok je prvi sloj morta još u svježem stanju, nanosi se drugi sloj debljine 5 do 6 mm. Nakon što mort očvrsne, zagladiti površinu mortom za zaglađivanje. Raspored ugradnje se nalazi u prilozima F5.1, F5.2 i F5.3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 147.6 | 1600 | 236160 | 147.6
3 | .7 | Ugradnja karbonskih lamela. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sustava ojačanja s lamelama od karbonskih vlakana vlačne nosivosti ≥ 320 kN/m (tipa Sika CarboDur S1012 ili jednakovrijedno) te lijepljene traka proizvodom uvjetovanim od strane proizvođača (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F4.1, F4.2 i F4.3). Karbonske lamele lijepe se na konstrukciju kao vezano ojačanje koristeći ljepilo na bazi epoksidne smole (tipa Sikadur 30 ili jednakovrijedno). Raspored ugradnje se nalazi u prilozima 1, 2 i 3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača. Faze su opisane u projektu u proračunu stropnih ploča. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1 ugrađenih lamela. | m1 | 170 | 1200 | 204000 | 170
3 | .8 | Izrada rupa za sidrenu armaturu. Stavka obuhvaća bušenje rupa za sidrenu armaturu (ankere) u postojećoj armiranobetonskoj ploči i zidovima (prilozi F6.2 i F7.2), te dobavu i ugradnju brzostvrdnjavajućeg lijepila za sidrenje (tipa Sika AnchorFix2 ili jednakovrijedno). Rupe izbušiti u dubini od 15 cm u postojećoj armiranobetonskoj nosivoj konstrukciji te iste ispuhati komprimiranim zrakom prije ugradnje ljepila za sidrenje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po broju bušnih mjesta. | kom | 556 | 15 | 8340 | 556
3 | .9 | Postavljanje rebraste armature. Stavka obuhvaća dobavu, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje rebraste armature B500B u novi armiranobetonski nosivi zid i armiranobetonsko stubište, sve prema nacrtu armature (prilozi F6.2 i F7.2). Cijena stavke uključuje nabavu i prijevoz rebraste armature; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevoz i prijenos; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kilogramu ugrađene armature. | kg | 606.49 | 12 | 7277.88 | 606.49 |  |  |  | 6.5 | 18.2 | 12
3 | .10 | Postavljanje mrežaste armature. Stavka obuhvaća dobavu, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje mrežaste armature Q257 B500A u novo armiranobetonsko stubište, sve prema nacrtu armature (prilog F7.2). Cijena stavke uključuje nabavu i prijevoz mrežaste armature; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevoz i prijenos; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kilogramu ugrađene armature. | kg | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 13 | 12
3 | .11 | Ugradnja obostrane oplate za dodatne AB zidove. Stavka obuhvaća dobavu, montažu i demontaže oplate za izvedbu armirano-betonskih zidova širine 20 cm. Oplatu izvesti kao dvostanu glatku oplatu (prilog F6.1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 potrebne oplate. | m2 | 29.12 | 250 | 7280 | 29.12 |  |  |  | 26 | 169 | 250
3 | .12 | Ugradnja oplate za AB stubište. Stavka obuhvaća dobavu, montažu i demontaže oplate za izvedbu armirano-betonskog stubišta. Oplatu izvesti kao dvostanu glatku oplatu (prilog F7.1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 potrebne oplate. | m2 | 0 | 300 | 0 |  |  |  |  | 26 | 182 | 300
3 | .13 | Betoniranje armiranobetonskog zida. Stavka obuhvaća dobavu i ugrađivanje betona razreda tlačne čvrstoće C 30/37 za izvedbu novog armiranobetonskog zida debljine 20 cm (prilog F6.1 i F6.2). Cijena stavke uključuje nabavu i spravljanje betona; nabijanje, ravnanje, završnu obradu i njegu betona. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 2.912 | 1450 | 4222.4 | 2.912 |  |  |  | 741 | 260 | 1800
3 | .14 | Betoniranje armiranobetonskog stubišta i podesta. Stavka obuhvaća dobavu i ugrađivanje betona razreda tlačne čvrstoće C 25/30 za izvedbu novog požarnog armiranobetonskog stubišta i podesta (prilog F7.1 i F7.2). Cijena stavke uključuje nabavu i spravljanje betona; nabijanje, ravnanje, završnu obradu i njegu betona. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0 | 1600 | 0 |  |  |  |  | 611 | 260 | 1900
3 | .15 | Ugradnja protupožarnih dvokrilnih vrata širine 210 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih dvokrilnih staklenih vrata širine 210 cm i visine 210 cm (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S3, S4, P3, P4, P7, K2, K3). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 0 | 22000 | 0 |  |  |  |  | 22000 |  | 9000
3 | .16 | Ugradnja protupožarnih dvokrilnih vrata širine 200 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih dvokrilnih vrata punog krila širine 200 cm i visine 210 cm (prilozi F3.2 i F3.3, sektori P10 i K6). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 0 | 14520 | 0 |  |  |  |  | 14520 |  | 9000
3 | .17 | Ugradnja protupožarnih dvokrilnih vrata širine 140 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju vanjskih protupožarnih dvokrilnih vrata pumog krila širine 140 cm i visine 210 cm (prilog F3.4). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 0 | 12000 | 0 |  |  |  |  | 12000 |  | 9000
3 | .18 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 115 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 115 cm i visine 210 cm (prilog F3.2, sektor P11). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 0 | 10500 | 0 |  |  |  |  | 10500 |  | 5000
3 | .19 | Ugradnja protuprovalnih jednokrilnih vrata širine 110 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju vanjskih protuprovalnih jednokrilnih staklenih vrata širine 110 cm i visine 210 cm (prilog F3.2, sektor P5). Protuprovalna vrata moraju biti ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 0 | 6000 | 0 |  |  |  |  | 6000 |  | 5000
3 | .20 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 110 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 110 cm i visine 210 cm (prilozi F3.2 i F3.3, sektori P7, P8 i K4). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 0 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 10000 |  | 5000
3 | .21 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 110 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih staklenih jednokrilnih vrata širine 110 cm i visine 210 cm (prilozi F3.1, F3.2, sektori S2, P2). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 0 | 13000 | 0 |  |  |  |  | 13000 |  | 5000
3 | .22 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 100 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 100 cm i visine 210 cm (prilozi F3.3, sektor K7). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 0 | 12500 | 0 |  |  |  |  | 12500 |  | 5000
3 | .23 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 90 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 91 cm i visine 210 cm (prilozi F3.2, sektor P9). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 0 | 9000 | 0 |  |  |  |  | 9000 |  | 5000
3 | .24 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 90 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 91 cm i visine 210 cm (prilog F3.1, sektor S5). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 60 minuta (EI2 60-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 0 | 11700 | 0 |  |  |  |  | 11700 |  | 5000
3 | .25 | Ugradnja prozora širine 135 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju prozora širine 135 cm i visine 125 cm te pripadajuće prozorske klupčice (prilozi F3.2, sektor P5). Prozor mora biti ugrađen od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenog prozora. | kom | 0 | 3960 | 0 |  |  |  |  | 3960 |  | 5000
3 | .26 | Ugradnja staklene stijene na ulazu u građevinu. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju staklene stijene ukupne širine 1555 cm i visine 355 cm (prilog F3.2, sektor P6). Ugradnja prema uputama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kompletu ugrađene staklene stijene. | komplet | 0 | 82800 | 0 |  |  |  |  | 82803.75 |  | 18000
IV |  | IZOLATERSKI RADOVI
4 | .1 | Izrada slojeva poda na armiranobetonskim stropnim i temljnim pločama. Stavka uključuje izradu plijavajućeg poda sa svim pripadajućim slojevima koji uključuju betonski estrih debljine 7,5 cm, PE foliju te toplinsku izolaciju (EPS ploče) debljine 2 cm i hidroizolaciju na temeljnoj ploči (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 poda. | m2 | 15 | 216 | 3240 | 15 |  |  |  | 457.6 |  | 90
4 | .2 | Izrada slojeva ravnog krova. Nakon postavljanja krovnih kupola potrebno je uz otvore postaviti nove slojeve ravnog krova prema pravilima struke kako ne bi došlo do njihovog oštećenja te nepovoljnog utjecaja na nosivu konstrukciju zgrade. Stavka obuhvaća postavu polistirenskog filca, PVC folije, toplinske izolacije (XPS kaširan bitumenskom ljepenkom s uloškom staklenog voala - 8 cm) te parne brane. U cijenu treba uračunatu, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 156 | 210
4 | .3 | Zaštita plinske instalacije. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i izvedbu zaštite plinske cijevi, uključujući izvedbu dva otvora na fasadi promjera 15 cm te jedan otvor u unutrašnjem zidu promjera 15 cm (prilog F3.1, sektor P6). Zaštita plinske cijevi podrazumijeva postavljanje četverostrane obloge (kutijasta zaštita) od protupožarnih ploča debljine 20 mm (tipa Promatect-H ili jednakovrijedno) te postavljanje protupožarnih obujmica (tipa Promatstop - FC3 ili jednakovrijedno) za ukupno pet prodora kroz zidove objekta (četiri prodora u unutrašnjim zidovima te jedan prodor u fasadnom zidu). Opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' potrebne zaštite plinske cijevi. | m1 | 0 | 450 | 0 |  |  |  |  | 200
V |  | ZIDARSKI RADOVI
5 | .1 | Sanacija sljubnica mortom visoke duktilnosti do dubine potrebne za nastavak sanacijskih radova. Nevezane i trošne sljubnice treba ukloniti u dubini 3 do 4 cm (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Na mjestima uklonjenoga postojećeg morta vrši se ugradnja morta za zapunjavanje sljubnica. Mort se nanosi između elemenata ziđa lopaticom, lagano pritiskujući kako bi se poboljšala prionjivost. Višak morta treba ukloniti odmah nakon ugradnje te, ako treba, očistiti sljubnice vlažnom spužvom ili četkom. U cijenu treba uračunatu, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zapunjenih sljubnica. | m2 | 0 | 210 | 0 | [5 empty] | 156 | 210
5 | .2 | Žbukanje svih unutarnjih površina. Ponovno ručno žbukanje otvorenih površina (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4) paropropusnom bezcementnom izravnavajućom žbukom na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i eco pucolana kako bi se postigla završna kvaliteta obrade zidova (tipa Rofix Renoplusom ili jednakovrijedno). Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno predhodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal, radna skela i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m² izvedene žbuke. | m2 | 146.57 | 168 | 24623.76 | 146.57 |  |  |  |  | 168 | 200
5 | .3 | Izvedba ravnog spuštenog stropa od gips kartonskih ploča . Izrada ravnog spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča sa spuštanjem do 15,00 cm na pocinčanu podkonstrukciju izvedenu od tipskih pocinčanih UD i CD profila, bandažiranje i gletanje do faze gotovosti za soboslikarsko-ličilačke radove (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 spuštenog stropa. | m2 | 199.52 | 429 | 85594.08 | 199.52 |  |  |  |  | 429 | 380
5 | .4 | Izrada slojeva poda na armiranobetonskim stropnim i temljnim pločama. Stavka uključuje izradu plijavajućeg poda sa svim pripadajućim slojevima koji uključuju betonski estrih debljine 7,5 cm, PE foliju te toplinsku izolaciju (EPS ploče) debljine 2 cm i hidroizolaciju na temeljnoj ploči (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 poda. | m2 | 15 | 216 | 3240 | 15 |  |  |  | 457.6 |  | 90
5 | .5 | Izrada zidova od blokova pjenobetona. Stavka uključuje izradu zidova od blokova pjenobetona, debljine 10 i 15cm, zahtjevane požarne otpornosti REI90 (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, S2, S3, S4, P1, P2, P3, P4, K1, K2 i K3). Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju blokova i vapneno-cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-cementnoga morta. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zida. | m2 | 8.62 | 221 | 1905.02 | 8.62 |  |  |  | 221 |  | 200
5 | .6 | Izrada završnih slojevi gazišta stubišta i podesta. Stavka buhvaća izradu slojeva gazišta požarnog stubišta (prilog F3.2, sektor P5) estriha, protuklizne keramike, kamena ili jednakovrijedno prema dogovoru sa investitorom. U cijenu uračunat sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 izvedene površine. | m2 | 0 | 630 | 0
5 | .7 | Ugradnja kutnih lajsni na spoju zidova i podova. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju lajsni prema dogovoru sa investitorom na spojevima zidova i podova na mjestima predviđenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, S2, S3, S4, P1, P2, P3, P4, K1, K2, K3), U cijenu uključena nabava, sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m1 ugrađene lajsne. | m1 | 0 | 55 | 0
VI |  | INSTALACIJSKI RADOVI
6 | .1 | Isključivanje sistema grijanja iz rada. Stavka obuhvaća isključivanje iz rada postojećeg sistema grijanja i pražnjenje sistema. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova isključivanja iz rada. | komplet | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 1
6 | .2 | Demontaža radijatora. Stavka obuhvaća demontažu postojećih aluminijskih radijatora Lipovica Ekonomik 690 od 21 do 24 rebra sa pripadajućom opremom zapisnički uz prisutnost nadzornog inženjera i investitora te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih radijatora. | kom | 3 | 350 | 1050 |  |  | 3
6 | .3 | Zaštita plinske instalacije. Stavka obuhvaća zaštitu čelične bešavne plinske instalacije drvenom oplatom za vrijeme građevinskih radova. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 1400 | 1400 |  |  | 1
6 | .4 | Postavljanje ventilacijske rešetke. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje fasadne ventilacijske protukišne rešetke sa zaštitnom mrežicom dimenzija cca 15x15cm. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 0 | 250 | 0
6 | .5 | Postavljanje radijatora. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje aluminijskih radijatora tlaka do 4 bara Lipovica tip Ekonomik 690 (kao postojeći radijator u istoj sobi ili jednakovrijedan), isporuka ukupno 2 baterije (30 članaka). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih radijatora. | kom | 2 | 750 | 1500 |  |  | 2
6 | .6 | Postavljanje termostatskih radijatorskih ventila. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje termostatskih radijatorskih ventila sa termostatskom glavom, ravni za dvocijevne sustave toplovodnog grijanja sa prisilnom cirkulacijom i normalnom temperaturnom razlikom sa prednamještanjem temperature. Tijelo ventila je otporno na koroziju i starenje. Brtvljenje oko klipa sa O brtvama. Spoj na termostatsku glavu preko navojnog priključka, dimenzija DN15-1/2". U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih termostatskih ventila. | kom | 2 | 200 | 400 |  |  | 2
6 | .7 | Postavljanje radijatorskih ventila. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje radijatorskih ventila dimenzija DN25-1". U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih ventila. | kom | 2 | 150 | 300 |  |  | 2
6 | .8 | Postavljanje radijatorske prigušnice. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje radijatorske radijatorske prigušnice, ravne sa mogućnošću zatvaranja. Tijelo prigušnice je otporno na koroziju i starenje, dimenzija NO15-1/2". U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih prigušnica. | kom | 2 | 100 | 200 |  |  | 2
6 | .9 | Postavljanje rozeta. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje ukrasnih rozeta, duplih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih rozeta. | kom | 1 | 15 | 15 |  |  | 1
6 | .10 | Postavljanje bakrene cijevi Ø18. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje bakrene cijevi sa toplinskom izolacijom i fitinzima Ø18. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' postavljene cijevi. | m1 | 1 | 50 | 50 |  |  | 1
6 | .11 | Postavljanje bakrene cijevi Ø15. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje bakrene cijevi sa toplinskom izolacijom i fitinzima Ø15. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' postavljene cijevi. | m1 | 20 | 40 | 800 |  |  | 20
6 | .12 | Punjenje sistema grijanja. Stavka obuhvaća punjenje sistema grijanja sa omekšalom vodom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 1
6 | .13 | Uklanjanje slojeva poda. Stavka obuhvaća uklanjanje slojeva poda za vođenje istalacija od prespoja prema izmještenom radijatoru. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' uklonjenih slojeva. | m1 | 2 | 30 | 60 |  |  | 2
6 | .14 | Potrošni materijal. Stavka obuhvaća troškove sitnog potrošnog materijala za montažu navedene opreme (srebro, žica, vijci, matice, brtve, brtvena masa za sanaciju svih prodora, tiple i sl.). Obračun po kompletu potrebnog materijala. | komplet | 1 | 425 | 425 |  |  | 1
6 | .15 | Prijevoz opreme i alata. Stavka obuhvaća dopremu navedene opreme, materijala i alata na gradilište te povrat alata i eventualno preostalog materijala do skladišta izvođača. Obračun po kompletu prijevoza. | komplet | 1 | 200 | 200 |  |  | 1
6 | .16 | Izvođenje prespoja. Stavka obuhvaća izvođenje prespoja na postojeću instalaciju grijanja bakrenim fitinzima Ø15 i Ø18 za spajanje novih radijatora i za izmiještanje postojećeg radijatora. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 3 | 400 | 1200 |  |  | 3
6 | .17 | Montaža postojećih radijatora. Stavka obuhvaća montažu postojećih radijatora na isto mjetsto nakon izvođenja građevinskih radova. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 2 | 700 | 1400 |  |  | 2
6 | .18 | Montaža opreme i materijala instalacije pogona do pune pogonske gotovosti. Stavka obuhvaća montažu opreme i materijala instalacije pogona do pune pogonske gotovosti uključivo radove bušenja, štemanja, sanacije, tlačne probe, balansiranja mreže. Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost. Ispiranje cjevne instalacije, puštanje u rad od ovlaštenog servisera probni pogon, podešavanje radnih parametara, te eventualno ispravljanje uočenih nedostataka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 5500 | 5500 |  |  | 1
6 | .19 | Priprema dokumentacije strojarskih instalacija. Stavka obuhvaća pripremu dokumentaacije za primopredaju radova i primopredaju radova. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 1
6 | .20 | Izrada jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika podruma. Stavka obuhvaća izradu jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika podruma za potrebe odvajanja strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog dijela objekta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 2100 | 2100 |  | 1
6 | .21 | Demontaža utičnica priključaka 230 V učionice podruma. Stavka obuhvaća demontažu utičnica priključaka 230 V učionice podruma - set od po 4 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih utičnica. | kom | 3 | 80 | 240 |  | 3
6 | .22 | Demontaža utičnica UTP priključaka učionice podruma. Stavka obuhvaća demontažu utičnica UTP priključaka učionice podruma - set od po 2 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 2 | 90 | 180 |  | 2
6 | .23 | Demontaža antenskog priključaka učionice podruma. Stavka obuhvaća demontažu antenskog priključaka učionice podruma. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 1 | 90 | 90 |  | 1
6 | .24 | Demontaža kabelskih kanalica podruma. Stavka obuhvaća demontažu kabelske kanalice sa zida i uklanjanje položenih kabela. Kabeli će se naknadno ugraditi u nove instalacijske cijevi opisane u stavci niže. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' demontiranih kanalica. | m1 | 8 | 30 | 240 |  | 8
6 | .25 | Demontaža sklopki rasvjete podruma. Stavka obuhvaća demontažu sklopki rasvjete - set sa okvirom. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih sklopki. | kom | 1 | 80 | 80 |  | 1
6 | .26 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža utičnica priključaka 230 V s električnim povezivanjem istih u učionicu podruma - set od po 4 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 3 | 350 | 1050 |  | 3
6 | .27 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža UTP priključaka s električnim povezivanjem istih u učionicu podruma - set od po 2 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 2 | 350 | 700 |  | 2
6 | .28 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža antenskog priključaka s električnim povezivanjem u učionicu podruma. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 1 | 350 | 350 |  | 1
6 | .29 | Izrada novog šlica za polaganje cijevi. Stavka obuhvaća izradu novog šlica duljine oko 8 m za polaganje 4 instalacijske cijevi na mjestima starih kanalica. Ugradnja 4 instalacijske cijevi fi=20 mm. Ugradnja instalacijske kutije s 4 modula i ugradnja modula u kutiju s električnim povezivanjem kabela na odgovarajuće module. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kom | 8 | 400 | 3200 |  | 8
6 | .30 | Ugradnja sklopki rasvjete. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sklopki rasvjete - set sa okvirom i električnim povezivanjem istih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih sklopki. | kom | 1 | 120 | 120 |  | 1
6 | .31 | Montaža nove ploče razdjelnika podruma. Stavka obuhvaća izradu, dostavu i montažu nove zamjenske montažne ploče razdjelnika podruma s ugrađenim (usklađen s karakteristikama i strujama postojećih osigurača): - 1 x pocinčana montažna ploča dimenzija prilagođenih postojećem razdjelniku - 54 x automatski osigurač, - 2 x RCD 0,03 mA, - 2 x RCD 0,3 mA, - 1 x glavni prekidač razdjelnika - 1 x isklopni element prekidača za daljinski isklop prekidača za budući sustav vatrodojave - 1 x transformator karakteristika kakav je u postojećem razdjelniku - 1 x servisna šuko utočnica za ugradnju na DIN šinu - 1 x sklopnik - 1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u slučaju nužde s ugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim ožićenjem | komplet | 1 | 35000 | 35000 |  | 1
- 4 x set sabirnica za nulte vodiče (20 vijaka svaki) - 1 x set sabirnica za PE vodič - set perforiranih kanalica 60x40 mm s poklopcem - set tropolnih sabirnica za razvod osigurača - 4 x set rednih stezaljki označenih u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi - DIN šine za montažu sve naveden opreme - džep za sheme veličine A4 za vrata razdjelnika - ostali sitni montažni materijal, pribor i vodiči - označiti elemente prema oznakama u jednopolnoj Shemi - nove jednopolne sheme izvedenog stanja - naljepnice vrste zaštite i oznaka razdjelnika, te deklaracija razdjelnika U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montirane ploče razdjelnika podruma.
6 | .32 | Izrada jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika prizemlja. Stavka obuhvaća izradu jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika prizemlja za potrebe odvajanja strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog dijela objekta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 2100 | 2100 |  | 1
6 | .33 | Demontaža utičnica priključaka 230 V učionice prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu utičnica priključaka 230 V učionice prizemlja - set od po 4 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih utičnica. | kom | 3 | 80 | 240 |  | 3
6 | .34 | Demontaža utičnica UTP priključaka učionice prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu utičnica UTP priključaka učionice prizemlja - set od po 2 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 2 | 90 | 180 |  | 2
6 | .35 | Demontaža antenskog priključaka učionice prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu antenskog priključaka učionice prizemlja. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 1 | 90 | 90 |  | 1
6 | .36 | Demontaža kabelskih kanalica prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu kabelske kanalice sa zida i uklanjanje položenih kabela. Kabeli će se naknadno ugraditi u nove instalacijske cijevi opisane u stavci niže. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' demontiranih kanalica. | m1 | 8 | 30 | 240 |  | 8
6 | .37 | Demontaža sklopki rasvjete prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu sklopki rasvjete - set sa okvirom. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih sklopki. | kom | 1 | 80 | 80 |  | 1
6 | .38 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža utičnica priključaka 230 V s električnim povezivanjem istih u učionicu prizemlja - set od po 4 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 3 | 350 | 1050 |  | 3
6 | .39 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža UTP priključaka s električnim povezivanjem istih u učionicu prizemlja - set od po 2 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 2 | 350 | 700 |  | 2
6 | .40 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža antenskog priključaka s električnim povezivanjem u učionicu prizemlja. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 1 | 350 | 350 |  | 1
6 | .41 | Ugradnja sklopki rasvjete prizemlja. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sklopki rasvjete - set sa okvirom i električnim povezivanjem istih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih sklopki. | kom | 1 | 120 | 120 |  | 1
6 | .42 | Izrada novog šlica za polaganje cijevi. Stavka obuhvaća izradu novog šlica duljine oko 8 m za polaganje 4 instalacijske cijevi na mjestima starih kanalica. Ugradnja 4 instalacijske cijevi fi=20 mm. Ugradnja instalacijske kutije s 4 modula i ugradnja modula u kutiju s električnim povezivanjem kabela na odgovarajuće module. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kom | 8 | 400 | 3200 |  | 8
6 | .43 | Montaža nove ploče razdjelnika prizemlja. Stavka obuhvaća izradu, dostavu i montažu nove zamjenske montažne ploče razdjelnika PRIZEMLJA s ugrađenim (usklađen s karakteristikama i strujama postojećih osigurača): - 1 x pocinčana montažna ploča dimenzija Prilagođenih postojećem razdjelniku - 68 x automatski osigurač, - 2 x RCD 0,03 mA, - 2 x RCD 0,3 mA, - 1 x glavni prekidač razdjelnika - 1 x isklopni element prekidača za daljinski isklop prekidača za budući sustav vatrodojave - 1 x servisna šuko utočnica za ugradnju na DIN šinu - 1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u slučaju nužde s ugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim ožićenjem | komplet | 1 | 36000 | 36000 |  | 1
- 4 x set sabirnica za nulte vodiče (20 vijaka svaki) - 1 x set sabirnica za PE vodič - set perforiranih kanalica 60x40 mm s poklopcem - set tropolnih sabirnica za razvod osigurača - 4 x set rednih stezaljki označenih u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi - DIN šine za montažu sve naveden opreme - džep za sheme veličine A4 za vrata razdjelnika - ostali sitni montažni materijal, pribor i vodiči - označiti elemente prema oznakama u jednopolnoj Shemi - nove jednopolne sheme izvedenog stanja - naljepnice vrste zaštite i oznaka razdjelnika, te deklaracija razdjelnika. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montirane ploče razdjelnika prizemlja.
6 | .44 | Izrada jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika kata. Stavka obuhvaća izradu jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika kata za potrebe odvajanja strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog dijela objekta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 2100 | 2100 |  | 1
6 | .45 | Demontaža utičnica priključaka 230 V prostorija kata. Stavka obuhvaća demontažu utičnica priključaka 230 V prostorija kata - set od po 4 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih utičnica. | kom | 16 | 80 | 1280 |  | 16
6 | .46 | Demontaža utičnica UTP priključaka prostorija kata. Stavka obuhvaća demontažu utičnica UTP priključaka prostorija kata - set od po 2 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 8 | 90 | 720 |  | 8
6 | .47 | Demontaža sklopki rasvjete kata. Stavka obuhvaća demontažu sklopki rasvjete - set sa okvirom. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih sklopki. | kom | 7 | 80 | 560 |  | 7
6 | .48 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža utičnica priključaka 230 V s električnim povezivanjem istih u prostorijama kata - set od po 4 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 16 | 350 | 5600 |  | 16
6 | .49 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža UTP priključaka s električnim povezivanjem istih u prostorijama kata - set od po 2 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 8 | 350 | 2800 |  | 8
6 | .50 | Ugradnja sklopki rasvjete kata. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sklopki rasvjete - set sa okvirom i električnim povezivanjem istih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih sklopki. | kom | 1 | 120 | 120 |  | 1
6 | .51 | Ugradnja novog prekidača kata. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ožičenje novog prekidača sa isklopnim elementom za vezu sa budućim sustavom vatrodojave u postojeći razdjelnik kata. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih prekidača. | kom | 7 | 120 | 840 |  | 7
6 | .52 | Dorada razdjelnika kata. Stavka obuhvaća doradu razdjelnika kata i usklađenje s novom jednopolnom shemom uključujući: - 2 x RCD 0,03 mA, - 2 x RCD 0,3 mA, - 1 x glavni prekidač razdjelnika - 1 x isklopni element prekidača za daljinski isklop - 1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u slučaju nužde s ugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim Ožićenjem - 4 x set sabirnica za nulte vodiče (20 vijaka svaki) - 1 x set sabirnica za PE vodič - džep za sheme veličine A4 za vrata razdjelnika - ostali sitni montažni materijal, pribor i vodiči - označiti elemente prema oznakama u jednopolnoj shemi - nove jednopolne sheme izvedenog stanja - naljepnice vrste zaštite i oznaka razdjelnika. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu dorađene ploče razdjelnika kata. | komplet | 1 | 8000 | 8000 |  | 1
1 | .118 | Demontaža i odlaganje postojećih antipaničnih armatura. | kom | 52 | 50 | 2600 |  | 52
1 | .119 | Dobava i montaža antipanične armature, za nužnu rasvjetu s vlastitim accu napajanjem i LED 3W, autonomije 3 sata, oznakom “izlaz” ili "→" prema postojećim oznakama | kom | 52 | 210 | 10920 |  | 52
1 | .120 | Nabavka, dostava i polaganje kabla NYY-J 3x0,73 mm² povezivanjem na razdjelnike etaža za potrebe ostvarivanja jedinstvenog isklopa svih razdjelnika. Kabel se polaže u kanalice i kroz otvore u betonskim konstrukcijama. U slučaju prolaska kroz požarne zone prolaze je potrebno brtviti protu požarnim brtvilom. Duljina trase kabela je oko 70 m. U stavku uračunati kanalice s montažnim materijalom, izradu prodora kroz zidove i podove objekta (oko 8 bušenja prodora) i sredstvo za brtvljenje. | komplet | 1 | 4500 | 4500 |  | 1
1 | .121 | Dobava, dostava, montaža i električno ožičenje tipkala za isklop razdjelnog ormara na zid iza/pored razdjelnog ormara. | komplet | 3 | 500 | 1500 |  | 3
6 | .122 | Zaštita postojećih armatura. Stavka obuhvaća zaštitu svih postojećih rasvjetnih armatura od zaprašenja i zaprljanja zbog radova na sanaciji. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu zaštite postojećih armatura. | komplet | 1 | 5000 | 5000 |  | 1
6 | .123 | Montaža oznaka upozorenja i primijenjene zaštite. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju oznaka upozorenja i primijenjene zaštite. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montiranih oznaka. | komplet | 1 | 1300 | 1300 |  | 1
6 | .124 | Puštanje instalacije u pogon. Stavka obuhvaća puštanje instalacije u pogon, funkcionalno ispitivanje i podešavanje, te testni rad od dva dana. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 1200 | 1200 |  | 1
6 | .125 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja. Stavka obuhvaća izrada dokumentacije izvedenog stanja, te uputa o načinu rukovanja ugrađenom opremom u 4 primjerka. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 3000 | 3000 |  | 1
6 | .126 | Pripremni i završni radovi. Stavka obuhvaća pripremne i završne radovi te interni operativni nadzor za vrijeme montaže na gradilištu. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 2000 | 2000 |  | 1
6 | .127 | Projektantski nadzor u izvođenju elektromontažnih radova. Stavka obuhvaća projektantski nadzor u izvođenju elektromontažnih radova. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 16000 | 16000 |  | 1
VII |  | LIMARSKI RADOVI
7 | .1 | Ugradnja ograde stubišta. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju ograde požarnog stubišta (prilog F3.2, sektor P5), U cijenu uključena nabava, sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m1 ugrađene ograde. | m1 | 0 | 450 | 0
VIII |  | FASADERSKI RADOVI
8 | .1 | Izrada fasade na novim zidovima. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju materijala za izradu fasade na mjestima novog nosivog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P5, K1). Slojevi fasade uključuju toplinsku izolaciju (EPS ploče) debljine 6 cm, opeku normalnog formata dimenzija 25x12x6,5 cm slagane u jednom sloju te završnu žbuku i bojanje. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju sloja toplinske izolacije, opečnih blokova, završnih slojeva fasade i vapneno-cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-cementnoga morta. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zida. | m2 | 21.12 | 558 | 11784.96 | 21.12 |  |  |  | 558 |  | 360
8 | .2 | Žbukanje fasade. Ponovno žbukanje otvorenih površina (tipa Rofix Renoplusom ili jednakovrijedno)(prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno predhodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m2 izvedene žbuke i bojanja. | m2 | 21.12 | 168 | 3548.16 | 21.12 |  |  |  | 258 |  | 170
8 | .3 | Bojanje fasade. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i bojanje svih površina bojom za pročelja na bazi silikona u svijetlom tonu prema odabiru investitora (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Boja se nanosi prema potrebi u 2 do 3 sloja sve prema uputama proizvođača boje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2. | m2 | 0 | 55 | 0 |  |  |  |  | 258 |  | 170
IX |  | PARKETARSKI RADOVI
9 | .1 | Postava parketa Postava parketa lijepljenjem,postava folije i postava kutnih letvica i lakiranje. U cijenu stavke uključiti sav rad, nabavu parketa, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 15.82 | 430 | 6802.6 | 15.82
X |  | SOBOSLIKARSKI RADOVI
10 | .1 | Soboslikarsko-ličilački radovi. Obrada svih unutarnjih površina zidova (žbuka ili gipskartonske ploče) gletanjem i disperzivnim bojama za unutarnja bojanja (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1, prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). U cijenu po m2 površine ulazi čišćenje podloge od prašine i nečistoća, dvokratno gletanje i brušenje površina - 50% površine i trokratno bojanje disperzivnom bojom u tonu i boji po izboru investitora. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 obojane površine. | m2 | 146.57 | 84 | 12311.88 | 146.57 |  |  |  | 80 |  | 60
[5 empty] | UKUPNO | 987964.392
[5 empty] | PDV 25% | 246991.098
[5 empty] | SVEUKUPNO | 1234955.49

## UKUPNO (hidden)
TROŠKOVNIK T3 objedinjeni troškovnik svih radova faze I.
Br. st. |  | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno | T1 EL-FAKS | T1 EL-KNJIZNICA | T2.1 UČIONICE | T2.2 STRUJA | T2.3 STROJAR | T2.4 VODA | T2.5 POŽARCI | MATERIJAL | RAD | STARA CIJENA
I |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | .1 | Organizacija i priprema gradilišta. Stavka obuhvaća: - uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje, uređenje gradilišta, organizacija i postavljanje radnih prostora, skladišta, privremene infrastrukture, natpisi, osvjetljenje, dobava, materijala i alata, upozorenja - mobilizacija, održavanje i demobilizacija opreme, alata i strojeva - osiguranje potrebnih građevinskih priključaka (voda, el.energija, i sl), pogonske energije i pomoćnih građevina - osiguranje privremenih puteva, zaštita puteva i površina od oštećenja, čišćenje manipulativnih površina i osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala - osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta, instalacija i korištenje naprava za vertikalni i horizontalni transport ljudi i materijala. - postava oznaka upozorenja, table gradilišta, oznaka opasnosti i zabrane, te ostalih oznaka zaštite na radu Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 25000 | 25000 | 8000 | 8000 | 6000 |  |  |  | 3000
1 | .2 | Pripremni unutrašnji radovi. Pripremni radovi uključuju sve radnje na pomicanju i zaštiti namještaja i uređaja od oštećenja i prašine, zaštitu podnih obloga od oštećenja prilikom korištenja radnih ljestvi, pokretnih skela i platformi te od padanja dijelova žbuke i zidova (uključiti zaštitu EPS-om u debljini od 1 cm i pokrivanje najlonom). Čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće, zaštita od prašine, redovita čišćenja i završno čišćenje gradilišta, površina i mjesta rada. U pripremne radove uključiti i unutarnji transport materijala. Po dovršetku radova sve treba vratiti u prvobitni položaj i stanje prije početka sanacije. Obračun po kompletu svih provedenih pripremnih unutrašnjih radova. | komplet | 1 | 155000 | 155000 | 65000 | 55000 | 20000 |  |  |  | 15000
1 | .3 | Dovoz, montaža i demontaža skele za radove na visini. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, montažu, demontažu te sva eventualna premještanja skele za potrebe izvođenja radova na sanaciji fasada fakulteta i knjižnice. U cijenu uključiti sav rad, materijal, alate, strojeve i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta skele te najam skele po m2. Obračun je po m2 površine koju treba oskeliti. | m2 | 2902.4 | 200 | 580480 | 1815 | 1043.4 | 44
1 | .4 | Nabava, doprema, montaža i demontaža pune zaštitne ograde. Objekt na kojemu se izvode radovi treba ograditi zaštitnim ogradama za sprječavanje ulaska vozila i pješaka u zonu radova. Ograda treba biti visine 2 metra i osigurana od prevrtanja. Ograda se postavlja minimalno 3m od građevine. Eventualna premještanja uključena u cijenu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta ograde. Obračun je po m' montirane i po dovršetku radova demontirane zaštitne ograde. | m1 | 323 | 100 | 32300 | 188 | 135
1 | .5 | Demontaža ulaznih vrata u prostorijama predviđenim za sanaciju. Stavka obuhvaća demontažu vrata i dovratnika iz prostorija predavaonica u podrumu i prizemlju predviđenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P7 i K4) te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu provedenih radova demontaže i montaže ulaznih vrata. | kom | 10 | 500 | 5000 | [6 empty] | 10
1 | .6 | Demontaža i montaža ulaznih vrata u prostorijama predviđenim za sanaciju. Stavka obuhvaća demontažu vrata i dovratnika iz prostorija predavaonica u podrumu i prizemlju predviđenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P7 i K4), pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom te montaža isith nakon završetka sanacijskih radova. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu provedenih radova demontaže i montaže ulaznih vrata. | kom | 2 | 800 | 1600 |  |  | 2
1 | .7 | Demontaža prozora na mjestima predviđenim za sanaciju. Demontaža prozora u hodniku i prostorijama predavaonica predviđenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P5 i K1). Stavka obuhvaća demontažu prozora, doprozornika, prozorskih klupčica i metalnih rešetki te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranog prozora. | kom | 4 | 500 | 2000 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | .8 | Demontaža staklene stijene na mjestima predviđenim za sanaciju. Demontaža staklene stijene na ulazu fakulteta predviđenim za sanaciju (prilog F3.2, sektori P6). Stavka obuhvaća demontažu prozora, doprozornika, prozorskih klupčica te metalnih rešetki te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranog prozora. | kom | 1 | 3000 | 3000 | 1
1 | .9 | Uklanjanje keramičkih pločica sa zidova. Stavka obuhvaća uklanjanje keramičkih pločica sa zidova iz prostorija predviđenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2, sektori S1 i P1) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0.54 | 1500 | 810 |  |  | 0.54
1 | .10 | Uklanjanje armiranobetonskog parapeta sa pripadajućim slojevima. Stavka obuhvaća uklanjanje armiranobetonskog parapeta duljine 118cm, debljine 20cm i visine 113cm, sa slojevima fasade (opeka, toplinska izolacija) iz prostorija predviđenih za sanaciju (prilog F3.2, sektor P5) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0.51 | 2800 | 1428 | [6 empty] | 0.51
1 | .11 | Uklanjanje zidova od opeke oko vodovodnih/odvodnih instalacija. Stavka obuhvaća uklanjanje zidova od opeke oko vodovodnih/odvodnih instalacija iz prostorija predviđenih za sanaciju (prilog F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1 i K1) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0.862 | 2500 | 2155 |  |  | 0.862
1 | .12 | Strojno uklanjanje žbuke unutarnjih površina. Žbuka se u potpunosti uklanja s površine zida lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Prilikom uklanjanja žbuke, obuhvatiti površinu od 50 cm oko svake pukotine predviđene za sanaciju. Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. Potom treba detaljno pregledati zid radi postojanja eventualnih oštećenja odnosno pukotina. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene žbuke i očišćene površine ziđa. | m2 | 992.46 | 220 | 218341.2 | 341.69 | 459.65 | 191.12
1 | .13 | Strojno uklanjanje žbuke na fasadi. Žbuka se u potpunosti uklanja s površine zida lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Prilikom uklanjanja žbuke, obuhvatiti površinu od 50 cm oko svake pukotine predviđene za sanaciju. Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. Potom treba detaljno pregledati zid radi postojanja eventualnih oštećenja odnosno pukotina. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene žbuke i očišćene površine ziđa. | m2 | 129.4 | 130 | 16822 | 113.25 | 16.15
1 | .14 | Uklanjanje dijelova fasade. Svi slojevi fasade (žbuka, opeka, toplinska izolacija, d=18cm) se u potpunosti uklanjaju s površine zidova 20cm oko prozora lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene fasade i očišćene površine ziđa. | m2 | 1.57 | 1800 | 2826 |  |  | 1.07 |  |  |  | 0.5
1 | .15 | Uklanjanje slojeva poda na međukatnim i temeljnim pločama do armiranog betona. Stavka obuhvaća uklanjanje slojeva poda do armiranog betona na mjestima predviđenim za lijepljenje karbonskih mreža (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 1.8 | 2800 | 5040 |  |  | 1.8
1 | .16 | Uklanjanje slojeva poda na međukatnim konstrukcijama i temeljnoj ploči do estriha. Stavka obuhvaća uklanjanje slojeva poda do estriha na mjestima predviđenim za izvedbu pregradnih zidova od pjenobetona (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S2, S3, S4, P2, P3, P4, K2 i K3). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjenog materijala. | m2 | 3.4333 | 1200 | 4120 | [6 empty] | 3.4333
1 | .17 | Premještanje betonskih ploča na krovu. Stavka obuhvaća premještanje betonskih ploča na krovu iznad prostora predviđenog za sanaciju na preostalu površinu krova (prilogu F3.4), u svrhu rasterećivanja krovne ploče. Iste ploče po završetku svih radova vratiti na predhodne pozicije. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 premještenih betonskih ploča. | m2 | 92.04 | 80 | 7363.2 |  |  | 92.04
1 | .18 | Uklanjanje slojeva ravnog krova. Stavka obuhvaća uklanjanje svih slojeva ravnog krova (polistirenski filc, PVC foliju, toplinsku izolaciju, parnu branu i lagani beton za pad), uključujući i rezanje armiranobetonske ploče za izvedbu otvora za odvođenje dima i topline iz stubišnih prostora (prilog F3.4) dimenzija 120x120cm. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjenih slojeva krova. | m2 | 2.88 | 3000 | 8640 | [6 empty] | 2.88
1 | .19 | Postavljanje krovnih kupola za odvođenje dima i topline. Stavka obuhvaća postavljanje krovnih kupola dimenzija 120x120 cm za odvođenje dima i topline iz stubišnih prostora (tipa Velux ISD 0000 ili jednakovrijedno istih dimenzija), (prilog F3.4). Krovne kupole moraju biti normirane požarne otpornosti REI 90 te ugrađene od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu postavljenih krovnih kupola. | kom | 2 | 30000 | 60000 | [6 empty] | 2
1 | .20 | Čišćenje fasade. Stavka obuhvaća temeljito pranje svih površina fasade visokotlačnim čistaćem (toplom vodom pod pritiskom, cca do 60 °C i 60 bara) te uklanjanje prašine, trošnih dijelova, masnoća i svih nečistoća sa ploha predviđenih za bojanje. Po završenom pranju podloga se treba biti čista bez tvari koje razdvajaju. Nakon čišćenja ostaviti dovoljno vremena da se plohe osuše. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2. | m2 | 2858.4 | 30 | 85752 | 1815 | 1043.4
1 | .21 | Skupljanje šute od žbuke i ostataka građevinskih materijala u vreće te ručno donošenje do mjesta odvoza. Obračun je po m3 materijala obuhvaćenog sanacijskim radovima. | m3 | 70.544 | 500 | 35271.995 | 22.747 | 23.79 | 12.9506 |  |  |  | 1.855
1 | .22 | Odvoz građevinskog materijala na deponij. Stavka obuhvaća odvoz oštećene opeke, šute i ostaloga građevinskog materijala na gradski deponij udaljen do 20 km. Otpad se razvrstava prema pravilniku o razvrstavanju otpada (NN81/2020). Obračun je po m3 deponiranoga otpada. | m3 | 70.544 | 300 | 21163.197 | 22.747 | 23.79 | 12.9506 |  |  |  | 1.855
1 | .23 | Demontaža sanitarija. Demontaža sanitarnih uređaja komplet sa slavinama, mješalicama, vodokotlićem, odvodnim sifonima i slično, te instalacije dovoda i odvoda vode i kanalizacije te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova demontaže sanitarija. | komplet | 1 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1
1 | .24 | Uklanjanje vodovodnih/odvodnih cijevi unutar demontiranog zida od opeke. Stavka obuhvaća uklanjanje vodovodnih/odvodnih cijevi iz prostorija predviđenih za sanaciju te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova uklanjanja vodovodnih/odvodnih cijevi. *Cijevi je potrebno ukloniti ukoliko smetaju pri lijepljenu karbonskih mreža. | komplet | 1 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1
1 | .25 | Montaža vodovodnih/odvodnih cijevi unutar demontiranog zida od opeke. Stavka obuhvaća montažu vodovodnih/odvodnih cijevi u prostorijama predviđenih za sanaciju. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova montaže vodovodnih/odvodnih cijevi. *Cijevi je potrebno ukloniti ukoliko smetaju pri lijepljenu karbonskih mreža. | komplet | 1 | 1500 | 1500 | [5 empty] | 1
II |  | ZEMLJANI RADOVI
2 | .1 | Iskop zemlje za armiranbetonski temelj stubišta. Stavka obuhvaća strojni iskop zemljanog materijala (kategorija tla C) za armiranobetonski temelj stubišta u širini rova od 40 cm, dubine 80 cm, duljine 118 cm (prilog F3.2, sektor P5 i prilog F7.1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 0.57 | 200 | 114 | [6 empty] | 0.57
2 | .2 | Uređenje pristupa požarnom stubištu. Stavka obuhvaća uređenje pristupa stubištu u vidu postavljanja novih kulir ploča prema dogovoru sa investitorom (prilog F3.2, sektor P5). U cijenu stavke uključiti pripremu podloge, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 uređene površine. | m2 | 6.5 | 280 | 1820 | [6 empty] | 6.5
2 | .3 | Sanacija drenaže na mjestima geomehaničkih ispitivanja. Sustav drenaže temelja i podrumskih zidova izveden je od drenažnih cijevi pretpostavljenog profila ø150 mm (PVC RDC cijevi). Prilikom istražnih radova došlo je do probijanja drenažne cijevi i istu je potrebno sanirati. Sanacija se vrši otkopavanjem zemlje do razine postojeće betonske pasice. Nakon otkopavanje zemlje potrebno je izvršiti zamjenu cijevi i izvesti novu betonsku podlogu debljine 15 cm i širine cca 30 cm. Spoj nove i postojeće cijevi izvest preko sabirnog okna. Drenažni nasip ispred zida izvesti od drobljenog kamena 32-63 mm. Drenažnu cijev omotati geotekstilom. U cijenu stavke uključiti nabavu drenažnih cijevi, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' ugrađene drenaže. | m1 | 2 | 500 | 1000 | [5 empty] | 2
III |  | AB KONSTRUKCIJSKI RADOVI
3 | .1 | Dovoz, montaža i demontaža podupirača za ugradnju karbonskih lamela. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, montažu, demontažu te sva eventualna premještanja podupirača i pripadajućih drvenih podmetača na etaži podruma, prizemlja i kata za potrebe ojačanja postojeće stropne konstrukcije. Podupirače postaviti prema nacrtu podupiranja (Prilog F4.1, F4.2, F4.3) na mjestima predviđenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 podupirane površine. | m2 | 199.53 | 150 | 29929.5 |  |  | 199.53 |  |  |  |  | 0.852 | 75.5 | 250
3 | .2 | Zatvaranje istražnih bušotina reparaturnim mortom. Stavka obuhvaća zatvaranje istražnih bušotina reparaturnim mortom (tipa R4 ili jednakovrijedno) (prilozi F2.7 i K2.5). Betonske podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnog ulja i cementne skramice. Vidljivu armaturu prije nanošenja reparaturnog morta obavezno temeljito očistiti od hrđe i premazati antikorozivnim sredstvom. Sve oštećene i slabo držeće dijelove betona kao i prašinu skinuti do zdrave podloge strujom zraka. Podlogu ohrapaviti brušenjem ili pjeskarenjem. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu istražnih bušotina. | kom | 12 | 95 | 1140 | 6 | 6 | [5 empty] | 15 | 80 | 120
3 | .3 | Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih mreža. Stavka obuhvaća pripremu podloga za postavljanje karbonskih mreža (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P6, K1 i prilozi F2.1, F2.2 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Podloga mora biti pripremljena primjerenim alatima (uklanjanje provesti lakim ručnim i/ili pneumatskim alatima). Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prašine i odvajajućih dijelova. Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. U cijenu treba uračunati materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 pripremljene podloge. | m2 | 163.04 | 90 | 14673.6 | 15.44 |  | 147.6 | [5 empty] | 70 | 180
3 | .4 | Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih lamela. Stavka obuhvaća pripremu podloga za postavljanje karbonskih lamela, uključujući površinu u širini od 10 cm oko predviđenih mjesta za postavljanje lamela (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F4.1, F4.2 i F4.3). Podloga mora biti pripremljena primjerenim alatima (uklanjanje provesti lakim ručnim i/ili pneumatskim alatima). Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prašine i odvajajućih dijelova. Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. U cijenu treba uračunati materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 pripremljene podloge. | m2 | 52.5 | 90 | 4725 |  |  | 52.5 | [5 empty] | 70 | 220
3 | .5 | Ugradnja karbonskih užadi. Stavka obuhvaća bušenje rupa, nabavu i ugradnju sustava ojačanja s karbonskim užadima (tipa Mapei MapeWrap C FIOCCO ili jednakovrijedno) (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Bušenje rupa izvodi se pod kutem od 45° na spojevima zida predviđenog za sanaciju sa međukatnim konstrukcijama i susjednim zidovima, promjera 10 mm i dubine 20 cm, na razmaku od 1,00 m. Po završetku bušenja, rupe se ispuhuju komprimiranim zrakom. Dio užadi koja se ugrađuje u bušotinu impregnirati tekućom epoksidnom smolom (tipa Mapei MapeWrap 21 ili jednakovrijedno) te posipati kvarcnim pijeskom, a u pripremljene bušotine ugraditi sredstvo za sidrenje (tipa Mapei MapeFix EP 470 Seismic ili jednakovrijedno). Raspored ugradnje se nalazi u prilozima F5.1, F5.2 i F5.3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu potrebnih užadi. | kom | 90 | 320 | 28800 |  |  | 90
3 | .6 | Ugradnja karbonskih mreža. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sustava ojačanja s mrežom od karbonskih vlakana vlačne nosivosti ≥ 260 kN/m (tipa Mapei Mapegrid C200 ili jednakovrijedeno) (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P6, K1 i prilozi F2.1, F2.2 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Duktilni dvokomponentni mikroarmirani mort nanosi se ravnomjerno na sve pripremljene površine u debljini 5 do 6 mm preko pukotine u najmanjoj širini od 50 cm odnosno punoplošno za sanaciju kompletne površine zida. Dok je mort još svjež, tkanina od karbonskih vlakana jednolikim se pritiskom utiskuje u njega. Važno je osigurati minimalni preklop tkanina od najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru i najmanje 10 cm u poprečnom smjeru. Dok je prvi sloj morta još u svježem stanju, nanosi se drugi sloj debljine 5 do 6 mm. Nakon što mort očvrsne, zagladiti površinu mortom za zaglađivanje. Raspored ugradnje se nalazi u prilozima F5.1, F5.2 i F5.3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 163.04 | 1600 | 260864 | 15.44 |  | 147.6
3 | .7 | Ugradnja karbonskih lamela. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sustava ojačanja s lamelama od karbonskih vlakana vlačne nosivosti ≥ 320 kN/m (tipa Sika CarboDur S1012 ili jednakovrijedno) te lijepljene traka proizvodom uvjetovanim od strane proizvođača (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F4.1, F4.2 i F4.3). Karbonske lamele lijepe se na konstrukciju kao vezano ojačanje koristeći ljepilo na bazi epoksidne smole (tipa Sikadur 30 ili jednakovrijedno). Raspored ugradnje se nalazi u prilozima 1, 2 i 3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača. Faze su opisane u projektu u proračunu stropnih ploča. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1 ugrađenih lamela. | m1 | 170 | 1200 | 204000 |  |  | 170
3 | .8 | Izrada rupa za sidrenu armaturu. Stavka obuhvaća bušenje rupa za sidrenu armaturu (ankere) u postojećoj armiranobetonskoj ploči i zidovima (prilozi F6.2 i F7.2), te dobavu i ugradnju brzostvrdnjavajućeg lijepila za sidrenje (tipa Sika AnchorFix2 ili jednakovrijedno). Rupe izbušiti u dubini od 15 cm u postojećoj armiranobetonskoj nosivoj konstrukciji te iste ispuhati komprimiranim zrakom prije ugradnje ljepila za sidrenje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po broju bušnih mjesta. | kom | 594 | 15 | 8910 |  |  | 556 |  |  |  | 38
3 | .9 | Postavljanje rebraste armature. Stavka obuhvaća dobavu, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje rebraste armature B500B u novi armiranobetonski nosivi zid i armiranobetonsko stubište, sve prema nacrtu armature (prilozi F6.2 i F7.2). Cijena stavke uključuje nabavu i prijevoz rebraste armature; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevoz i prijenos; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kilogramu ugrađene armature. | kg | 765.15 | 12 | 9181.8 |  |  | 606.49 |  |  |  | 158.66 | 6.5 | 18.2 | 12
3 | .10 | Postavljanje mrežaste armature. Stavka obuhvaća dobavu, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje mrežaste armature Q257 B500A u novo armiranobetonsko stubište, sve prema nacrtu armature (prilog F7.2). Cijena stavke uključuje nabavu i prijevoz mrežaste armature; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevoz i prijenos; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kilogramu ugrađene armature. | kg | 16.09 | 12 | 193.08 | [6 empty] | 16.09 | 7.8 | 13 | 12
3 | .11 | Ugradnja obostrane oplate za dodatne AB zidove. Stavka obuhvaća dobavu, montažu i demontaže oplate za izvedbu armirano-betonskih zidova širine 20 cm. Oplatu izvesti kao dvostanu glatku oplatu (prilog F6.1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 potrebne oplate. | m2 | 29.12 | 250 | 7280 |  |  | 29.12 |  |  |  |  | 26 | 169 | 250
3 | .12 | Ugradnja oplate za AB stubište. Stavka obuhvaća dobavu, montažu i demontaže oplate za izvedbu armirano-betonskog stubišta. Oplatu izvesti kao dvostanu glatku oplatu (prilog F7.1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 potrebne oplate. | m2 | 11.77 | 300 | 3531 | [6 empty] | 11.77 | 26 | 182 | 300
3 | .13 | Betoniranje armiranobetonskog zida. Stavka obuhvaća dobavu i ugrađivanje betona razreda tlačne čvrstoće C 30/37 za izvedbu novog armiranobetonskog zida debljine 20 cm (prilog F6.1 i F6.2). Cijena stavke uključuje nabavu i spravljanje betona; nabijanje, ravnanje, završnu obradu i njegu betona. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 2.912 | 1450 | 4222.4 |  |  | 2.912 |  |  |  |  | 741 | 260 | 1800
3 | .14 | Betoniranje armiranobetonskog stubišta i podesta. Stavka obuhvaća dobavu i ugrađivanje betona razreda tlačne čvrstoće C 25/30 za izvedbu novog požarnog armiranobetonskog stubišta i podesta (prilog F7.1 i F7.2). Cijena stavke uključuje nabavu i spravljanje betona; nabijanje, ravnanje, završnu obradu i njegu betona. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.63 | 1600 | 2608 | [6 empty] | 1.63 | 611 | 260 | 1900
3 | .15 | Ugradnja protupožarnih dvokrilnih vrata širine 210 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih dvokrilnih staklenih vrata širine 210 cm i visine 210 cm (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S3, S4, P3, P4, P7, K2, K3). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 7 | 22000 | 154000 | [6 empty] | 7 | 22000 |  | 9000
3 | .16 | Ugradnja protupožarnih dvokrilnih vrata širine 200 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih dvokrilnih vrata punog krila širine 200 cm i visine 210 cm (prilozi F3.2 i F3.3, sektori P10 i K6). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 | 14520 | 29040 | [6 empty] | 2 | 14520 |  | 9000
3 | .17 | Ugradnja protupožarnih dvokrilnih vrata širine 140 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju vanjskih protupožarnih dvokrilnih vrata pumog krila širine 140 cm i visine 210 cm (prilog F3.4). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 12000 | 12000 | [6 empty] | 1 | 12000 |  | 9000
3 | .18 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 115 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 115 cm i visine 210 cm (prilog F3.2, sektor P11). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 10500 | 10500 | [6 empty] | 1 | 10500 |  | 5000
3 | .19 | Ugradnja protuprovalnih jednokrilnih vrata širine 110 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju vanjskih protuprovalnih jednokrilnih staklenih vrata širine 110 cm i visine 210 cm (prilog F3.2, sektor P5). Protuprovalna vrata moraju biti ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 6000 | 6000 | [6 empty] | 1 | 6000 |  | 5000
3 | .20 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 110 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 110 cm i visine 210 cm (prilozi F3.2 i F3.3, sektori P7, P8 i K4). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 3 | 10000 | 30000 | [6 empty] | 3 | 10000 |  | 5000
3 | .21 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 110 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih staklenih jednokrilnih vrata širine 110 cm i visine 210 cm (prilozi F3.1, F3.2, sektori S2, P2). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 | 13000 | 26000 | [6 empty] | 2 | 13000 |  | 5000
3 | .22 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 100 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 100 cm i visine 210 cm (prilozi F3.3, sektor K7). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 12500 | 12500 | [6 empty] | 1 | 12500 |  | 5000
3 | .23 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 90 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 91 cm i visine 210 cm (prilozi F3.2, sektor P9). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 9000 | 9000 | [6 empty] | 1 | 9000 |  | 5000
3 | .24 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 90 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 91 cm i visine 210 cm (prilog F3.1, sektor S5). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 60 minuta (EI2 60-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 11700 | 11700 | [6 empty] | 1 | 11700 |  | 5000
3 | .25 | Ugradnja prozora širine 135 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju prozora širine 135 cm i visine 125 cm te pripadajuće prozorske klupčice (prilozi F3.2, sektor P5). Prozor mora biti ugrađen od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenog prozora. | kom | 1 | 3960 | 3960 | [6 empty] | 1 | 3960 |  | 5000
3 | .26 | Ugradnja staklene stijene na ulazu u građevinu. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju staklene stijene ukupne širine 1555 cm i visine 355 cm (prilog F3.2, sektor P6). Ugradnja prema uputama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kompletu ugrađene staklene stijene. | komplet | 1 | 82800 | 82800 | 1 | [6 empty] | 82803.75 |  | 18000
IV |  | IZOLATERSKI RADOVI
4 | .1 | Izrada slojeva poda na armiranobetonskim stropnim i temljnim pločama. Stavka uključuje izradu plijavajućeg poda sa svim pripadajućim slojevima koji uključuju betonski estrih debljine 7,5 cm, PE foliju te toplinsku izolaciju (EPS ploče) debljine 2 cm i hidroizolaciju na temeljnoj ploči (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 poda. | m2 | 15 | 216 | 3240 |  |  | 15 |  |  |  |  | 457.6 |  | 90
4 | .2 | Izrada slojeva ravnog krova. Nakon postavljanja krovnih kupola potrebno je uz otvore postaviti nove slojeve ravnog krova prema pravilima struke kako ne bi došlo do njihovog oštećenja te nepovoljnog utjecaja na nosivu konstrukciju zgrade. Stavka obuhvaća postavu polistirenskog filca, PVC folije, toplinske izolacije (XPS kaširan bitumenskom ljepenkom s uloškom staklenog voala - 8 cm) te parne brane. U cijenu treba uračunatu, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 5 | 300 | 1500 | [6 empty] | 5 |  | 156 | 210
4 | .3 | Zaštita plinske instalacije. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i izvedbu zaštite plinske cijevi, uključujući izvedbu dva otvora na fasadi promjera 15 cm te jedan otvor u unutrašnjem zidu promjera 15 cm (prilog F3.1, sektor P6). Zaštita plinske cijevi podrazumijeva postavljanje četverostrane obloge (kutijasta zaštita) od protupožarnih ploča debljine 20 mm (tipa Promatect-H ili jednakovrijedno) te postavljanje protupožarnih obujmica (tipa Promatstop - FC3 ili jednakovrijedno) za ukupno pet prodora kroz zidove objekta (četiri prodora u unutrašnjim zidovima te jedan prodor u fasadnom zidu). Opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' potrebne zaštite plinske cijevi. | m1 | 35 | 450 | 15750 | [6 empty] | 35 | 200
V |  | ZIDARSKI RADOVI
5 | .1 | Sanacija sljubnica mortom visoke duktilnosti do dubine potrebne za nastavak sanacijskih radova. Nevezane i trošne sljubnice treba ukloniti u dubini 3 do 4 cm (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Na mjestima uklonjenoga postojećeg morta vrši se ugradnja morta za zapunjavanje sljubnica. Mort se nanosi između elemenata ziđa lopaticom, lagano pritiskujući kako bi se poboljšala prionjivost. Višak morta treba ukloniti odmah nakon ugradnje te, ako treba, očistiti sljubnice vlažnom spužvom ili četkom. U cijenu treba uračunatu, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zapunjenih sljubnica. | m2 | 71.05 | 210 | 14920.5 | 16.4 | 54.65 | [6 empty] | 156 | 210
5 | .2 | Žbukanje svih unutarnjih površina. Ponovno ručno žbukanje otvorenih površina (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4) paropropusnom bezcementnom izravnavajućom žbukom na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i eco pucolana kako bi se postigla završna kvaliteta obrade zidova (tipa Rofix Renoplusom ili jednakovrijedno). Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno predhodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal, radna skela i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m² izvedene žbuke. | m2 | 1057.77 | 168 | 177705.36 | 341.69 | 459.65 | 146.57 |  |  |  | 109.86 |  | 168 | 200
5 | .3 | Izvedba ravnog spuštenog stropa od gips kartonskih ploča . Izrada ravnog spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča sa spuštanjem do 15,00 cm na pocinčanu podkonstrukciju izvedenu od tipskih pocinčanih UD i CD profila, bandažiranje i gletanje do faze gotovosti za soboslikarsko-ličilačke radove (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 spuštenog stropa. | m2 | 199.52 | 429 | 85594.08 |  |  | 199.52 | [5 empty] | 429 | 380
5 | .4 | Izrada zidova od blokova pjenobetona. Stavka uključuje izradu zidova od blokova pjenobetona, debljine 10 i 15cm, zahtjevane požarne otpornosti REI90 (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, S2, S3, S4, P1, P2, P3, P4, K1, K2 i K3). Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju blokova i vapneno-cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-cementnoga morta. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zida. | m2 | 53.39 | 221 | 11799.19 |  |  | 8.62 |  |  |  | 44.77 | 221 |  | 200
5 | .5 | Izrada završnih slojevi gazišta stubišta i podesta. Stavka buhvaća izradu slojeva gazišta požarnog stubišta (prilog F3.2, sektor P5) estriha, protuklizne keramike, kamena ili jednakovrijedno prema dogovoru sa investitorom. U cijenu uračunat sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 izvedene površine. | m2 | 5.31 | 630 | 3345.3 | [6 empty] | 5.31
5 | .6 | Ugradnja kutnih lajsni na spoju zidova i podova. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju lajsni prema dogovoru sa investitorom na spojevima zidova i podova na mjestima predviđenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, S2, S3, S4, P1, P2, P3, P4, K1, K2, K3), U cijenu uključena nabava, sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m1 ugrađene lajsne. | m1 | 17.74 | 55 | 975.7 | [6 empty] | 17.74
VI |  | INSTALACIJSKI RADOVI
6 | .1 | Isključivanje sistema grijanja iz rada. Stavka obuhvaća isključivanje iz rada postojećeg sistema grijanja i pražnjenje sistema. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova isključivanja iz rada. | komplet | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1
6 | .2 | Demontaža radijatora. Stavka obuhvaća demontažu postojećih aluminijskih radijatora Lipovica Ekonomik 690 od 21 do 24 rebra sa pripadajućom opremom zapisnički uz prisutnost nadzornog inženjera i investitora te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih radijatora. | kom | 3 | 350 | 1050 |  |  |  |  | 3
6 | .3 | Zaštita plinske instalacije. Stavka obuhvaća zaštitu čelične bešavne plinske instalacije drvenom oplatom za vrijeme građevinskih radova. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 1400 | 1400 |  |  |  |  | 1
6 | .4 | Postavljanje ventilacijske rešetke. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje fasadne ventilacijske protukišne rešetke sa zaštitnom mrežicom dimenzija cca 15x15cm. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 2 | 250 | 500 | [6 empty] | 2
6 | .5 | Postavljanje radijatora. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje aluminijskih radijatora tlaka do 4 bara Lipovica tip Ekonomik 690 (kao postojeći radijator u istoj sobi ili jednakovrijedan), isporuka ukupno 2 baterije (30 članaka). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih radijatora. | kom | 2 | 750 | 1500 |  |  |  |  | 2
6 | .6 | Postavljanje termostatskih radijatorskih ventila. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje termostatskih radijatorskih ventila sa termostatskom glavom, ravni za dvocijevne sustave toplovodnog grijanja sa prisilnom cirkulacijom i normalnom temperaturnom razlikom sa prednamještanjem temperature. Tijelo ventila je otporno na koroziju i starenje. Brtvljenje oko klipa sa O brtvama. Spoj na termostatsku glavu preko navojnog priključka, dimenzija DN15-1/2". U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih termostatskih ventila. | kom | 2 | 200 | 400 |  |  |  |  | 2
6 | .7 | Postavljanje radijatorskih ventila. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje radijatorskih ventila dimenzija DN25-1". U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih ventila. | kom | 2 | 150 | 300 |  |  |  |  | 2
6 | .8 | Postavljanje radijatorske prigušnice. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje radijatorske radijatorske prigušnice, ravne sa mogućnošću zatvaranja. Tijelo prigušnice je otporno na koroziju i starenje, dimenzija NO15-1/2". U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih prigušnica. | kom | 2 | 100 | 200 |  |  |  |  | 2
6 | .9 | Postavljanje rozeta. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje ukrasnih rozeta, duplih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih rozeta. | kom | 1 | 15 | 15 |  |  |  |  | 1
6 | .10 | Postavljanje bakrene cijevi Ø18. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje bakrene cijevi sa toplinskom izolacijom i fitinzima Ø18. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' postavljene cijevi. | m1 | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 1
6 | .11 | Postavljanje bakrene cijevi Ø15. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje bakrene cijevi sa toplinskom izolacijom i fitinzima Ø15. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' postavljene cijevi. | m1 | 20 | 40 | 800 |  |  |  |  | 20
6 | .12 | Punjenje sistema grijanja. Stavka obuhvaća punjenje sistema grijanja sa omekšalom vodom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1
6 | .13 | Uklanjanje slojeva poda. Stavka obuhvaća uklanjanje slojeva poda za vođenje istalacija od prespoja prema izmještenom radijatoru. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' uklonjenih slojeva. | m1 | 2 | 30 | 60 |  |  |  |  | 2
6 | .14 | Potrošni materijal. Stavka obuhvaća troškove sitnog potrošnog materijala za montažu navedene opreme (srebro, žica, vijci, matice, brtve, brtvena masa za sanaciju svih prodora, tiple i sl.). Obračun po kompletu potrebnog materijala. | komplet | 1 | 425 | 425 |  |  |  |  | 1
6 | .15 | Prijevoz opreme i alata. Stavka obuhvaća dopremu navedene opreme, materijala i alata na gradilište te povrat alata i eventualno preostalog materijala do skladišta izvođača. Obračun po kompletu prijevoza. | komplet | 1 | 200 | 200 |  |  |  |  | 1
6 | .16 | Izvođenje prespoja. Stavka obuhvaća izvođenje prespoja na postojeću instalaciju grijanja bakrenim fitinzima Ø15 i Ø18 za spajanje novih radijatora i za izmiještanje postojećeg radijatora. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 3 | 400 | 1200 |  |  |  |  | 3
6 | .17 | Montaža postojećih radijatora. Stavka obuhvaća montažu postojećih radijatora na isto mjetsto nakon izvođenja građevinskih radova. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 2 | 700 | 1400 |  |  |  |  | 2
6 | .18 | Montaža opreme i materijala instalacije pogona do pune pogonske gotovosti. Stavka obuhvaća montažu opreme i materijala instalacije pogona do pune pogonske gotovosti uključivo radove bušenja, štemanja, sanacije, tlačne probe, balansiranja mreže. Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost. Ispiranje cjevne instalacije, puštanje u rad od ovlaštenog servisera probni pogon, podešavanje radnih parametara, te eventualno ispravljanje uočenih nedostataka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  |  | 1
6 | .19 | Priprema dokumentacije strojarskih instalacija. Stavka obuhvaća pripremu dokumentaacije za primopredaju radova i primopredaju radova. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 1
6 | .20 | Izrada jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika podruma. Stavka obuhvaća izradu jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika podruma za potrebe odvajanja strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog dijela objekta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 2100 | 2100 |  |  |  | 1
6 | .21 | Demontaža utičnica priključaka 230 V učionice podruma. Stavka obuhvaća demontažu utičnica priključaka 230 V učionice podruma - set od po 4 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih utičnica. | kom | 3 | 80 | 240 |  |  |  | 3
6 | .22 | Demontaža utičnica UTP priključaka učionice podruma. Stavka obuhvaća demontažu utičnica UTP priključaka učionice podruma - set od po 2 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 2 | 90 | 180 |  |  |  | 2
6 | .23 | Demontaža antenskog priključaka učionice podruma. Stavka obuhvaća demontažu antenskog priključaka učionice podruma. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 1
6 | .24 | Demontaža kabelskih kanalica podruma. Stavka obuhvaća demontažu kabelske kanalice sa zida i uklanjanje položenih kabela. Kabeli će se naknadno ugraditi u nove instalacijske cijevi opisane u stavci niže. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' demontiranih kanalica. | m1 | 8 | 30 | 240 |  |  |  | 8
6 | .25 | Demontaža sklopki rasvjete podruma. Stavka obuhvaća demontažu sklopki rasvjete - set sa okvirom. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih sklopki. | kom | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 1
6 | .26 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža utičnica priključaka 230 V s električnim povezivanjem istih u učionicu podruma - set od po 4 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 3 | 350 | 1050 |  |  |  | 3
6 | .27 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža UTP priključaka s električnim povezivanjem istih u učionicu podruma - set od po 2 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 2 | 350 | 700 |  |  |  | 2
6 | .28 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža antenskog priključaka s električnim povezivanjem u učionicu podruma. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 1 | 350 | 350 |  |  |  | 1
6 | .29 | Izrada novog šlica za polaganje cijevi. Stavka obuhvaća izradu novog šlica duljine oko 8 m za polaganje 4 instalacijske cijevi na mjestima starih kanalica. Ugradnja 4 instalacijske cijevi fi=20 mm. Ugradnja instalacijske kutije s 4 modula i ugradnja modula u kutiju s električnim povezivanjem kabela na odgovarajuće module. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kom | 8 | 400 | 3200 |  |  |  | 8
6 | .30 | Ugradnja sklopki rasvjete. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sklopki rasvjete - set sa okvirom i električnim povezivanjem istih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih sklopki. | kom | 1 | 120 | 120 |  |  |  | 1
6 | .31 | Montaža nove ploče razdjelnika podruma. Stavka obuhvaća izradu, dostavu i montažu nove zamjenske montažne ploče razdjelnika podruma s ugrađenim (usklađen s karakteristikama i strujama postojećih osigurača): - 1 x pocinčana montažna ploča dimenzija prilagođenih postojećem razdjelniku - 54 x automatski osigurač, - 2 x RCD 0,03 mA, - 2 x RCD 0,3 mA, - 1 x glavni prekidač razdjelnika - 1 x isklopni element prekidača za daljinski isklop prekidača za budući sustav vatrodojave - 1 x transformator karakteristika kakav je u postojećem razdjelniku - 1 x servisna šuko utočnica za ugradnju na DIN šinu - 1 x sklopnik - 1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u slučaju nužde s ugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim ožićenjem | komplet | 1 | 35000 | 35000 |  |  |  | 1
- 4 x set sabirnica za nulte vodiče (20 vijaka svaki) - 1 x set sabirnica za PE vodič - set perforiranih kanalica 60x40 mm s poklopcem - set tropolnih sabirnica za razvod osigurača - 4 x set rednih stezaljki označenih u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi - DIN šine za montažu sve naveden opreme - džep za sheme veličine A4 za vrata razdjelnika - ostali sitni montažni materijal, pribor i vodiči - označiti elemente prema oznakama u jednopolnoj Shemi - nove jednopolne sheme izvedenog stanja - naljepnice vrste zaštite i oznaka razdjelnika, te deklaracija razdjelnika U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montirane ploče razdjelnika podruma.
6 | .32 | Izrada jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika prizemlja. Stavka obuhvaća izradu jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika prizemlja za potrebe odvajanja strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog dijela objekta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 2100 | 2100 |  |  |  | 1
6 | .33 | Demontaža utičnica priključaka 230 V učionice prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu utičnica priključaka 230 V učionice prizemlja - set od po 4 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih utičnica. | kom | 3 | 80 | 240 |  |  |  | 3
6 | .34 | Demontaža utičnica UTP priključaka učionice prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu utičnica UTP priključaka učionice prizemlja - set od po 2 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 2 | 90 | 180 |  |  |  | 2
6 | .35 | Demontaža antenskog priključaka učionice prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu antenskog priključaka učionice prizemlja. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 1
6 | .36 | Demontaža kabelskih kanalica prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu kabelske kanalice sa zida i uklanjanje položenih kabela. Kabeli će se naknadno ugraditi u nove instalacijske cijevi opisane u stavci niže. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' demontiranih kanalica. | m1 | 8 | 30 | 240 |  |  |  | 8
6 | .37 | Demontaža sklopki rasvjete prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu sklopki rasvjete - set sa okvirom. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih sklopki. | kom | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 1
6 | .38 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža utičnica priključaka 230 V s električnim povezivanjem istih u učionicu prizemlja - set od po 4 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 3 | 350 | 1050 |  |  |  | 3
6 | .39 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža UTP priključaka s električnim povezivanjem istih u učionicu prizemlja - set od po 2 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 2 | 350 | 700 |  |  |  | 2
6 | .40 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža antenskog priključaka s električnim povezivanjem u učionicu prizemlja. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 1 | 350 | 350 |  |  |  | 1
6 | .41 | Ugradnja sklopki rasvjete prizemlja. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sklopki rasvjete - set sa okvirom i električnim povezivanjem istih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih sklopki. | kom | 1 | 120 | 120 |  |  |  | 1
6 | .42 | Izrada novog šlica za polaganje cijevi. Stavka obuhvaća izradu novog šlica duljine oko 8 m za polaganje 4 instalacijske cijevi na mjestima starih kanalica. Ugradnja 4 instalacijske cijevi fi=20 mm. Ugradnja instalacijske kutije s 4 modula i ugradnja modula u kutiju s električnim povezivanjem kabela na odgovarajuće module. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kom | 8 | 400 | 3200 |  |  |  | 8
6 | .43 | Montaža nove ploče razdjelnika prizemlja. Stavka obuhvaća izradu, dostavu i montažu nove zamjenske montažne ploče razdjelnika PRIZEMLJA s ugrađenim (usklađen s karakteristikama i strujama postojećih osigurača): - 1 x pocinčana montažna ploča dimenzija Prilagođenih postojećem razdjelniku - 68 x automatski osigurač, - 2 x RCD 0,03 mA, - 2 x RCD 0,3 mA, - 1 x glavni prekidač razdjelnika - 1 x isklopni element prekidača za daljinski isklop prekidača za budući sustav vatrodojave - 1 x servisna šuko utočnica za ugradnju na DIN šinu - 1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u slučaju nužde s ugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim ožićenjem | komplet | 1 | 36000 | 36000 |  |  |  | 1
- 4 x set sabirnica za nulte vodiče (20 vijaka svaki) - 1 x set sabirnica za PE vodič - set perforiranih kanalica 60x40 mm s poklopcem - set tropolnih sabirnica za razvod osigurača - 4 x set rednih stezaljki označenih u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi - DIN šine za montažu sve naveden opreme - džep za sheme veličine A4 za vrata razdjelnika - ostali sitni montažni materijal, pribor i vodiči - označiti elemente prema oznakama u jednopolnoj Shemi - nove jednopolne sheme izvedenog stanja - naljepnice vrste zaštite i oznaka razdjelnika, te deklaracija razdjelnika. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montirane ploče razdjelnika prizemlja.
6 | .44 | Izrada jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika kata. Stavka obuhvaća izradu jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika kata za potrebe odvajanja strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog dijela objekta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 2100 | 2100 |  |  |  | 1
6 | .45 | Demontaža utičnica priključaka 230 V prostorija kata. Stavka obuhvaća demontažu utičnica priključaka 230 V prostorija kata - set od po 4 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih utičnica. | kom | 16 | 80 | 1280 |  |  |  | 16
6 | .46 | Demontaža utičnica UTP priključaka prostorija kata. Stavka obuhvaća demontažu utičnica UTP priključaka prostorija kata - set od po 2 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 8 | 90 | 720 |  |  |  | 8
6 | .47 | Demontaža sklopki rasvjete kata. Stavka obuhvaća demontažu sklopki rasvjete - set sa okvirom. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih sklopki. | kom | 7 | 80 | 560 |  |  |  | 7
6 | .48 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža utičnica priključaka 230 V s električnim povezivanjem istih u prostorijama kata - set od po 4 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 16 | 350 | 5600 |  |  |  | 16
6 | .49 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža UTP priključaka s električnim povezivanjem istih u prostorijama kata - set od po 2 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 8 | 350 | 2800 |  |  |  | 8
6 | .50 | Ugradnja sklopki rasvjete kata. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sklopki rasvjete - set sa okvirom i električnim povezivanjem istih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih sklopki. | kom | 1 | 120 | 120 |  |  |  | 1
6 | .51 | Ugradnja novog prekidača kata. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ožičenje novog prekidača sa isklopnim elementom za vezu sa budućim sustavom vatrodojave u postojeći razdjelnik kata. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih prekidača. | kom | 7 | 120 | 840 |  |  |  | 7
6 | .52 | Dorada razdjelnika kata. Stavka obuhvaća doradu razdjelnika kata i usklađenje s novom jednopolnom shemom uključujući: - 2 x RCD 0,03 mA, - 2 x RCD 0,3 mA, - 1 x glavni prekidač razdjelnika - 1 x isklopni element prekidača za daljinski isklop - 1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u slučaju nužde s ugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim Ožićenjem - 4 x set sabirnica za nulte vodiče (20 vijaka svaki) - 1 x set sabirnica za PE vodič - džep za sheme veličine A4 za vrata razdjelnika - ostali sitni montažni materijal, pribor i vodiči - označiti elemente prema oznakama u jednopolnoj shemi - nove jednopolne sheme izvedenog stanja - naljepnice vrste zaštite i oznaka razdjelnika. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu dorađene ploče razdjelnika kata. | komplet | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 1
6 | .53 | Dobava centrale za dojavu požara. Dobava i isporuka centrale za dojavu požara s dvije petlje, sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - umreživa - 2 vatrodojavne petlje, neproširivo, prihvat minimalno 240 elemenata po svakoj petlji - metalno kućište s plastičnom prednjom pločom - integrirano 24V/4A napajanje i punjač za baterije od 1.2A za baterije od 17Ah - Ethernet priključak za umrežavanje centrala, daljinsko programiranje, IP dojavu, BMS monitoring ili MODBUS protokol - mogućnost povezivanja putem mreže na cloud sustav za nadzor i održavanje sustava ili Android/iOS aplikaciju - mini USB port za konfiguraciju preko računala - mogućnost ugradnje micro SD kartice za prikaz topografskih karti, spremanje i čitanje konfiguracija te spremanje zapisa događaja - RS485 za izdvojene tipkovnice (podrška za 14 izdvojenih tipkovnica) ili umrežavanje u mrežu centrala (podrška za 50 umreženih centrala) | kom | 1 | 6999 | 6999 | [6 empty] | 1
- 4 konfigurabilna I/O kanala za 1A nadzirane naponske ulaze ili izlaze - 1 konfigurabilni relejni izlaz - 4.3” LCD dodirni zaslon - silikonske tipke za osnovne funkcije - minimalno 1000 zona - minimalno 1000 grupa za aktivacijsku logiku - Zapis minimalno 2000 događaja - konfigurabilni zaslon sa slikama, tekstom, ikonama i funkcijskim tipkama - temperaturni opseg rada najmanje u rasponu od -5°C do +40°C - sukladnost prema HRN EN 54-2, HRN EN 54-4, HRN EN 54-21, HRN EN 12094-1 ili jednakovrijednim normama Ponuđeni tip: INIM S-Previdia-C200LG ili jednako vrijedno.
6 | .54 | Dobava panela za nadzor i upravljanje nad sustavom za dojavu požara. Dobava i isporuka izdvojenog panela za nadzor i upravljanje nad sustavom za dojavu požara, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - replicira sve informacije sa sustava i omogućava pristup korisnicima ovisno o pristupnim šiframa - 4.3" LCD dodirni zaslon zajedno sa silikonskim tipkama za osnovne funkcije - konfigurabilni zaslon - moguće spajanje preko RS485 protokola ili TCP/IP umrežavanje - Napajanje 19-30 Vdc (putem RS485 iz centrale ili lokalno) - Potrošnja ne veća od 130 mA Ponuđeni tip: INIM S-Previdia-CREPW ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 1799 | 1799 | [6 empty] | 1
6 | .55 | Dobava GSM/PSTN komunikacijskog modula proširenja. Dobava i isporuka GSM/PSTN komunikacijskog modula proširenja sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - ugrađuje se izravno na matičnu ploču centrale za dojavu požara - mora podržavati protokole Contact ID i SIA - mora biti sukladna normi HRN EN 54-21 ili jednakovrijednoj - mora podržavati minimalno 100 glasovnih poruka (sveukupnog trajanja do najmanje 15 minuta) - mora podržavati minimalno 100 akcija - minimalno 100 prilagodljivih SMS poruka - minimalno 15 telefonskih brojeva za dojavu (digitalno, glasovno, SMS) - napajanje od 19 do 30 Vdc - mini USB port, konektor za GSM antenu, utor za SIM karticu, konektori za telefonsku liniju - radna temperatura: minimalno u rasponu od -5°C do +40°C Ponuđeni tip: INIM S-Previdia-CDIAL ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 4339 | 4339 | [6 empty] | 1
6 | .56 | Dobava vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centrale. Dobava i isporuka vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centrale. Izrada od čeličnog pocinčanog lima, završna obrada plastifikacijom u boji RAL kataloga po specifikaciji naručitelja- ostakljena vrata izvedena su protupožarnim staklom u klasi F60, debljine 21cm- ugrađena protupožarna brava po DIN-18250 i cilindar sa tri ključacertificiran po ovlaštenim ustanovama u RH- dimenzije 80x80x25 cm. Ponuđeni tip: ELEKTROMETAL VOC T60 ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 7649 | 7649 | [6 empty] | 1
6 | .57 | Dobava akumulatorske baterije. Dobava i isporuka akumulatorskih baterija za rezervno napajanje sustava za dojavu požara. Napon 12 VDC, kapacitet 18 Ah. Ponuđeni tip: ULTRA12150 ili jednakovrijedno. | kom | 2 | 339 | 678 | [6 empty] | 2
6 | .58 | Dobava adresabilnog optički detektora s integriranim izolatorom petlje. Dobava i isporuka adresabilnog optičkog detektora s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - ugraden izolator petlje - napredni dizajn optičke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500μm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 200 μA, struja u alarmu najviše 10 mA - minimalno četiri stupnja osjetljivosti (0,08/0,1/0,12/0,15 dB/m) - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-7 i HRN EN 54-17 ili jednakovrijednima Ponuđeni tip: INIM S-ED100 ili jednakovrijedno. | kom | 96 | 299 | 28704 | [6 empty] | 96
6 | .59 | Dobava adresabilnog optičko-termičkog detektora požara s integriranim izolatorom petlje. Dobava i isporuka adresabilnog optičko-termičkog detektora požara s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - niskoprofilni analogno adresabilni višekriterijski (optičkotermički) detektor požara - dvobojna LED, crvena boja alarm, zelena-sporo bljeskanje standby, brzo - bljeskanje: greška ili visok nivo zaprljanja - potpuna dijagnostika stanja detektora: provjera ostalih vrijednosti u realnom vremenu - ugrađen izolator petlje - zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 200 μA, struja u alarmu najviše 10 mA - minimalno četiri stupnja osjetljivosti za detekciju dima (0,08/0,1/0,12/0,15 dB/m) - minimalno četiri stupnja osjetljivosti termistora prema HRN EN 54 (A1R / B / BR / A2S) - minimalno pet načina rada: PLUS, ILI, I, DIM, TOPLINA - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-5, HRN EN 54-7 i HRN EN 54-17 ili jednakovrijednima Ponuđeni tip: INIM S-ED300 ili jednakovrijedno. | kom | 4 | 339 | 1356 | [6 empty] | 4
6 | .60 | Dobava podnožja za adresabilne detektore. Dobava i isporuka podnožja za adresabilne detektore. Mora biti opremljeno sa kontaktom (mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora. Ponuđeni tip: INIM S-EB0010 ili jednakovrijedno. | kom | 100 | 25 | 2500 | [6 empty] | 100
6 | .61 | Dobava odstojnika za nadžbuknu montažu. Dobava i isporuka odstojnika za nadžbuknu montažu za montažu ispod podnožja detektora na pozicijama gdje nema spuštenog stropa. Ponuđeni tip: INIM S-EB0030 ili jednakovrijedno. | kom | 96 | 30 | 2880 | [6 empty] | 96
6 | .62 | Dobava adresabilnog ručnog javljača požara s integriranim izolatorom petlje. Dobava i isporuka adresabilnog ručnog javljača požara s integriranim izolatorom petlje, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - mora imati prozirni plastični element za aktivaciju koje se mora moći ručno vratiti u neutralan položaj, bez lomljenja i potrebe za zamjenom nakon svake aktivacije - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - ugrađen izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 5 mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -10°C do +55°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-11 i HRN EN 54-17 ili jednakovrijednima Ponuđeni tip: INIM S-EC0020 ili jednakovrijedno. | kom | 15 | 399 | 5985 | [6 empty] | 15
6 | .63 | Dobava ulazno-izlaznih modula s 1 ulazom i 2 izlaza. Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula s 1 ulazom i 2 izlaza - mogućnost samoadresiranja - najmanje 1 nadzirani ulaz - najmanje 1 nadzirani izlaz - najmanje 1 beznaponski izlaz 1A@30Vdc - integriran izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 20 mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-17 i HRN EN 54-18 ili jednakovrijednima Ponuđeni tip: INIM S-EM312SR ili jednakovrijedno. | kom | 3 | 379 | 1137 | [6 empty] | 3
6 | .64 | Dobava ulazno-izlaznih modula s 4 ulaza i 4 izlaza. Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula s 4 ulaza i 4 izlaza - mogućnost samoadresiranja - najmanje 4 nadzirana ulaza (najmanje 2 ulaza se mogu konfigurirati kao sučelje za konvencionalne linije ili sučelje za detektore s protokolom 4-20 mA) - najmanje 4 beznaponska nadzirana izlaza, 1A@30Vdc - integriran izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 20 mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-17 i HRN EN 54-18 ili jednakovrijednima Ponuđeni tip: INIM S-EM344R ili jednakovrijedno. | kom | 3 | 1019 | 3057 | [6 empty] | 3
6 | .65 | Dobava nadžbukne kutije za ulazno-izlazni modul. Dobava i isporuka nadžbukne kutije za ulazno-izlazni modul dim.150 x 150 x 75 mm ili sličnih. Ponuđeni tip: INIM S-EMB150 ili jednakovrijedno. | kom | 6 | 80 | 480 | [6 empty] | 6
6 | .66 | Dobava adresabilne sirene napajane iz petlje. Dobava i isporuka adresabilne sirene napajane iz petlje, niske potrošnje, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja - termoplastično kućište crvene boje - izbor minimalno 14 tonova (putem zasebnog programatora ili centrale za dojavu požara) - mogućnost sinkronizacije s ostalim sirenama u sustavu - signalizacijska LED s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A)@1m - integriran izolator kratkog spoja (prema HRN EN 54-17) - radni napon minimalno u rasponu od 20 do 30Vdc - IP65 zaštita, pogodna za vanjsku ugradnju (IP21 prema HRN EN 54-3) - struja mirovanja najviše 0,5 mA - struja alarma najviše 5 mA - radna temperatura -10°C do +55°C - mora biti sukladna normama HRN EN 54-3, HRN EN 54-17, HRN EN 54-23 ili jednakovrijednima Ponuđeni tip: INIM S-ES2011RE ili jednakovrijedno. | kom | 14 | 579 | 8106 | [6 empty] | 14
6 | .67 | Dobava adresabilne sirene s bljeskalicom napajana iz petlje. Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom napajane iz petlje, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja - termoplastično kućište crvene boje - izbor minimalno 14 tonova i 2 jačine bljeskanja (putem zasebnog programatora ili centrale za dojavu požara) - svjetlosno pokrivanje bljeskalicom W = 3,5-10 (prema HRN EN 54-23) - frekvencija bljeskanja 0,5 Hz - mogućnost sinkronizacije s ostalim sirenama u sustavu - signalizacijska LED dioda s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A)@1m - integriran izolator kratkog spoja (prema HRN EN 54-17) - radni napon minimalno u rasponu od 18 do 30Vdc - IP65 zaštita, pogodna za vanjsku ugradnju (IP21 prema HRN EN 54-3) - struja mirovanja najviše 0,5 mA - struja alarma najviše 45 mA - radna temperatura -10°C do +55°C - mora biti sukladna normama HRN EN 54-3, HRN EN 54-17, HRN EN 54-23 ili jednakovrijednima Ponuđeni tip: INIM S-ES2020RE ili jednakovrijedno. | komplet | 3 | 869 | 2607 | [6 empty] | 3
6 | .68 | Dobava centralne softverske aplikacije za nadzor nad sustavom za dojavu požara. Dobava i isporuka centralne softverske aplikacije za nadzor nad sustavom za dojavu požara, potrebne licence za pojedine elemente sustava sa slijedećim karakteristikama: - programski paket za grafički prikaz i upravljanje sustavima dojave požara - integracija sa video nadzornim sustavom - integracija sa sustavom protuprovale - grafičke mape štićenog prostora (neograničen broj mapa) - grafički prikaz stanja alarmnog sustava i interaktivni simboli elemenata alarmnog sustava - pretraživanje događaja iz baze podataka - neograničeni broj operatera s različitim pravima - u slučaju prekida komunikacije sa pojedinim sustavom, servis treba automatski obavijestiti operatera putem klijentske aplikacije te pokušavati uspostaviti vezu sa dotičnim sustavom - mogućnost povezivanja svakog tlocrtnog prikaza sa odgovarajućim prikazom kamera na drugom ekranu - aplikacija mora imati mogućnost, da u slučaju određene alarmne situacije, prikaže tlocrtni prikaz dijela objekta u kojem je detektiran alarm s promijenjenom bojom aktivnog simbola koji je u alarmu te da operater može trenutno dobiti video sliku s alarmne pozicije na pomoćnom monitoru. Svi alarmni događaji moraju biti prikazani u obliku alarmne liste na kojoj će biti navedeni svi neobrađeni alarmni događaji (u odgovarajućim bojama koje određuju pojedini događaj) | kom | 1 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 1
- ikone trebaju imati slijedeće funkcionalnosti: - mogućnost prikaza statusa (uključeno/isključeno, otvoreno/zatvoreno, …) različitim simbolima/bojama - mogućnost prikaza alarma različitim bojama - mogućnost upravljanja pripadajućim sustavom (npr. za protuprovalni sustav uključenje/isključenje zaštite, za video nadzorni sustav upravljanje relejima na kameri, …) - mogućnost promjene prikaza kamera na drugom monitoru - mogućnost prikaza druge mape (navigacijski element) - mogućnost obrade zaprimljenih alarma prema unaprijed definiranim pravilima - mogućnost prikaza statusa i alarma svih detektora u sustavu protuprovale, statusa i alarma svih particija, kao i mogućnost upravljanja istima ukoliko za to postoje ovlasti (uključenje/isključenje) - SQL Server baza podataka Enterprise, Express, ili Compact Edition - dvosmjerna integracija sa trećim sustavima korištenjem SSH ili jednakovrijednog sučelja Ponuđeni tip: Alarm automatika ABsistemDCi ili jednakovrijedno.
6 | .69 | Dobava licence za spoj centrale za dojavu požara. Dobava i isporuka licence za spoj centrale za dojavu požara na osnovnu aplikaciju za integraciju. Ponuđeni tip: Alarm automatika ABsistemDCi Inim Previdia ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 2400 | 2400 | [6 empty] | 1
6 | .70 | Konfiguracija jednog ulaznog ili izlaznog aktivnog elementa u aplikaciji integracije sustava. | kom | 138 | 20 | 2760 | [6 empty] | 138
6 | .71 | Montaža elemenata vatrodojavne centrale. Montaža adresabilne vatrodojavne centrale: Montaža adresabilne vatrodojavne centrale na zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela; Montaža i spajanje akumulatora za vatrodojavnu centralu; Spajanje adresabilne vatrodojavne centrale; Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale. Ugradnja svih kartica petlje i kartica proširenja. | kom | 1 | 2500 | 2500 | [6 empty] | 1
6 | .72 | Montaža i spajanje izdvojenog panela. | kom | 1 | 250 | 250 | [6 empty] | 1
6 | .73 | Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju. | kom | 100 | 75 | 7500 | [6 empty] | 100
6 | .74 | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora. | kom | 100 | 15 | 1500 | [6 empty] | 100
6 | .75 | Montaža odstojnika. | kom | 100 | 15 | 1500 | [6 empty] | 100
6 | .76 | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje. | kom | 15 | 75 | 1125 | [6 empty] | 15
6 | .77 | Montaža i spajanje vatrodojavne sirene / bljeskalice. | kom | 17 | 75 | 1275 | [6 empty] | 17
6 | .78 | Montaža i spajanje ulazno-izlaznog modula. | kom | 6 | 230 | 1380 | [6 empty] | 6
6 | .79 | Programiranje telefonske dojave centrale za dojavu požara_x000D_ - programiranje telefonske dojave i spajanje na dojavni centar po izboru investitora sa zoningom | kom | 1 | 300 | 300 | [6 empty] | 1
6 | .80 | Puštanje sustava za dojavu požara i vatrodojavnih petlji u rad, uz provjeru petlji, pronalaženje eventualnih grešaka i njihovo ispravljanje, do pune funkcionalnosti svake petlje. | komplet | 1 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 1
6 | .81 | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale_x000D_ - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu | kom | 138 | 100 | 13800 | [6 empty] | 138
6 | .82 | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok-shemi. | kom | 138 | 5 | 690 | [6 empty] | 138
6 | .83 | Izrada protupožarnog brtvljenja_x000D_ - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima odgovarajuće klase vatrootpornosti i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja. | kom | 10 | 950 | 9500 | [6 empty] | 10
6 | .84 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara. - u 3 tiskana primjerka te jednom primjeku u digitalnom obliku | kom | 1 | 4500 | 4500 | [6 empty] | 1
6 | .85 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - uključuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o obavljenom funkcionalnom ispitivanju | komplet | 1 | 3500 | 3500 | [6 empty] | 1
6 | .86 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave požara_x000D_ - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) | komplet | 1 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1
6 | .87 | Dobava i isporuka napajčakog kabela NHXH (E30) 3x2,5mm2 | m' | 50 | 25 | 1250 | [6 empty] | 50
6 | .88 | Dobava i isporuka kabela UTP 4x2x24 AWG Cat 5e za spoj dojavnika na telefonsku liniju. | m' | 50 | 9 | 450 | [6 empty] | 50
6 | .89 | Dobava i isporuka vatrodojavnog kabela, krutih vodiča 2x1 mm2, oznake SAS0215HFAAH - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni | m' | 1250 | 11 | 13750 | [6 empty] | 1250
6 | .90 | Dobava i isporuka vatrodojavnog kabela, krutih vodiča, poboljšanih svojstava u požaru, s očuvanjem električne funkcije u požaru, oznake JB-H(St)H E30 2x2x0,8mm2 - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni - CPR klasifikacija C - s1a, d0, a1 | m' | 125 | 25 | 3125 | [6 empty] | 125
6 | .91 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 120x50mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m' | 20 | 40 | 800 | [6 empty] | 20
6 | .92 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 40x17mm_x000D_ - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m' | 20 | 15 | 300 | [6 empty] | 20
6 | .93 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 20x15mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m' | 250 | 12 | 3000 | [6 empty] | 250
6 | .94 | Polaganje negorive rebraste CS cijevi fi 25 mm | m' | 750 | 8 | 6000 | [6 empty] | 750
6 | .95 | Polaganje negorive rebraste CS cijevi fi 25 mm u zid od opeke ili betona, uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor | m' | 230 | 8 | 1840 | [6 empty] | 230
6 | .96 | Bušenje proboja Ø 24 mm kroz betonske zidove debljine do 300 mm | kom | 10 | 20 | 200 | [6 empty] | 10
6 | .97 | Uvlačenje voda u instalacijske cijevi ili kanalice | m' | 750 | 5 | 3750 | [6 empty] | 750
6 | .98 | Priključak vatrodojavne centrale na napajanje_x000D_. Osigurač 10 A, montaža i spajanje osigurača u razvodnom ormaru, spajanje priključka na ormar. | kom | 1 | 500 | 500 | [6 empty] | 1
6 | .99 | Demontaža i odlaganje postojećih antipaničnih armatura. | kom | 52 | 50 | 2600 | [6 empty] | 52
6 | .100 | Dobava i montaža antipanične armature, za nužnu rasvjetu s vlastitim accu napajanjem i LED 3W, autonomije 3 sata, oznakom “izlaz” ili "→" prema postojećim oznakama | kom | 52 | 210 | 10920 | [6 empty] | 52
6 | .101 | Nabavka, dostava i ugradnja tipkala za isklop u slučaju nužde J-Pr10 u IP55 zaštiti s mirnim i radnim kontaktom, s pripadnim električkim povezivanjem na razdjelnik odnosno u sustav jedinstvenog isklopa svih razdjelnika | kom | 4 | 500 | 2000 | [6 empty] | 4
6 | .102 | Nabavka, dostava i polaganje kabela NYY-J 3x0,73 mm² povezivanjem na razdjelnike etaža za potrebe ostvarivanja jedinstvenog isklopa svih razdjelnika. Kabel se polaže u kanalice i kroz otvore u betonskim konstrukcijama. U slučaju prolaska kroz požarne zone prolaze je potrebno brtviti protu požarnim brtvilom. Duljina trase kabela je oko 70 m. U stavku uračunati kanalice s montažnim materijalom, izradu prodora kroz zidove i podove objekta (oko 8 bušenja prodora) i sredstvo za brtvljenje. | komplet | 1 | 4500 | 4500 | [6 empty] | 1
6 | .103 | Dobava, dostava, montaža i električno ožičenje tipkala za isklop razdjelnog ormara na zid iza/pored razdjelnog ormara. | komplet | 3 | 500 | 1500 | [6 empty] | 3
6 | .104 | Dobava i isporuka - centrala za odimljavanje, VdS certifikat, 480W, interni kapacitet 17-38Ah, BUS komunikacija, mogućnost grupiranja motora u 3 grupe, napajanje centrale 230V, izlaz za komponente 24V, osigurana autonomija 72h. U skladu sa EN 12101-10 ili jednakovrijednom normom. Mogućnost podešavanja funkcija PC softverom. Mogućnost za 5 dodatnih modula. Mogućnost nadogradnje sa modulom za spajanje na CNUS putem BACnet-a. Osigurati beznaponski kontakt centralnog požarnog sustava za automatsku aktivaciju. | kom | 2 | 16993.9 | 33987.8 | [6 empty] | 2
6 | .105 | Dobava i isporuka ručnog javljača / tipkala , 24V DC, VdS, RAL 2011 narančaste boje, za nadžbuknu montažu. | kom | 4 | 772 | 3088 | [6 empty] | 4
6 | .106 | Dobava i isporuka tipkala za ručno provjetravanje. | kom | 2 | 572 | 1144 | [6 empty] | 2
6 | .107 | Montaža, spajanje, programiranje i puštanje u rad centrale za odimljavanje. | komplet | 2 | 2500 | 5000 | [6 empty] | 2
6 | .108 | Montaža i spajanje pogona za otvaranje prozora. | kom | 2 | 900 | 1800 | [6 empty] | 2
6 | .109 | Montaža i spajanje ručnih javljača i tipkala. | kom | 6 | 150 | 900 | [6 empty] | 6
6 | .110 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - uključuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o prvom funkcionalnom ispitivanju sustava | kom | 1 | 2500 | 2500 | [6 empty] | 1
6 | .111 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava kojeg ovjerava ovlašteni inženjer elektrotehnike. | kom | 1 | 2500 | 2500 | [6 empty] | 1
6 | .112 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom odimljavanja. | kom | 1 | 700 | 700 | [6 empty] | 1
6 | .113 | Primopredaja sustava investitoru - uključuje primopredaju dokumentacije izvedenog stanja, uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o funkcionalnom ispitivanju, zapisnika o izvršenoj obuci korisnika i korisničkih uputa za rukovanje centralom. | komplet | 1 | 700 | 700 | [6 empty] | 1
6 | .114 | Dobava i polaganje negorivog vatrodojavnog kabela pretežno stropom u predviđene PK kanale ili instalacijske PNT cijevi Uključiv sav potreban instalacijski materijal - aluminijski oklop, poboljšanih svojstava za slučaj požara, crvene boje TIP: JEB-H(St)H (E30) 4x2x0,8mm2 ili jednakovrijedno. | m' | 100 | 20 | 2000 | [6 empty] | 100
6 | .115 | Dobava i polaganje negorivog napajačkog kabela pretežno stropom u predviđene PK kanale ili instalacijske PNT cijevi. Uljučivo sav potreban instalacijski materijal - aluminijski oklop, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom el. funkcionalnošću između 30 i 90 min TIP: NHXH (E30) 3x2,5mm2 ili jednakovrijedno. | m' | 100 | 20 | 2000 | [6 empty] | 100
6 | .116 | Dobava i montaža CS cijevi fi 20mm za uvlačenje instalacija, sve komplet sa svim potrebnim montažnim priborom i dijelovima. | m' | 150 | 25 | 3750 | [6 empty] | 150
6 | .117 | Izrada protupožarnog brtvljenja_x000D_ - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima odgovarajuće klase vatrootpornosti i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja | kom | 4 | 950 | 3800 | [6 empty] | 4
1 | .118 | Demontaža i odlaganje postojećih antipaničnih armatura. | kom | 52 | 50 | 2600 |  |  |  | 52
1 | .119 | Dobava i montaža antipanične armature, za nužnu rasvjetu s vlastitim accu napajanjem i LED 3W, autonomije 3 sata, oznakom “izlaz” ili "→" prema postojećim oznakama | kom | 52 | 210 | 10920 |  |  |  | 52
1 | .120 | Nabavka, dostava i polaganje kabla NYY-J 3x0,73 mm² povezivanjem na razdjelnike etaža za potrebe ostvarivanja jedinstvenog isklopa svih razdjelnika. Kabel se polaže u kanalice i kroz otvore u betonskim konstrukcijama. U slučaju prolaska kroz požarne zone prolaze je potrebno brtviti protu požarnim brtvilom. Duljina trase kabela je oko 70 m. U stavku uračunati kanalice s montažnim materijalom, izradu prodora kroz zidove i podove objekta (oko 8 bušenja prodora) i sredstvo za brtvljenje. | komplet | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  | 1
1 | .121 | Dobava, dostava, montaža i električno ožičenje tipkala za isklop razdjelnog ormara na zid iza/pored razdjelnog ormara. | komplet | 3 | 500 | 1500 |  |  |  | 3
6 | .122 | Zaštita postojećih armatura. Stavka obuhvaća zaštitu svih postojećih rasvjetnih armatura od zaprašenja i zaprljanja zbog radova na sanaciji. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu zaštite postojećih armatura. | komplet | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | 1
6 | .123 | Montaža oznaka upozorenja i primijenjene zaštite. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju oznaka upozorenja i primijenjene zaštite. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montiranih oznaka. | komplet | 1 | 1300 | 1300 |  |  |  | 1
6 | .124 | Puštanje instalacije u pogon. Stavka obuhvaća puštanje instalacije u pogon, funkcionalno ispitivanje i podešavanje, te testni rad od dva dana. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1
6 | .125 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja. Stavka obuhvaća izrada dokumentacije izvedenog stanja, te uputa o načinu rukovanja ugrađenom opremom u 4 primjerka. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | 1
6 | .126 | Pripremni i završni radovi. Stavka obuhvaća pripremne i završne radovi te interni operativni nadzor za vrijeme montaže na gradilištu. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 1
6 | .127 | Projektantski nadzor u izvođenju elektromontažnih radova. Stavka obuhvaća projektantski nadzor u izvođenju elektromontažnih radova. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 16000 | 16000 |  |  |  | 1
VII |  | LIMARSKI RADOVI
7 | .1 | Ugradnja ograde stubišta. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju ograde požarnog stubišta (prilog F3.2, sektor P5), U cijenu uključena nabava, sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m1 ugrađene ograde. | m1 | 6.15 | 450 | 2767.5 | [6 empty] | 6.15
VIII |  | FASADERSKI RADOVI
8 | .1 | Izrada fasade na novim zidovima. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju materijala za izradu fasade na mjestima novog nosivog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P5, K1). Slojevi fasade uključuju toplinsku izolaciju (EPS ploče) debljine 6 cm, opeku normalnog formata dimenzija 25x12x6,5 cm slagane u jednom sloju te završnu žbuku i bojanje. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju sloja toplinske izolacije, opečnih blokova, završnih slojeva fasade i vapneno-cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-cementnoga morta. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zida. | m2 | 22.51 | 558 | 12560.58 |  |  | 21.12 |  |  |  | 1.39 | 558 |  | 360
8 | .2 | Žbukanje fasade. Ponovno žbukanje otvorenih površina (tipa Rofix Renoplusom ili jednakovrijedno)(prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno predhodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m2 izvedene žbuke i bojanja. | m2 | 151.91 | 168 | 25520.88 | 113.25 | 16.15 | 21.12 |  |  |  | 1.39 | 258 |  | 170
8 | .3 | Bojanje fasade. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i bojanje svih površina bojom za pročelja na bazi silikona u svijetlom tonu prema odabiru investitora (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Boja se nanosi prema potrebi u 2 do 3 sloja sve prema uputama proizvođača boje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2. | m2 | 2858.4 | 55 | 157212 | 1815 | 1043.4 | [5 empty] | 258 |  | 170
IX |  | PARKETARSKI RADOVI
9 | .1 | Postava parketa Postava parketa lijepljenjem,postava folije i postava kutnih letvica i lakiranje. U cijenu stavke uključiti sav rad, nabavu parketa, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 15.82 | 430 | 6802.6 |  |  | 15.82
X |  | SOBOSLIKARSKI RADOVI
10 | .1 | Soboslikarsko-ličilački radovi. Obrada svih unutarnjih površina zidova (žbuka ili gipskartonske ploče) gletanjem i disperzivnim bojama za unutarnja bojanja (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1, prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). U cijenu po m2 površine ulazi čišćenje podloge od prašine i nečistoća, dvokratno gletanje i brušenje površina - 50% površine i trokratno bojanje disperzivnom bojom u tonu i boji po izboru investitora. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 obojane površine. | m2 | 1057.77 | 84 | 88852.68 | 341.69 | 459.65 | 146.57 |  |  |  | 109.86 | 80 |  | 60
[5 empty] | UKUPNO | 3298502.142
[5 empty] | PDV 25% | 824625.5355
[5 empty] | SVEUKUPNO | 4123127.6775

## UKUPNO Staro (hidden)
TROŠKOVNIK T3 objedinjeni troškovnik svih radova faze I.
Br. st. |  | Opis stavke troškovnika | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno | T1 EL-FAKS | T1 EL-KNJIZNICA | T2.1 UČIONICE | T2.2 STRUJA | T2.3 STROJAR | T2.4 VODA | T2.5 POŽARCI | MATERIJAL | RAD | STARA CIJENA
I |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | .1 | Organizacija i priprema gradilišta. Stavka obuhvaća: - uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje, uređenje gradilišta, organizacija i postavljanje radnih prostora, skladišta, privremene infrastrukture, natpisi, osvjetljenje, dobava, materijala i alata, upozorenja - mobilizacija, održavanje i demobilizacija opreme, alata i strojeva - osiguranje potrebnih građevinskih priključaka (voda, el.energija, i sl), pogonske energije i pomoćnih građevina - osiguranje privremenih puteva, zaštita puteva i površina od oštećenja, čišćenje manipulativnih površina i osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala - osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta, instalacija i korištenje naprava za vertikalni i horizontalni transport ljudi i materijala. - postava oznaka upozorenja, table gradilišta, oznaka opasnosti i zabrane, te ostalih oznaka zaštite na radu Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 25000 | 25000 | 8000 | 8000 | 6000 |  |  |  | 3000
1 | .2 | Pripremni unutrašnji radovi. Pripremni radovi uključuju sve radnje na pomicanju i zaštiti namještaja i uređaja od oštećenja i prašine, zaštitu podnih obloga od oštećenja prilikom korištenja radnih ljestvi, pokretnih skela i platformi te od padanja dijelova žbuke i zidova (uključiti zaštitu EPS-om u debljini od 1 cm i pokrivanje najlonom). Čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće, zaštita od prašine, redovita čišćenja i završno čišćenje gradilišta, površina i mjesta rada. U pripremne radove uključiti i unutarnji transport materijala. Po dovršetku radova sve treba vratiti u prvobitni položaj i stanje prije početka sanacije. Obračun po kompletu svih provedenih pripremnih unutrašnjih radova. | komplet | 1 | 155000 | 155000 | 65000 | 55000 | 20000 |  |  |  | 15000
1 | .3 | Dovoz, montaža i demontaža skele za radove na visini. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, montažu, demontažu te sva eventualna premještanja skele za potrebe izvođenja radova na sanaciji fasada fakulteta i knjižnice. U cijenu uključiti sav rad, materijal, alate, strojeve i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta skele te najam skele po m2. Obračun je po m2 površine koju treba oskeliti. | m2 | 2902.4 | 200 | 580480 | 1815 | 1043.4 | 44
1 | .4 | Nabava, doprema, montaža i demontaža pune zaštitne ograde. Objekt na kojemu se izvode radovi treba ograditi zaštitnim ogradama za sprječavanje ulaska vozila i pješaka u zonu radova. Ograda treba biti visine 2 metra i osigurana od prevrtanja. Ograda se postavlja minimalno 3m od građevine. Eventualna premještanja uključena u cijenu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta ograde. Obračun je po m' montirane i po dovršetku radova demontirane zaštitne ograde. | m1 | 323 | 100 | 32300 | 188 | 135
1 | .5 | Demontaža ulaznih vrata u prostorijama predviđenim za sanaciju. Stavka obuhvaća demontažu vrata i dovratnika iz prostorija predavaonica u podrumu i prizemlju predviđenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P7 i K4) te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu provedenih radova demontaže i montaže ulaznih vrata. | kom | 10 | 500 | 5000 | [6 empty] | 10
1 | .6 | Demontaža i montaža ulaznih vrata u prostorijama predviđenim za sanaciju. Stavka obuhvaća demontažu vrata i dovratnika iz prostorija predavaonica u podrumu i prizemlju predviđenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P7 i K4), pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom te montaža isith nakon završetka sanacijskih radova. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu provedenih radova demontaže i montaže ulaznih vrata. | kom | 2 | 800 | 1600 |  |  | 2
1 | .7 | Demontaža prozora na mjestima predviđenim za sanaciju. Demontaža prozora u hodniku i prostorijama predavaonica predviđenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P5 i K1). Stavka obuhvaća demontažu prozora, doprozornika, prozorskih klupčica i metalnih rešetki te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranog prozora. | kom | 4 | 500 | 2000 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | .8 | Demontaža staklene stijene na mjestima predviđenim za sanaciju. Demontaža staklene stijene na ulazu fakulteta predviđenim za sanaciju (prilog F3.2, sektori P6). Stavka obuhvaća demontažu prozora, doprozornika, prozorskih klupčica te metalnih rešetki te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranog prozora. | kom | 1 | 3000 | 3000 | 1
1 | .9 | Uklanjanje keramičkih pločica sa zidova. Stavka obuhvaća uklanjanje keramičkih pločica sa zidova iz prostorija predviđenih za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2, sektori S1 i P1) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0.54 | 1500 | 810 |  |  | 0.54
1 | .10 | Uklanjanje armiranobetonskog parapeta sa pripadajućim slojevima. Stavka obuhvaća uklanjanje armiranobetonskog parapeta duljine 118cm, debljine 20cm i visine 113cm, sa slojevima fasade (opeka, toplinska izolacija) iz prostorija predviđenih za sanaciju (prilog F3.2, sektor P5) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0.51 | 2800 | 1428 | [6 empty] | 0.51
1 | .11 | Uklanjanje zidova od opeke oko vodovodnih/odvodnih instalacija. Stavka obuhvaća uklanjanje zidova od opeke oko vodovodnih/odvodnih instalacija iz prostorija predviđenih za sanaciju (prilog F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1 i K1) te deponiranje otpada na privremeni deponij. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0.862 | 2500 | 2155 |  |  | 0.862
1 | .12 | Strojno uklanjanje žbuke unutarnjih površina. Žbuka se u potpunosti uklanja s površine zida lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Prilikom uklanjanja žbuke, obuhvatiti površinu od 50 cm oko svake pukotine predviđene za sanaciju. Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. Potom treba detaljno pregledati zid radi postojanja eventualnih oštećenja odnosno pukotina. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene žbuke i očišćene površine ziđa. | m2 | 992.46 | 220 | 218341.2 | 341.69 | 459.65 | 191.12
1 | .13 | Strojno uklanjanje žbuke na fasadi. Žbuka se u potpunosti uklanja s površine zida lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Prilikom uklanjanja žbuke, obuhvatiti površinu od 50 cm oko svake pukotine predviđene za sanaciju. Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. Potom treba detaljno pregledati zid radi postojanja eventualnih oštećenja odnosno pukotina. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene žbuke i očišćene površine ziđa. | m2 | 129.4 | 130 | 16822 | 113.25 | 16.15
1 | .14 | Uklanjanje dijelova fasade. Svi slojevi fasade (žbuka, opeka, toplinska izolacija, d=18cm) se u potpunosti uklanjaju s površine zidova 20cm oko prozora lakim ručnim alatima pazeći pritom da se ne oštete elementi opeke i sljubnice ili armirano-betonskog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). Površinu zida treba detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjene fasade i očišćene površine ziđa. | m2 | 1.57 | 1800 | 2826 |  |  | 1.07 |  |  |  | 0.5
1 | .15 | Uklanjanje slojeva poda na međukatnim i temeljnim pločama do armiranog betona. Stavka obuhvaća uklanjanje slojeva poda do armiranog betona na mjestima predviđenim za lijepljenje karbonskih mreža (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 1.8 | 2800 | 5040 |  |  | 1.8
1 | .16 | Uklanjanje slojeva poda na međukatnim konstrukcijama i temeljnoj ploči do estriha. Stavka obuhvaća uklanjanje slojeva poda do estriha na mjestima predviđenim za izvedbu pregradnih zidova od pjenobetona (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S2, S3, S4, P2, P3, P4, K2 i K3). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjenog materijala. | m2 | 3.4333 | 1200 | 4120 | [6 empty] | 3.4333
1 | .17 | Premještanje betonskih ploča na krovu. Stavka obuhvaća premještanje betonskih ploča na krovu iznad prostora predviđenog za sanaciju na preostalu površinu krova (prilogu F3.4), u svrhu rasterećivanja krovne ploče. Iste ploče po završetku svih radova vratiti na predhodne pozicije. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 premještenih betonskih ploča. | m2 | 92.04 | 80 | 7363.2 |  |  | 92.04
1 | .18 | Uklanjanje slojeva ravnog krova. Stavka obuhvaća uklanjanje svih slojeva ravnog krova (polistirenski filc, PVC foliju, toplinsku izolaciju, parnu branu i lagani beton za pad), uključujući i rezanje armiranobetonske ploče za izvedbu otvora za odvođenje dima i topline iz stubišnih prostora (prilog F3.4) dimenzija 120x120cm. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 uklonjenih slojeva krova. | m2 | 2.88 | 3000 | 8640 | [6 empty] | 2.88
1 | .19 | Postavljanje krovnih kupola za odvođenje dima i topline. Stavka obuhvaća postavljanje krovnih kupola dimenzija 120x120 cm za odvođenje dima i topline iz stubišnih prostora (tipa Velux ISD 0000 ili jednakovrijedno istih dimenzija), (prilog F3.4). Krovne kupole moraju biti normirane požarne otpornosti REI 90 te ugrađene od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu postavljenih krovnih kupola. | kom | 2 | 30000 | 60000 | [6 empty] | 2
1 | .20 | Čišćenje fasade. Stavka obuhvaća temeljito pranje svih površina fasade visokotlačnim čistaćem (toplom vodom pod pritiskom, cca do 60 °C i 60 bara) te uklanjanje prašine, trošnih dijelova, masnoća i svih nečistoća sa ploha predviđenih za bojanje. Po završenom pranju podloga se treba biti čista bez tvari koje razdvajaju. Nakon čišćenja ostaviti dovoljno vremena da se plohe osuše. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2. | m2 | 2858.4 | 30 | 85752 | 1815 | 1043.4
1 | .21 | Skupljanje šute od žbuke i ostataka građevinskih materijala u vreće te ručno donošenje do mjesta odvoza. Obračun je po m3 materijala obuhvaćenog sanacijskim radovima. | m3 | 70.544 | 500 | 35271.995 | 22.747 | 23.79 | 12.9506 |  |  |  | 1.855
1 | .22 | Odvoz građevinskog materijala na deponij. Stavka obuhvaća odvoz oštećene opeke, šute i ostaloga građevinskog materijala na gradski deponij udaljen do 20 km. Otpad se razvrstava prema pravilniku o razvrstavanju otpada (NN81/2020). Obračun je po m3 deponiranoga otpada. | m3 | 70.544 | 300 | 21163.197 | 22.747 | 23.79 | 12.9506 |  |  |  | 1.855
1 | .23 | Demontaža sanitarija. Demontaža sanitarnih uređaja komplet sa slavinama, mješalicama, vodokotlićem, odvodnim sifonima i slično, te instalacije dovoda i odvoda vode i kanalizacije te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova demontaže sanitarija. | komplet | 1 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1
1 | .24 | Uklanjanje vodovodnih/odvodnih cijevi unutar demontiranog zida od opeke. Stavka obuhvaća uklanjanje vodovodnih/odvodnih cijevi iz prostorija predviđenih za sanaciju te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova uklanjanja vodovodnih/odvodnih cijevi. *Cijevi je potrebno ukloniti ukoliko smetaju pri lijepljenu karbonskih mreža. | komplet | 1 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1
1 | .25 | Montaža vodovodnih/odvodnih cijevi unutar demontiranog zida od opeke. Stavka obuhvaća montažu vodovodnih/odvodnih cijevi u prostorijama predviđenih za sanaciju. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova montaže vodovodnih/odvodnih cijevi. *Cijevi je potrebno ukloniti ukoliko smetaju pri lijepljenu karbonskih mreža. | komplet | 1 | 1500 | 1500 | [5 empty] | 1
II |  | ZEMLJANI RADOVI
2 | .1 | Iskop zemlje za armiranbetonski temelj stubišta. Stavka obuhvaća strojni iskop zemljanog materijala (kategorija tla C) za armiranobetonski temelj stubišta u širini rova od 40 cm, dubine 80 cm, duljine 118 cm (prilog F3.2, sektor P5 i prilog F7.1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 0.57 | 200 | 114 | [6 empty] | 0.57
2 | .2 | Uređenje pristupa požarnom stubištu. Stavka obuhvaća uređenje pristupa stubištu u vidu postavljanja novih kulir ploča prema dogovoru sa investitorom (prilog F3.2, sektor P5). U cijenu stavke uključiti pripremu podloge, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 uređene površine. | m2 | 6.5 | 280 | 1820 | [6 empty] | 6.5
2 | .3 | Sanacija drenaže na mjestima geomehaničkih ispitivanja. Sustav drenaže temelja i podrumskih zidova izveden je od drenažnih cijevi pretpostavljenog profila ø150 mm (PVC RDC cijevi). Prilikom istražnih radova došlo je do probijanja drenažne cijevi i istu je potrebno sanirati. Sanacija se vrši otkopavanjem zemlje do razine postojeće betonske pasice. Nakon otkopavanje zemlje potrebno je izvršiti zamjenu cijevi i izvesti novu betonsku podlogu debljine 15 cm i širine cca 30 cm. Spoj nove i postojeće cijevi izvest preko sabirnog okna. Drenažni nasip ispred zida izvesti od drobljenog kamena 32-63 mm. Drenažnu cijev omotati geotekstilom. U cijenu stavke uključiti nabavu drenažnih cijevi, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' ugrađene drenaže. | m1 | 2 | 500 | 1000 | [5 empty] | 2
III |  | AB KONSTRUKCIJSKI RADOVI
3 | .1 | Dovoz, montaža i demontaža podupirača za ugradnju karbonskih lamela. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, montažu, demontažu te sva eventualna premještanja podupirača i pripadajućih drvenih podmetača na etaži podruma, prizemlja i kata za potrebe ojačanja postojeće stropne konstrukcije. Podupirače postaviti prema nacrtu podupiranja (Prilog F4.1, F4.2, F4.3) na mjestima predviđenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 podupirane površine. | m2 | 199.53 | 150 | 29929.5 |  |  | 199.53 |  |  |  |  | 0.852 | 75.5 | 250
3 | .2 | Zatvaranje istražnih bušotina reparaturnim mortom. Stavka obuhvaća zatvaranje istražnih bušotina reparaturnim mortom (tipa R4 ili jednakovrijedno) (prilozi F2.7 i K2.5). Betonske podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnog ulja i cementne skramice. Vidljivu armaturu prije nanošenja reparaturnog morta obavezno temeljito očistiti od hrđe i premazati antikorozivnim sredstvom. Sve oštećene i slabo držeće dijelove betona kao i prašinu skinuti do zdrave podloge strujom zraka. Podlogu ohrapaviti brušenjem ili pjeskarenjem. U cijenu treba uračunati sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu istražnih bušotina. | kom | 12 | 95 | 1140 | 6 | 6 | [5 empty] | 15 | 80 | 120
3 | .3 | Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih mreža. Stavka obuhvaća pripremu podloga za postavljanje karbonskih mreža (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P6, K1 i prilozi F2.1, F2.2 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Podloga mora biti pripremljena primjerenim alatima (uklanjanje provesti lakim ručnim i/ili pneumatskim alatima). Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prašine i odvajajućih dijelova. Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. U cijenu treba uračunati materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 pripremljene podloge. | m2 | 163.04 | 90 | 14673.6 | 15.44 |  | 147.6 | [5 empty] | 70 | 180
3 | .4 | Priprema podloge prije lijepljenja karbonskih lamela. Stavka obuhvaća pripremu podloga za postavljanje karbonskih lamela, uključujući površinu u širini od 10 cm oko predviđenih mjesta za postavljanje lamela (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F4.1, F4.2 i F4.3). Podloga mora biti pripremljena primjerenim alatima (uklanjanje provesti lakim ručnim i/ili pneumatskim alatima). Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti manja 6%) bez masti i prašine i odvajajućih dijelova. Ako je podloga neravna treba je izravnati reparaturnim polimercementnim mortom. U cijenu treba uračunati materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 pripremljene podloge. | m2 | 52.5 | 90 | 4725 |  |  | 52.5 | [5 empty] | 70 | 220
3 | .5 | Ugradnja karbonskih užadi. Stavka obuhvaća bušenje rupa, nabavu i ugradnju sustava ojačanja s karbonskim užadima (tipa Mapei MapeWrap C FIOCCO ili jednakovrijedno) (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Bušenje rupa izvodi se pod kutem od 45° na spojevima zida predviđenog za sanaciju sa međukatnim konstrukcijama i susjednim zidovima, promjera 10 mm i dubine 20 cm, na razmaku od 1,00 m. Po završetku bušenja, rupe se ispuhuju komprimiranim zrakom. Dio užadi koja se ugrađuje u bušotinu impregnirati tekućom epoksidnom smolom (tipa Mapei MapeWrap 21 ili jednakovrijedno) te posipati kvarcnim pijeskom, a u pripremljene bušotine ugraditi sredstvo za sidrenje (tipa Mapei MapeFix EP 470 Seismic ili jednakovrijedno). Raspored ugradnje se nalazi u prilozima F5.1, F5.2 i F5.3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu potrebnih užadi. | kom | 90 | 320 | 28800 |  |  | 90
3 | .6 | Ugradnja karbonskih mreža. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sustava ojačanja s mrežom od karbonskih vlakana vlačne nosivosti ≥ 260 kN/m (tipa Mapei Mapegrid C200 ili jednakovrijedeno) (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P6, K1 i prilozi F2.1, F2.2 i prilozi F5.1, F5.2, F5.3). Duktilni dvokomponentni mikroarmirani mort nanosi se ravnomjerno na sve pripremljene površine u debljini 5 do 6 mm preko pukotine u najmanjoj širini od 50 cm odnosno punoplošno za sanaciju kompletne površine zida. Dok je mort još svjež, tkanina od karbonskih vlakana jednolikim se pritiskom utiskuje u njega. Važno je osigurati minimalni preklop tkanina od najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru i najmanje 10 cm u poprečnom smjeru. Dok je prvi sloj morta još u svježem stanju, nanosi se drugi sloj debljine 5 do 6 mm. Nakon što mort očvrsne, zagladiti površinu mortom za zaglađivanje. Raspored ugradnje se nalazi u prilozima F5.1, F5.2 i F5.3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 163.04 | 1600 | 260864 | 15.44 |  | 147.6
3 | .7 | Ugradnja karbonskih lamela. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sustava ojačanja s lamelama od karbonskih vlakana vlačne nosivosti ≥ 320 kN/m (tipa Sika CarboDur S1012 ili jednakovrijedno) te lijepljene traka proizvodom uvjetovanim od strane proizvođača (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1 i prilozi F4.1, F4.2 i F4.3). Karbonske lamele lijepe se na konstrukciju kao vezano ojačanje koristeći ljepilo na bazi epoksidne smole (tipa Sikadur 30 ili jednakovrijedno). Raspored ugradnje se nalazi u prilozima 1, 2 i 3, a opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača. Faze su opisane u projektu u proračunu stropnih ploča. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1 ugrađenih lamela. | m1 | 170 | 1200 | 204000 |  |  | 170
3 | .8 | Izrada rupa za sidrenu armaturu. Stavka obuhvaća bušenje rupa za sidrenu armaturu (ankere) u postojećoj armiranobetonskoj ploči i zidovima (prilozi F6.2 i F7.2), te dobavu i ugradnju brzostvrdnjavajućeg lijepila za sidrenje (tipa Sika AnchorFix2 ili jednakovrijedno). Rupe izbušiti u dubini od 15 cm u postojećoj armiranobetonskoj nosivoj konstrukciji te iste ispuhati komprimiranim zrakom prije ugradnje ljepila za sidrenje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po broju bušnih mjesta. | kom | 594 | 15 | 8910 |  |  | 556 |  |  |  | 38
3 | .9 | Postavljanje rebraste armature. Stavka obuhvaća dobavu, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje rebraste armature B500B u novi armiranobetonski nosivi zid i armiranobetonsko stubište, sve prema nacrtu armature (prilozi F6.2 i F7.2). Cijena stavke uključuje nabavu i prijevoz rebraste armature; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevoz i prijenos; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kilogramu ugrađene armature. | kg | 765.15 | 12 | 9181.8 |  |  | 606.49 |  |  |  | 158.66 | 6.5 | 18.2 | 12
3 | .10 | Postavljanje mrežaste armature. Stavka obuhvaća dobavu, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje mrežaste armature Q257 B500A u novo armiranobetonsko stubište, sve prema nacrtu armature (prilog F7.2). Cijena stavke uključuje nabavu i prijevoz mrežaste armature; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevoz i prijenos; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kilogramu ugrađene armature. | kg | 16.09 | 12 | 193.08 | [6 empty] | 16.09 | 7.8 | 13 | 12
3 | .11 | Ugradnja obostrane oplate za dodatne AB zidove. Stavka obuhvaća dobavu, montažu i demontaže oplate za izvedbu armirano-betonskih zidova širine 20 cm. Oplatu izvesti kao dvostanu glatku oplatu (prilog F6.1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 potrebne oplate. | m2 | 29.12 | 250 | 7280 |  |  | 29.12 |  |  |  |  | 26 | 169 | 250
3 | .12 | Ugradnja oplate za AB stubište. Stavka obuhvaća dobavu, montažu i demontaže oplate za izvedbu armirano-betonskog stubišta. Oplatu izvesti kao dvostanu glatku oplatu (prilog F7.1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 potrebne oplate. | m2 | 11.77 | 300 | 3531 | [6 empty] | 11.77 | 26 | 182 | 300
3 | .13 | Betoniranje armiranobetonskog zida. Stavka obuhvaća dobavu i ugrađivanje betona razreda tlačne čvrstoće C 30/37 za izvedbu novog armiranobetonskog zida debljine 20 cm (prilog F6.1 i F6.2). Cijena stavke uključuje nabavu i spravljanje betona; nabijanje, ravnanje, završnu obradu i njegu betona. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 2.912 | 1450 | 4222.4 |  |  | 2.912 |  |  |  |  | 741 | 260 | 1800
3 | .14 | Betoniranje armiranobetonskog stubišta i podesta. Stavka obuhvaća dobavu i ugrađivanje betona razreda tlačne čvrstoće C 25/30 za izvedbu novog požarnog armiranobetonskog stubišta i podesta (prilog F7.1 i F7.2). Cijena stavke uključuje nabavu i spravljanje betona; nabijanje, ravnanje, završnu obradu i njegu betona. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.63 | 1600 | 2608 | [6 empty] | 1.63 | 611 | 260 | 1900
3 | .15 | Ugradnja protupožarnih dvokrilnih vrata širine 210 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih dvokrilnih staklenih vrata širine 210 cm i visine 210 cm (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S3, S4, P3, P4, P7, K2, K3). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 7 | 22000 | 154000 | [6 empty] | 7 | 22000 |  | 9000
3 | .16 | Ugradnja protupožarnih dvokrilnih vrata širine 200 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih dvokrilnih vrata punog krila širine 200 cm i visine 210 cm (prilozi F3.2 i F3.3, sektori P10 i K6). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 | 14520 | 29040 | [6 empty] | 2 | 14520 |  | 9000
3 | .17 | Ugradnja protupožarnih dvokrilnih vrata širine 140 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju vanjskih protupožarnih dvokrilnih vrata pumog krila širine 140 cm i visine 210 cm (prilog F3.4). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 12000 | 12000 | [6 empty] | 1 | 12000 |  | 9000
3 | .18 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 115 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 115 cm i visine 210 cm (prilog F3.2, sektor P11). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 10500 | 10500 | [6 empty] | 1 | 10500 |  | 5000
3 | .19 | Ugradnja protuprovalnih jednokrilnih vrata širine 110 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju vanjskih protuprovalnih jednokrilnih staklenih vrata širine 110 cm i visine 210 cm (prilog F3.2, sektor P5). Protuprovalna vrata moraju biti ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 6000 | 6000 | [6 empty] | 1 | 6000 |  | 5000
3 | .20 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 110 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 110 cm i visine 210 cm (prilozi F3.2 i F3.3, sektori P7, P8 i K4). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 3 | 10000 | 30000 | [6 empty] | 3 | 10000 |  | 5000
3 | .21 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 110 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih staklenih jednokrilnih vrata širine 110 cm i visine 210 cm (prilozi F3.1, F3.2, sektori S2, P2). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 2 | 13000 | 26000 | [6 empty] | 2 | 13000 |  | 5000
3 | .22 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 100 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 100 cm i visine 210 cm (prilozi F3.3, sektor K7). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 12500 | 12500 | [6 empty] | 1 | 12500 |  | 5000
3 | .23 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 90 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 91 cm i visine 210 cm (prilozi F3.2, sektor P9). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 30 minuta (EI2 30-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 9000 | 9000 | [6 empty] | 1 | 9000 |  | 5000
3 | .24 | Ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata širine 90 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju unutrašnjih protupožarnih jednokrilnih vrata punog krila širine 91 cm i visine 210 cm (prilog F3.1, sektor S5). Protupožarna vrata moraju biti dimonepropusna i otporna na požar 60 minuta (EI2 60-C-Sm) te ugrađena od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 | 11700 | 11700 | [6 empty] | 1 | 11700 |  | 5000
3 | .25 | Ugradnja prozora širine 135 cm. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju prozora širine 135 cm i visine 125 cm te pripadajuće prozorske klupčice (prilozi F3.2, sektor P5). Prozor mora biti ugrađen od strane ovlaštenog izvođača, prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu ugrađenog prozora. | kom | 1 | 3960 | 3960 | [6 empty] | 1 | 3960 |  | 5000
3 | .26 | Ugradnja staklene stijene na ulazu u građevinu. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju staklene stijene ukupne širine 1555 cm i visine 355 cm (prilog F3.2, sektor P6). Ugradnja prema uputama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kompletu ugrađene staklene stijene. | komplet | 1 | 82800 | 82800 | 1 | [6 empty] | 82803.75 |  | 18000
IV |  | IZOLATERSKI RADOVI
4 | .1 | Izrada slojeva poda na armiranobetonskim stropnim i temljnim pločama. Stavka uključuje izradu plijavajućeg poda sa svim pripadajućim slojevima koji uključuju betonski estrih debljine 7,5 cm, PE foliju te toplinsku izolaciju (EPS ploče) debljine 2 cm i hidroizolaciju na temeljnoj ploči (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 poda. | m2 | 15 | 216 | 3240 |  |  | 15 |  |  |  |  | 457.6 |  | 90
4 | .2 | Izrada slojeva ravnog krova. Nakon postavljanja krovnih kupola potrebno je uz otvore postaviti nove slojeve ravnog krova prema pravilima struke kako ne bi došlo do njihovog oštećenja te nepovoljnog utjecaja na nosivu konstrukciju zgrade. Stavka obuhvaća postavu polistirenskog filca, PVC folije, toplinske izolacije (XPS kaširan bitumenskom ljepenkom s uloškom staklenog voala - 8 cm) te parne brane. U cijenu treba uračunatu, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 5 | 300 | 1500 | [6 empty] | 5 |  | 156 | 210
4 | .3 | Zaštita plinske instalacije. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i izvedbu zaštite plinske cijevi, uključujući izvedbu dva otvora na fasadi promjera 15 cm te jedan otvor u unutrašnjem zidu promjera 15 cm (prilog F3.1, sektor P6). Zaštita plinske cijevi podrazumijeva postavljanje četverostrane obloge (kutijasta zaštita) od protupožarnih ploča debljine 20 mm (tipa Promatect-H ili jednakovrijedno) te postavljanje protupožarnih obujmica (tipa Promatstop - FC3 ili jednakovrijedno) za ukupno pet prodora kroz zidove objekta (četiri prodora u unutrašnjim zidovima te jedan prodor u fasadnom zidu). Opis i način ugradnje prema specifikacijama proizvođača. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' potrebne zaštite plinske cijevi. | m1 | 35 | 450 | 15750 | [6 empty] | 35 | 200
V |  | ZIDARSKI RADOVI
5 | .1 | Sanacija sljubnica mortom visoke duktilnosti do dubine potrebne za nastavak sanacijskih radova. Nevezane i trošne sljubnice treba ukloniti u dubini 3 do 4 cm (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Na mjestima uklonjenoga postojećeg morta vrši se ugradnja morta za zapunjavanje sljubnica. Mort se nanosi između elemenata ziđa lopaticom, lagano pritiskujući kako bi se poboljšala prionjivost. Višak morta treba ukloniti odmah nakon ugradnje te, ako treba, očistiti sljubnice vlažnom spužvom ili četkom. U cijenu treba uračunatu, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zapunjenih sljubnica. | m2 | 71.05 | 210 | 14920.5 | 16.4 | 54.65 | [6 empty] | 156 | 210
5 | .2 | Žbukanje svih unutarnjih površina. Ponovno ručno žbukanje otvorenih površina (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4) paropropusnom bezcementnom izravnavajućom žbukom na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i eco pucolana kako bi se postigla završna kvaliteta obrade zidova (tipa Rofix Renoplusom ili jednakovrijedno). Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno predhodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal, radna skela i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m² izvedene žbuke. | m2 | 1057.77 | 168 | 177705.36 | 341.69 | 459.65 | 146.57 |  |  |  | 109.86 |  | 168 | 200
5 | .3 | Izvedba ravnog spuštenog stropa od gips kartonskih ploča . Izrada ravnog spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča sa spuštanjem do 15,00 cm na pocinčanu podkonstrukciju izvedenu od tipskih pocinčanih UD i CD profila, bandažiranje i gletanje do faze gotovosti za soboslikarsko-ličilačke radove (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 spuštenog stropa. | m2 | 199.52 | 429 | 85594.08 |  |  | 199.52 | [5 empty] | 429 | 380
5 | .4 | Izrada slojeva poda na armiranobetonskim stropnim i temljnim pločama. Stavka uključuje izradu plijavajućeg poda sa svim pripadajućim slojevima koji uključuju betonski estrih debljine 7,5 cm, PE foliju te toplinsku izolaciju (EPS ploče) debljine 2 cm i hidroizolaciju na temeljnoj ploči (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 poda. | m2 | 15 | 216 | 3240 |  |  | 15 |  |  |  |  | 457.6 |  | 90
5 | .5 | Izrada zidova od blokova pjenobetona. Stavka uključuje izradu zidova od blokova pjenobetona, debljine 10 i 15cm, zahtjevane požarne otpornosti REI90 (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, S2, S3, S4, P1, P2, P3, P4, K1, K2 i K3). Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju blokova i vapneno-cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-cementnoga morta. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zida. | m2 | 53.39 | 221 | 11799.19 |  |  | 8.62 |  |  |  | 44.77 | 221 |  | 200
5 | .6 | Izrada završnih slojevi gazišta stubišta i podesta. Stavka buhvaća izradu slojeva gazišta požarnog stubišta (prilog F3.2, sektor P5) estriha, protuklizne keramike, kamena ili jednakovrijedno prema dogovoru sa investitorom. U cijenu uračunat sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 izvedene površine. | m2 | 5.31 | 630 | 3345.3 | [6 empty] | 5.31
5 | .7 | Ugradnja kutnih lajsni na spoju zidova i podova. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju lajsni prema dogovoru sa investitorom na spojevima zidova i podova na mjestima predviđenim za sanaciju (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, S2, S3, S4, P1, P2, P3, P4, K1, K2, K3), U cijenu uključena nabava, sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m1 ugrađene lajsne. | m1 | 17.74 | 55 | 975.7 | [6 empty] | 17.74
VI |  | INSTALACIJSKI RADOVI
6 | .1 | Isključivanje sistema grijanja iz rada. Stavka obuhvaća isključivanje iz rada postojećeg sistema grijanja i pražnjenje sistema. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu provedenih radova isključivanja iz rada. | komplet | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1
6 | .2 | Demontaža radijatora. Stavka obuhvaća demontažu postojećih aluminijskih radijatora Lipovica Ekonomik 690 od 21 do 24 rebra sa pripadajućom opremom zapisnički uz prisutnost nadzornog inženjera i investitora te pažljivo skladištenje istih u prostor prema dogovoru s investitorom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih radijatora. | kom | 3 | 350 | 1050 |  |  |  |  | 3
6 | .3 | Zaštita plinske instalacije. Stavka obuhvaća zaštitu čelične bešavne plinske instalacije drvenom oplatom za vrijeme građevinskih radova. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 1400 | 1400 |  |  |  |  | 1
6 | .4 | Postavljanje ventilacijske rešetke. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje fasadne ventilacijske protukišne rešetke sa zaštitnom mrežicom dimenzija cca 15x15cm. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 2 | 250 | 500 | [6 empty] | 2
6 | .5 | Postavljanje radijatora. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje aluminijskih radijatora tlaka do 4 bara Lipovica tip Ekonomik 690 (kao postojeći radijator u istoj sobi ili jednakovrijedan), isporuka ukupno 2 baterije (30 članaka). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih radijatora. | kom | 2 | 750 | 1500 |  |  |  |  | 2
6 | .6 | Postavljanje termostatskih radijatorskih ventila. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje termostatskih radijatorskih ventila sa termostatskom glavom, ravni za dvocijevne sustave toplovodnog grijanja sa prisilnom cirkulacijom i normalnom temperaturnom razlikom sa prednamještanjem temperature. Tijelo ventila je otporno na koroziju i starenje. Brtvljenje oko klipa sa O brtvama. Spoj na termostatsku glavu preko navojnog priključka, dimenzija DN15-1/2". U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih termostatskih ventila. | kom | 2 | 200 | 400 |  |  |  |  | 2
6 | .7 | Postavljanje radijatorskih ventila. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje radijatorskih ventila dimenzija DN25-1". U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih ventila. | kom | 2 | 150 | 300 |  |  |  |  | 2
6 | .8 | Postavljanje radijatorske prigušnice. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje radijatorske radijatorske prigušnice, ravne sa mogućnošću zatvaranja. Tijelo prigušnice je otporno na koroziju i starenje, dimenzija NO15-1/2". U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih prigušnica. | kom | 2 | 100 | 200 |  |  |  |  | 2
6 | .9 | Postavljanje rozeta. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje ukrasnih rozeta, duplih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu postavljenih rozeta. | kom | 1 | 15 | 15 |  |  |  |  | 1
6 | .10 | Postavljanje bakrene cijevi Ø18. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje bakrene cijevi sa toplinskom izolacijom i fitinzima Ø18. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' postavljene cijevi. | m1 | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 1
6 | .11 | Postavljanje bakrene cijevi Ø15. Stavka obuhvaća nabavu i postavljanje bakrene cijevi sa toplinskom izolacijom i fitinzima Ø15. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' postavljene cijevi. | m1 | 20 | 40 | 800 |  |  |  |  | 20
6 | .12 | Punjenje sistema grijanja. Stavka obuhvaća punjenje sistema grijanja sa omekšalom vodom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1
6 | .13 | Uklanjanje slojeva poda. Stavka obuhvaća uklanjanje slojeva poda za vođenje istalacija od prespoja prema izmještenom radijatoru. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' uklonjenih slojeva. | m1 | 2 | 30 | 60 |  |  |  |  | 2
6 | .14 | Potrošni materijal. Stavka obuhvaća troškove sitnog potrošnog materijala za montažu navedene opreme (srebro, žica, vijci, matice, brtve, brtvena masa za sanaciju svih prodora, tiple i sl.). Obračun po kompletu potrebnog materijala. | komplet | 1 | 425 | 425 |  |  |  |  | 1
6 | .15 | Prijevoz opreme i alata. Stavka obuhvaća dopremu navedene opreme, materijala i alata na gradilište te povrat alata i eventualno preostalog materijala do skladišta izvođača. Obračun po kompletu prijevoza. | komplet | 1 | 200 | 200 |  |  |  |  | 1
6 | .16 | Izvođenje prespoja. Stavka obuhvaća izvođenje prespoja na postojeću instalaciju grijanja bakrenim fitinzima Ø15 i Ø18 za spajanje novih radijatora i za izmiještanje postojećeg radijatora. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 3 | 400 | 1200 |  |  |  |  | 3
6 | .17 | Montaža postojećih radijatora. Stavka obuhvaća montažu postojećih radijatora na isto mjetsto nakon izvođenja građevinskih radova. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 2 | 700 | 1400 |  |  |  |  | 2
6 | .18 | Montaža opreme i materijala instalacije pogona do pune pogonske gotovosti. Stavka obuhvaća montažu opreme i materijala instalacije pogona do pune pogonske gotovosti uključivo radove bušenja, štemanja, sanacije, tlačne probe, balansiranja mreže. Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost. Ispiranje cjevne instalacije, puštanje u rad od ovlaštenog servisera probni pogon, podešavanje radnih parametara, te eventualno ispravljanje uočenih nedostataka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  |  | 1
6 | .19 | Priprema dokumentacije strojarskih instalacija. Stavka obuhvaća pripremu dokumentaacije za primopredaju radova i primopredaju radova. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 1
6 | .20 | Izrada jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika podruma. Stavka obuhvaća izradu jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika podruma za potrebe odvajanja strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog dijela objekta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 2100 | 2100 |  |  |  | 1
6 | .21 | Demontaža utičnica priključaka 230 V učionice podruma. Stavka obuhvaća demontažu utičnica priključaka 230 V učionice podruma - set od po 4 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih utičnica. | kom | 3 | 80 | 240 |  |  |  | 3
6 | .22 | Demontaža utičnica UTP priključaka učionice podruma. Stavka obuhvaća demontažu utičnica UTP priključaka učionice podruma - set od po 2 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 2 | 90 | 180 |  |  |  | 2
6 | .23 | Demontaža antenskog priključaka učionice podruma. Stavka obuhvaća demontažu antenskog priključaka učionice podruma. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 1
6 | .24 | Demontaža kabelskih kanalica podruma. Stavka obuhvaća demontažu kabelske kanalice sa zida i uklanjanje položenih kabela. Kabeli će se naknadno ugraditi u nove instalacijske cijevi opisane u stavci niže. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' demontiranih kanalica. | m1 | 8 | 30 | 240 |  |  |  | 8
6 | .25 | Demontaža sklopki rasvjete podruma. Stavka obuhvaća demontažu sklopki rasvjete - set sa okvirom. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih sklopki. | kom | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 1
6 | .26 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža utičnica priključaka 230 V s električnim povezivanjem istih u učionicu podruma - set od po 4 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 3 | 350 | 1050 |  |  |  | 3
6 | .27 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža UTP priključaka s električnim povezivanjem istih u učionicu podruma - set od po 2 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 2 | 350 | 700 |  |  |  | 2
6 | .28 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža antenskog priključaka s električnim povezivanjem u učionicu podruma. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 1 | 350 | 350 |  |  |  | 1
6 | .29 | Izrada novog šlica za polaganje cijevi. Stavka obuhvaća izradu novog šlica duljine oko 8 m za polaganje 4 instalacijske cijevi na mjestima starih kanalica. Ugradnja 4 instalacijske cijevi fi=20 mm. Ugradnja instalacijske kutije s 4 modula i ugradnja modula u kutiju s električnim povezivanjem kabela na odgovarajuće module. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kom | 8 | 400 | 3200 |  |  |  | 8
6 | .30 | Ugradnja sklopki rasvjete. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sklopki rasvjete - set sa okvirom i električnim povezivanjem istih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih sklopki. | kom | 1 | 120 | 120 |  |  |  | 1
6 | .31 | Montaža nove ploče razdjelnika podruma. Stavka obuhvaća izradu, dostavu i montažu nove zamjenske montažne ploče razdjelnika podruma s ugrađenim (usklađen s karakteristikama i strujama postojećih osigurača): - 1 x pocinčana montažna ploča dimenzija prilagođenih postojećem razdjelniku - 54 x automatski osigurač, - 2 x RCD 0,03 mA, - 2 x RCD 0,3 mA, - 1 x glavni prekidač razdjelnika - 1 x isklopni element prekidača za daljinski isklop prekidača za budući sustav vatrodojave - 1 x transformator karakteristika kakav je u postojećem razdjelniku - 1 x servisna šuko utočnica za ugradnju na DIN šinu - 1 x sklopnik - 1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u slučaju nužde s ugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim ožićenjem | komplet | 1 | 35000 | 35000 |  |  |  | 1
- 4 x set sabirnica za nulte vodiče (20 vijaka svaki) - 1 x set sabirnica za PE vodič - set perforiranih kanalica 60x40 mm s poklopcem - set tropolnih sabirnica za razvod osigurača - 4 x set rednih stezaljki označenih u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi - DIN šine za montažu sve naveden opreme - džep za sheme veličine A4 za vrata razdjelnika - ostali sitni montažni materijal, pribor i vodiči - označiti elemente prema oznakama u jednopolnoj Shemi - nove jednopolne sheme izvedenog stanja - naljepnice vrste zaštite i oznaka razdjelnika, te deklaracija razdjelnika U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montirane ploče razdjelnika podruma.
6 | .32 | Izrada jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika prizemlja. Stavka obuhvaća izradu jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika prizemlja za potrebe odvajanja strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog dijela objekta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 2100 | 2100 |  |  |  | 1
6 | .33 | Demontaža utičnica priključaka 230 V učionice prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu utičnica priključaka 230 V učionice prizemlja - set od po 4 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih utičnica. | kom | 3 | 80 | 240 |  |  |  | 3
6 | .34 | Demontaža utičnica UTP priključaka učionice prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu utičnica UTP priključaka učionice prizemlja - set od po 2 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 2 | 90 | 180 |  |  |  | 2
6 | .35 | Demontaža antenskog priključaka učionice prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu antenskog priključaka učionice prizemlja. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu.. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 1
6 | .36 | Demontaža kabelskih kanalica prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu kabelske kanalice sa zida i uklanjanje položenih kabela. Kabeli će se naknadno ugraditi u nove instalacijske cijevi opisane u stavci niže. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' demontiranih kanalica. | m1 | 8 | 30 | 240 |  |  |  | 8
6 | .37 | Demontaža sklopki rasvjete prizemlja. Stavka obuhvaća demontažu sklopki rasvjete - set sa okvirom. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih sklopki. | kom | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 1
6 | .38 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža utičnica priključaka 230 V s električnim povezivanjem istih u učionicu prizemlja - set od po 4 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 3 | 350 | 1050 |  |  |  | 3
6 | .39 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža UTP priključaka s električnim povezivanjem istih u učionicu prizemlja - set od po 2 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 2 | 350 | 700 |  |  |  | 2
6 | .40 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža antenskog priključaka s električnim povezivanjem u učionicu prizemlja. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 1 | 350 | 350 |  |  |  | 1
6 | .41 | Ugradnja sklopki rasvjete prizemlja. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sklopki rasvjete - set sa okvirom i električnim povezivanjem istih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih sklopki. | kom | 1 | 120 | 120 |  |  |  | 1
6 | .42 | Izrada novog šlica za polaganje cijevi. Stavka obuhvaća izradu novog šlica duljine oko 8 m za polaganje 4 instalacijske cijevi na mjestima starih kanalica. Ugradnja 4 instalacijske cijevi fi=20 mm. Ugradnja instalacijske kutije s 4 modula i ugradnja modula u kutiju s električnim povezivanjem kabela na odgovarajuće module. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kom | 8 | 400 | 3200 |  |  |  | 8
6 | .43 | Montaža nove ploče razdjelnika prizemlja. Stavka obuhvaća izradu, dostavu i montažu nove zamjenske montažne ploče razdjelnika PRIZEMLJA s ugrađenim (usklađen s karakteristikama i strujama postojećih osigurača): - 1 x pocinčana montažna ploča dimenzija Prilagođenih postojećem razdjelniku - 68 x automatski osigurač, - 2 x RCD 0,03 mA, - 2 x RCD 0,3 mA, - 1 x glavni prekidač razdjelnika - 1 x isklopni element prekidača za daljinski isklop prekidača za budući sustav vatrodojave - 1 x servisna šuko utočnica za ugradnju na DIN šinu - 1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u slučaju nužde s ugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim ožićenjem | komplet | 1 | 36000 | 36000 |  |  |  | 1
- 4 x set sabirnica za nulte vodiče (20 vijaka svaki) - 1 x set sabirnica za PE vodič - set perforiranih kanalica 60x40 mm s poklopcem - set tropolnih sabirnica za razvod osigurača - 4 x set rednih stezaljki označenih u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi - DIN šine za montažu sve naveden opreme - džep za sheme veličine A4 za vrata razdjelnika - ostali sitni montažni materijal, pribor i vodiči - označiti elemente prema oznakama u jednopolnoj Shemi - nove jednopolne sheme izvedenog stanja - naljepnice vrste zaštite i oznaka razdjelnika, te deklaracija razdjelnika. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montirane ploče razdjelnika prizemlja.
6 | .44 | Izrada jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika kata. Stavka obuhvaća izradu jednopolnih shema postojećeg stanja postojećeg razdjelnika kata za potrebe odvajanja strujnih krugova prilikom sanacije sjevernog dijela objekta. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 2100 | 2100 |  |  |  | 1
6 | .45 | Demontaža utičnica priključaka 230 V prostorija kata. Stavka obuhvaća demontažu utičnica priključaka 230 V prostorija kata - set od po 4 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih utičnica. | kom | 16 | 80 | 1280 |  |  |  | 16
6 | .46 | Demontaža utičnica UTP priključaka prostorija kata. Stavka obuhvaća demontažu utičnica UTP priključaka prostorija kata - set od po 2 priključka. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih priključaka. | kom | 8 | 90 | 720 |  |  |  | 8
6 | .47 | Demontaža sklopki rasvjete kata. Stavka obuhvaća demontažu sklopki rasvjete - set sa okvirom. Okvire i module je potrebno sačuvati za ponovnu montažu nakon radova na objektu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih sklopki. | kom | 7 | 80 | 560 |  |  |  | 7
6 | .48 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža utičnica priključaka 230 V s električnim povezivanjem istih u prostorijama kata - set od po 4 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 16 | 350 | 5600 |  |  |  | 16
6 | .49 | Ugradnja novih kutija za montažu utičnica. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju novih kutija za montažu utičnica i montaža UTP priključaka s električnim povezivanjem istih u prostorijama kata - set od po 2 priključka. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu kutija. | kom | 8 | 350 | 2800 |  |  |  | 8
6 | .50 | Ugradnja sklopki rasvjete kata. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sklopki rasvjete - set sa okvirom i električnim povezivanjem istih. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih sklopki. | kom | 1 | 120 | 120 |  |  |  | 1
6 | .51 | Ugradnja novog prekidača kata. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ožičenje novog prekidača sa isklopnim elementom za vezu sa budućim sustavom vatrodojave u postojeći razdjelnik kata. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenih prekidača. | kom | 7 | 120 | 840 |  |  |  | 7
6 | .52 | Dorada razdjelnika kata. Stavka obuhvaća doradu razdjelnika kata i usklađenje s novom jednopolnom shemom uključujući: - 2 x RCD 0,03 mA, - 2 x RCD 0,3 mA, - 1 x glavni prekidač razdjelnika - 1 x isklopni element prekidača za daljinski isklop - 1 x crveno gljivasto tipkalo za isklop u slučaju nužde s ugradnjom na vrata razdjelnika i popratnim Ožićenjem - 4 x set sabirnica za nulte vodiče (20 vijaka svaki) - 1 x set sabirnica za PE vodič - džep za sheme veličine A4 za vrata razdjelnika - ostali sitni montažni materijal, pribor i vodiči - označiti elemente prema oznakama u jednopolnoj shemi - nove jednopolne sheme izvedenog stanja - naljepnice vrste zaštite i oznaka razdjelnika. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu dorađene ploče razdjelnika kata. | komplet | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 1
6 | .53 | Dobava centrale za dojavu požara. Stavka obuhvaća dobavu centrale za dojavu požara s šest (6) petlji - osam petlji s po do ne manje od 128 javljača - obavezno podešavanje osjetljivosti svih javljača sa centrale u ne manje od dva automatska režima (dnevni i noćni) - obavezno funkcija automatskog testa detektora - obavezno mogućnost umrežavanja s drugim centralama u prstenastu mrežu s tolerancijom na kvar - obavezno mogućnost ugradnje integralnog telefonskog dojavnika - obavezno mogućnost spajanja na Ethernet lokalnu računalnu mrežu Tehničke karakteristike: • analogno adresabilna centrala s dvije adresabilne | kom | 1 | 6500 | 6500 | [6 empty] | 1
petlje (proširiva do 8 petlji) • maksimalno 240 uređaja po petlji; 240 programskih zona • programibilni izlazi za sirenu • programiranje CBE (Control By Event) jednadžbi za aktiviranje izlaza podešavanje osjetljivosti ručno i automatski (mod dan / noć) • nadzor sustava, automatski test detektora, automatsko prepoznavanje vrste detektora • programiranje pomoću ugrađene tipkovnice i LCD displeja ili putem upload / download programa • mogućnost spajanja centrala u HorNet mrežu (maksimalno 30 centrala) • RS232 konektor za Up/Download • RS485 izlaz za do 8 izdvojenih signalnih i upravljačkih panela • moguće spajanje plinodojave • printer: opcija • certificirano po EN54 normi • napajanje 230 Vac • dimenzije: 480 mm x 470 mm x 135 mm hrvatskom jeziku PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: SmartLoop 2080/G( ili jednakovrijedan proizvod). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu centrala za dojavu požara.
6 | .54 | Dobava akumulatora. Stavka obuhvaća dobavu akumulatora 12V, 18Ah - maksimalna struja punjenja ne veća od 5,4 A - zatvoreni tip. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu akumulatora. | kom | 2 | 315 | 630 | [6 empty] | 2
6 | .55 | Montaža ugradne kartice centrale dojave požara. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i montažu ugradne kartice centrale dojave požara za telefonsku dojavu - obavezno integralni dio centrale za dojavu požara - obavezno mogućnost da se kroz jedan dojavni modul dojavljuju alarmi svih centrala u prstenu - obavezno Contact ID protokol - obavezno dojava alarma ili kvara s točnom adresom svakog uređaja na petlji (grupni alarmi nisu prihvatljivi) PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: SmartLoop/PSTN (ili jednakovrijedan proizvod). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu montiranih kartica. | kom | 1 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1
6 | .56 | Montaža analogno-adresabilnog optičkog detektora s izolatorom. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i montažu ugradne kartice analogno-adresabilnog optičkog detektora s izolatorom, Inim protokol - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - za rad sa novim Inim protokolom, ugraden izolator kratkog spoja - napredni dizajn opticke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale. | kom | 64 | 300 | 19200 | [6 empty] | 64
Tehničke značajke: • niskoprofilni analogno adresabilni optički vatrodojavni detektor • centrali šalje analognu informaciju o razini produkata gorenja • kompenzacija ''drifta'' uzrokovana prašinom u komori detektora • dvobojna LED, crvena boja alarm, zelena-sporo bljeskanje standby, brzo bljeskanje greška ili visok nivo zaprljanja • potpuna dijagnostika stanja detektora: nivo zaprljanja optičke komore detektora i provjera ostalih vrijednosti u realnom vremenu • zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata • memorija nivoa dima u optickoj komori u periodu od 5min prije zadnjeg detektiranog alarma • certificiran po EN54 normi • za ugradnju potrebno podnožje • dimenzije: promjer 110 mm x 46 mm • radna temperatura od -5 do 40 °C, vlažnost do 95% PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-ED100 (ili jednakovrijedan proizvod). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu montiranih detektora.
6 | .57 | Montaža paralelnog indikatora. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i montažu paralelnog indikatora aktiviranja vatrodojavnog detektora PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-IL0010 (ili jednakovrijedan proizovd). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu montiranih akumulatora. | kom | 7 | 69 | 483 | [6 empty] | 7
6 | .58 | Montaža analogno-adresabilnog optičkog detektora s izolatorom. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i montažu ugradne kartice analogno-adresabilnog optičkog detektora s izolatorom - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - za rad sa novim Inim protokolom grananja, ugraden izolator kratkog spoja - novi dizajn opticke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada | kom | 9 | 330 | 2970 | [6 empty] | 9
Tehničke karakteristike: • niskoprofilni analogno adresabilni termički vatrodojavni detektor • centrali šalje analognu informaciju o razini temperature • dvobojna LED, crvena boja alarm, zelena-sporo bljeskanje standby, brzo • bljeskanje greška ili visok nivo zaprljanja • potpuna dijagnostika stanja detektora:provjera ostalih vrijednosti u realnomvremenu • zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-ED300 (ili jednakovrijedan proizvod). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih armatura. Obračun po komadu montiranih detektora.
6 | .59 | Montaža podnožja za detektore. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i montažu podnožja za Inim konvencionalne detektore Iris serije i adresabilne detektore Enea serije - opremljeno sa kontaktom(mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-EB0010 (ili jednakovrijedan proizvod). Cijena stavke uključuje spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu montiranih podnožja. | kom | 73 | 101 | 7373 | [6 empty] | 73
6 | .60 | Montaža odstojnika. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i montažu odstojnika za nadžbuknu montažu - za Inim ED i ID tip detektora, za montažu ispod EB0010 i EB0020 tipa podnožja PROIZVOĐAČ: INIM TIP KAO: S-EB0030 (ili jednakovrijedan proizvod). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu montiranih odstojnika. | kom | 73 | 45 | 3285 | [6 empty] | 73
6 | .61 | Montaža sirene. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu, montažu i spajanje sirene s bljeskalicom ES2050RE Analogno adresabilna vatrodojavna sirena s bljeskalicom - crvene boje, Inim protokol - izbor 14 različitih tonova – odabir preko programatora ili iz centrale - bljeskalica prema EN54-23 standardu - IP65 zaštita, pogodna za vanjsku montažu - glasnoća do 101dB@1m - napajanje iz petlje ili iz vanjskog izvora - napajanje 18-30 Vdc, potrošnja u alarmu 10-40mA (ovisno o odabranom tonu) - radna temperatura -20°C do + 70° PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-ES2050RE (ili jednakovrijedan proizvod). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu montiranih sirena. | kom | 3 | 725 | 2175 | [6 empty] | 3
6 | .62 | Montaža adresabilnog ručnog javljača požara. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu, montažu i spajanje adresabilnog ručnog javljača požara s izolatorom, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - s mogućnošću reseta pomoću ključa - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - višekratna upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo - radi na Inim protokolu - ugrađen autoizolator PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-EC0020 (ili jednakovrijedan proizvod). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu montiranih javljača požara. | kom | 22 | 475 | 10450 | [6 empty] | 22
6 | .63 | Montaža vatrodojavnog adresabilnog ručnog javljača. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i montažu vatrodojavnog adresabilnog ručnog javljača za vanjsku ugradnju IP67, ugrađen izolator, crvene boje, resetabilni element, Inim protokol. Uvodnice ne dolaze sa uređajem. PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-EC0010E (ili jednakovrijedan proizvod). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu montiranih javljača požara. | kom | 2 | 1399 | 2798 | [6 empty] | 2
6 | .64 | Montaža ulazno izlaznog modula. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu, montažu i spajanje ulazno izlaznog modula - 4 nadzirana ulaza - 4 relejna izlaza PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-EM344R (ili jednakovrijedan proizvod). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu montiranih modula. | kom | 5 | 1503 | 7515 | [6 empty] | 5
6 | .65 | Knjiga održavanja sustava. Stavka obuhvaća dobavu knjige održavanja sustava za dojavu požara PROIZVOĐAČ: Alarm automatika TIP KAO: KO 2-DP (ili jednakovrijedan proizvod). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu knjige. | kom | 1 | 144 | 144 | [6 empty] | 1
6 | .66 | Montaža vatrootpornog ormara. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i montažu vatrootpornog ormara 70x70x25 cm, PP vrata čelična ostakljena T-60 Tehničke karakteristike: • vatrootpornost T60 • vanjske dim. 800x800x250mm (vxšxd) • sa vatrootpornim staklom (T60) na vratima dim . 350x350mm • sa mehaničkom bravom i 3 ključa • ugrađena protupožarna brava (DIN18250) • standardna boja: RAL 9010-bijela • predviđena montaža na zid TIP KAO: VOC-T60 (ili jednakovrijedan proizvod). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu montiranih ormara. | kom | 1 | 7450 | 7450 | [6 empty] | 1
6 | .67 | Potrošni materijal. Stavka obuhvaća troškove sitnog potrošnog materijala za montažu navedene opreme (srebro, žica, vijci, matice, brtve, brtvena masa za sanaciju svih prodora, tiple i sl.). Obračun po kompletu potrebnog materijala. | komplet | 1 | 600 | 600 | [6 empty] | 1
6 | .68 | Montaža adresabilne vatrodojavne centrale. Stavka obuhvaća montažu adresabilne vatrodojavne centrale na zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela;Montaža i spajanje akumulatora za vatrodojavnu centralu; Spajanje adresabilne vatrodojavne centrale; Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu montiranih ormara. | kom | 1 | 850 | 850 | [6 empty] | 1
6 | .69 | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora. Stavka obuhvaća montažu javljača požara na podnožje i adresiranje detektora. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu montiranih javljača požara. | kom | 73 | 15 | 1095 | [6 empty] | 73
6 | .70 | Programiranje telefonske dojave centrale za dojavu požara. Stavka obuhvaća programiranje telefonske dojave centrale za dojavu požara - programiranje telefonske dojave i spajanje na dojavni centar po izboru investitora sa zoningom. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu telefonske dojave centrale. | kom | 1 | 300 | 300 | [6 empty] | 1
6 | .71 | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale. Stavka obuhvaća programiranje adresabilne vatrodojavne centrale po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu vatrodojavne centrale. | kom | 99 | 50 | 4950 | [6 empty] | 99
6 | .72 | Dobavu potrebnih oznaka. Stavka obuhvaća dobavu potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok shemi. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu potrebnih oznaka. | kom | 99 | 12 | 1188 | [6 empty] | 99
6 | .73 | Izrada protupožarnog brtvljenja. Stavka obuhvaća izradu protupožarnog brtvljenja - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima odgovarajuće klase vatrootpornosti i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kom | 8 | 500 | 4000 | [6 empty] | 8
6 | .74 | Izrada projekta izvedenog stanja. Stavka obuhvaća izradu projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara - u 3 tiskana primjerka te jednom primjeku u digitalnom obliku Obračun po komadu projekta. | kom | 1 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 1
6 | .75 | Ispitivanje sustava. Stavka obuhvaća prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki - uključuje izdavanje uvjerenja. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu izvedenih radova. | kom | 99 | 100 | 9900 | [6 empty] | 99
6 | .76 | Obuka korisnika. Stavka obuhvaća obuku korisnika za rukovanje sustavom dojave požara - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu izvedenih radova. | komplet | 1 | 1800 | 1800 | [6 empty] | 1
6 | .77 | Postavljanje instalacijskog kabela. Stavka obuhvaća postavljanje instalacijskog kabela NHXH E90 3x2,5mm2 za napajanje VDC. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m1 potrebnog kabela. | m1 | 50 | 28 | 1400 | [6 empty] | 50
6 | .78 | Postavljanje vatrodojavnog kabela. Stavka obuhvaća dobavu i postavljanje vatrodojavnog kabela, krutih vodiča 2x1,0 mm2, oznake JB-H(St)-H 1x2x1,0 - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m1 potrebnog kabela. | m1 | 620 | 9 | 5580 | [6 empty] | 620
6 | .79 | Montaža CS plastične savitljive cijevi. Stavka obuhvaća dobavu i postavljanje CS plastične savitljive cijevi Ø 13 mm. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m1 potrebne cijevi. | m1 | 558 | 12 | 6696 | [6 empty] | 558
6 | .80 | Montaža PNT plastične tvrde cijevi. Stavka obuhvaća dobavu i postavljanje PNT plastične tvrde cijevi Ø 13 mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači). U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m1 potrebne cijevi. | m1 | 334.8 | 11 | 3682.8 | [6 empty] | 334.8
6 | .81 | Bušenje proboja. Stavka obuhvaća bušenje proboja Ø 24 mm kroz armiranobetonske zidove debljine do 300 mm. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu bušotina. | kom | 54 | 50 | 2700 | [6 empty] | 54
6 | .82 | Priključak vatrodojavne centrale. Stavka obuhvaća priključak vatrodojavne centrale na napajanje; osigurač 10 A, montaža i spajanje osigurača u razvodnom ormaru, spajanje priključka na ormar. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu priključka. | kom | 1 | 350 | 350 | [6 empty] | 1
6 | .83 | Demontaža antipaničnih armatura. Stavka obuhvaća demontažu i odlaganje postojećih antipaničnih armatura. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu demontiranih armatura. | kom | 52 | 50 | 2600 | [6 empty] | 52
6 | .84 | Montaža antipaničnih armatura. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i montažu antipanične armature, za nužnu rasvjetu s vlastitim accu napajanjem i LED 3W, autonomije 3 sata, oznakom “izlaz” ili "→" prema postojećim oznakama. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu montiranih armatura. | kom | 52 | 210 | 10920 | [6 empty] | 52
6 | .85 | Montaža tipkala za isklop. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju tipkala za isklop u slučaju nužde J-Pr10 u IP55 zaštiti s mirnim i radnim kontaktom, s pripadnim električkim povezivanjem na razdjelnik odnosno u sustav jedinstvenog isklopa svih razdjelnika. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu montiranih armatura. | kom | 4 | 500 | 2000 | [6 empty] | 4
6 | .86 | Polaganje kabela povezivanjem na razdjelnike. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i polaganje kabela NYY-J 3x0,73 mm2 povezivanjem na razdjelnike etaža za potrebe ostvarivanja jedinstvenog isklopa svih razdjelnika. kabel se polaže u kanalice i kroz otvore u betonskim konstrukcijama. u slučaju prolaska kroz požarne zone prolaze je potrebno brtviti protupožarnim brtvilom. Duljina trase kabela je oko 70 m. U stavku uračunati kanalice s montažnim materijalom, izradu prodora kroz zidove i podove objekta (oko 8 bušenja prodora) i sredstvo za brtvljenje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu ugrađenog kabela. | komplet | 1 | 4500 | 4500 | [6 empty] | 1
6 | .87 | Polaganje kabela do dimovodne kupole. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i polaganje novog kabela HHXH E90 3 x 1,5 mm² od razdjelnika kata do kontrolnog sustava dimovodne kupole na lokaciji iznad porte ulaza, od kontrolnog sustava do dimovodne kupole i od senzora do kontrolnog sustava kupole. Ukupne duljine trase oko 45 m. Uključujući potrebne metalne kanalice, tiple, vijke i ostali potrošni materijal za ugradnju kabela, te električno povezivanje opreme senzora, kontrolne jedinice i kupole. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu ugrađenog kabela. | komplet | 1 | 7000 | 7000 | [6 empty] | 1
6 | .88 | Montaža tipkala za isklop. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu, ugradnju i električno ožičenje tipkala za isklop razdjelnog ormara na zid iza/pored razdjelnog ormara. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montiranih tipkala. | komplet | 3 | 500 | 1500 | [6 empty] | 3
6 | .89 | Montaža javljača dima. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju javljača dima na strop iznad porte i sjevernog stubišta. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montiranih javljača dima. | komplet | 2 | 2500 | 5000 | [6 empty] | 2
6 | .90 | Montaža kontrolne jedinice centrale za odimljavanje. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju kontrolne jedinice centrale za odimljavanje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montiranih kontrolnih jedinica. | komplet | 2 | 8000 | 16000 | [6 empty] | 2
6 | .91 | Zaštita postojećih armatura. Stavka obuhvaća zaštitu svih postojećih rasvjetnih armatura od zaprašenja i zaprljanja zbog radova na sanaciji. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu zaštite postojećih armatura. | komplet | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | 1
6 | .92 | Montaža oznaka upozorenja i primijenjene zaštite. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju oznaka upozorenja i primijenjene zaštite. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kompletu montiranih oznaka. | komplet | 1 | 1300 | 1300 |  |  |  | 1
6 | .93 | Puštanje instalacije u pogon. Stavka obuhvaća puštanje instalacije u pogon, funkcionalno ispitivanje i podešavanje, te testni rad od dva dana. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1
6 | .94 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja. Stavka obuhvaća izrada dokumentacije izvedenog stanja, te uputa o načinu rukovanja ugrađenom opremom u 4 primjerka. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | 1
6 | .95 | Pripremni i završni radovi. Stavka obuhvaća pripremne i završne radovi te interni operativni nadzor za vrijeme montaže na gradilištu. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 1
6 | .96 | Projektantski nadzor u izvođenju elektromontažnih radova. Stavka obuhvaća projektantski nadzor u izvođenju elektromontažnih radova. Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1 | 16000 | 16000 |  |  |  | 1
VII |  | LIMARSKI RADOVI
7 | .1 | Ugradnja ograde stubišta. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju ograde požarnog stubišta (prilog F3.2, sektor P5), U cijenu uključena nabava, sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m1 ugrađene ograde. | m1 | 6.15 | 450 | 2767.5 | [6 empty] | 6.15
VIII |  | FASADERSKI RADOVI
8 | .1 | Izrada fasade na novim zidovima. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju materijala za izradu fasade na mjestima novog nosivog zida (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, P5, K1). Slojevi fasade uključuju toplinsku izolaciju (EPS ploče) debljine 6 cm, opeku normalnog formata dimenzija 25x12x6,5 cm slagane u jednom sloju te završnu žbuku i bojanje. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju sloja toplinske izolacije, opečnih blokova, završnih slojeva fasade i vapneno-cementnoga morta M5, kao i spravljanje vapneno-cementnoga morta. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 zida. | m2 | 22.51 | 558 | 12560.58 |  |  | 21.12 |  |  |  | 1.39 | 558 |  | 360
8 | .2 | Žbukanje fasade. Ponovno žbukanje otvorenih površina (tipa Rofix Renoplusom ili jednakovrijedno)(prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Nenosive stare žbuke ili premaze je potrebno predhodno ukloniti. Podloga treba biti dobro očišćena i suha. Žbukanje se izvodi do stadija grube žbuke. U cijenu uključena izvedba cementnog šprica, sav potreban materijal i rad za izvedbu grube i fine žbuke. Obračun po m2 izvedene žbuke i bojanja. | m2 | 151.91 | 168 | 25520.88 | 113.25 | 16.15 | 21.12 |  |  |  | 1.39 | 258 |  | 170
8 | .3 | Bojanje fasade. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i bojanje svih površina bojom za pročelja na bazi silikona u svijetlom tonu prema odabiru investitora (prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). Boja se nanosi prema potrebi u 2 do 3 sloja sve prema uputama proizvođača boje. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2. | m2 | 2858.4 | 55 | 157212 | 1815 | 1043.4 | [5 empty] | 258 |  | 170
IX |  | PARKETARSKI RADOVI
9 | .1 | Postava parketa Postava parketa lijepljenjem,postava folije i postava kutnih letvica i lakiranje. U cijenu stavke uključiti sav rad, nabavu parketa, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 površine. | m2 | 15.82 | 430 | 6802.6 |  |  | 15.82
X |  | SOBOSLIKARSKI RADOVI
10 | .1 | Soboslikarsko-ličilački radovi. Obrada svih unutarnjih površina zidova (žbuka ili gipskartonske ploče) gletanjem i disperzivnim bojama za unutarnja bojanja (prilozi F3.1, F3.2 i F3.3, sektori S1, P1, K1, prilozi F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.6, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4). U cijenu po m2 površine ulazi čišćenje podloge od prašine i nečistoća, dvokratno gletanje i brušenje površina - 50% površine i trokratno bojanje disperzivnom bojom u tonu i boji po izboru investitora. U cijenu stavke uključiti sav rad, materijal, potrebnu radnu skelu, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 obojane površine. | m2 | 1057.77 | 84 | 88852.68 | 341.69 | 459.65 | 146.57 |  |  |  | 109.86 | 80 |  | 60
[5 empty] | UKUPNO | 3190196.142
[5 empty] | PDV 25% | 797549.0355
[5 empty] | SVEUKUPNO | 3987745.1775